УТВЕРЖДАЮ

Начальник КБ

ПО “Киевприбор”

__________ Подольский В. П.

“_____”  ___________2011г.

УСТРОЙСТВО МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ ЗАЩИТЫ,

АВТОМАТИКИ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ПРИСОЕДИНЕНИЙ 6-35 кВ

МРЗС – 05

Руководство по эксплуатации

РСГИ.466452.007-60 РЭ

2011

Содержание

1 НАЗНАЧЕНИЕ	9

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9

2.1 Общие технические характеристики	9

2.2 Технические возможности МРЗС	11

2.3 Диагностика	13

2.4 Регистрация	13

2.5 Настройка, конфигурирование и ранжирование	14

3 СОСТАВ И КОНСТРУКЦИЯ	15

3.1 Состав	15

3.2 Конструкция модификации МРЗС-05	15

3.3 Состав и конструкция модификации МРЗС-05-01	15

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА	32

4.1 Устройство	32

4.2 Работа	32

4.3 Питание	35

4.4 Особенности работы МРЗС.	36

5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	41

6 УПАКОВКА	41

7 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	42

8 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	44

8.1 Меры безопасности при подготовке	44

8.2 Внешний осмотр	44

8.3 Указание об ориентировании	44

8.4 Указания по включению и опробованию	45

9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МРЗС	50

9.1 Порядок работы	50

9.2 Описание функций МРЗС	54

9.2.1 МТЗ	54

9.2.2 ЗЗ	54

9.2.3 ЗН	54

9.2.4 АЧР	55

9.2.5 АПВ	55

9.2.6 УРОВ	55

9.2.7 О-функции	55

9.2.8 Уровни	57

9.2.9 Общие	57

9.2.10 О-триггера	58

9.2.11 И-функции	59

9.2.12 П-функции	59

9.3 Расширенная логика	61

9.3.1 ПсевдоРЕЛЕ (С) и физические реле Р02, Р03, Р04. Р05 в расширенной логике.	62

9.3.2 ПсевдоДВ (Е) и физические ДВ01, ДВ02, ДВ03, ДВ04 в расширенной  логике.	62

9.3.3 Особенности функционирования расширенной логики.	63

9.3.4 Примеры построения схем на элементах расширенной логики	63

9.4 Заказная логика	71

9.5 Разделы главного меню	72

9.5.1 Раздел главного меню “Часы”	74

9.5.1.1 Общие сведения	Error: Reference source not found

9.5.1.2 Редактирование даты и времени	Error: Reference source not found

9.5.1.3 Редактирование коррекции хода часов	Error: Reference source not found

9.5.2 Раздел главного меню “Измерения”	77

9.5.2.1 Общие сведения	77

9.5.2.2 Работа с меню	77

9.5.3 Раздел главного меню "Настройка"	80

9.5.3.1 Общие сведения	80

9.5.3.2 Работа с меню	80

9.5.3.3 Пункт "Состояние".	81

9.5.3.4 Пункт "Входы".	85

9.5.3.5 Пункт "Выходы реле".	88

9.5.3.6 Пункт “Индикация”.	89

9.5.3.7 Пункт “ПсевдоРЕЛЕ”.	90

9.5.3.8 Пункт “ПсевдоДВ”.	91

9.5.3.9 Пункт “Выключатель”.	91

9.5.3.10 Пункт “Трансформатор”.	93

9.5.3.11 Пункт “УВВ”.	94

9.5.3.12 Пункт “Уровни”.	99

9.5.3.13 Пункт “Коммуникация”.	102

9.5.3.14 Пункт “Регистрация  ДИС”.	104

9.5.3.15 Пункт “Регистратор  АНЛ”	106

9.5.3.16 Пункт "Регистрация  СТТ".	109

9.5.3.17 Пункт "О-функции".	111

9.5.3.18 Пункт "И-функции".	114

9.5.3.19 Пункт "Управление ДВ".	115

9.5.3.20 Пункт "Номер БУСТ"	116

9.5.4 Раздел главного меню "Конфигурация"	117

9.5.4.1 Общие сведения	117

9.5.4.2 Изменение конфигурации	118

9.5.5 Раздел главного меню "Авария"	119

9.5.5.1 Общие сведения	119

9.5.5.2 Пункт "Параметры..."	119

9.5.5.3 Пункт "Аварийные..."	122

9.5.5.4 Пункт "Статистика..."	123

9.5.5.5 Пункт "Текущие..."	123

9.5.5.6 Пункт "Общие..."	123

9.5.5.7 Пункт "Внешние..."	124

9.5.5.8 Пункт "Трассировка..."	124

9.5.5.9 Пункт "Архив ДИС..."	124

9.5.5.10 Пункт "Архив АНЛ..."	124

9.5.6 Раздел главного меню "Просмотр ДВВ"	125

9.5.6.1 Общие сведения	125

9.5.6.2 Пункт "Дискр входы..."	126

9.5.6.3 Пункт "Дискр выходы..."	126

9.5.6.4 Пункт "ПсевдоРЕЛЕ..."	126

9.5.7 Максимальная токовая защита (МТЗ).	128

9.5.7.1 Общие сведения	128

9.5.7.2 Блок ускорения ступеней МТЗ2 и МТЗ3.	130

9.5.7.3 Уставки, выдержки и управление.	131

9.5.7.4 Работа с меню	132

9.5.8 Защита от замыканий на землю (ЗЗ).	134

9.5.8.1 Общие сведения	134

9.5.8.2 Уставки, выдержки и управление.	134

9.5.8.3 Работа с меню	135

9.5.9 Защита по напряжению (ЗН)	136

9.5.9.1 Общие сведения	136

9.5.9.2 Защита по максимальному напряжению (ЗНМАКС).	136

9.5.9.3 Двухступенчатая защита по минимальному напряжению (ЗНМИН 1) и (ЗНМИН 2) с блокировкой по току и по напряжению.	137

9.5.9.4 Уставки, выдержки и управление	139

9.5.9.5 Работа с меню	140

9.5.10 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)	142

9.5.10.1 Общие сведения	142

9.5.10.2 Уставки, выдержки и управление.	142

9.5.10.3 Работа с меню	143

9.5.11 Автоматическое повторное включение (АПВ)	144

9.5.11.1 Общие сведения	144

9.5.11.2 Выдержки и управление	146

9.5.11.3 Работа с меню.	146

9.5.12 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ).	148

9.5.12.1 Общие сведения	148

9.5.12.2 Уставки, выдержки, управление	148

9.5.12.3 Работа с меню	149

9.5.13 Блоки управления выключателем	150

9.5.13.1 Блок отключения	150

9.5.13.2 Блок включения	151

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МРЗС	152

10.1 Общие указания	152

10.2 Порядок технического обслуживания	152

10.3 Проверка работоспособности	153

10.4 Техническое освидетельствование	153

11 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МРЗС	153

12 ХРАНЕНИЕ	154

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	154

14 УТИЛИЗАЦИЯ	154

Приложение А Диапазон допустимых значений параметров МРЗС	155

Приложение Б Ампер-секундные характеристики МТЗ2	158

Приложение В Электрическая схема кабеля связи МРЗС с ПЭВМ через интерфейс RS232	159

Настоящее руководство по эксплуатации устройств микропроцессорных защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-35 кВ модификации МРЗС-05 (исполнений РСГИ.466452.007-60, РСГИ.466452.007-60.0) и модификации МРЗС-05-01 (исполнений РСГИ.466452.007-61, РСГИ.466452.007-61.0), далее по тексту (МРЗС) предназначено для обеспечения правильной эксплуатации устройств обслуживающим персоналом.

При эксплуатации указанных выше устройств, следует руководствоваться настоящим руководством РСГИ.466452.007-60 РЭ.

Модификация МРЗС-05-01 отличается от модификации МРЗС-05 введением второго блока БДВВ1 и, следовательно, конструктивными размерами. Конструкция обеих модификаций изложена в разделе 3 настоящего руководства.

Технические различия модификаций МРЗС-05-01 и МРЗС-05 приведены в настоящем руководстве по тексту.

Исполнения РСГИ.466452.007-60, РСГИ.466452.007-61 применяются при использовании питающего напряжения оперативного постоянного тока или переменного тока частотой 50 Гц номинальным значением 220 В, а исполнения РСГИ.466452.007-60.0, РСГИ.466452.007-61.0 применяются при использовании питающего напряжения постоянного тока или переменного тока частотой 50 Гц номинальным значением 110 В.

ВНИМАНИЕ! При этом и на дискретные входы устройств (ДВ) должны подаваться напряжения так же соответствующей величины.

Обслуживание МРЗС должен выполнять персонал, прошедший специальное обучение и имеющий на это право.

Характеристика МРЗС:

- высокоэффективная 16-ти разрядная микропроцессорная система;

- полностью цифровая обработка измеряемых величин;

- полная гальваническая развязка внутренних цепей;

- простое управление с помощью клавиш панели управления или посредством подключения персонального компьютера к интерфейсу RS232 с программным обеспечением для работы с помощью меню;

- запоминание аварийных сообщений;

- постоянный контроль, как измеренных величин, так и программного обеспечения;

- связь с центральным пультом управления через последовательный интерфейс RS485.

МРЗС работают в сети через интерфейс RS485 на скоростях от 9,6 кбит/с до 115,2 кбит/с и обеспечивают выполнение следующих сетевых функций:

- циклический ответ при опросе состояния МРЗС в сети;

- отключение – включение выключателя;

- передачу в сеть измеренных действующих значений токов, напряжений, мощности, частоты;

- чтение и запись уставок;

- передачу в сеть данных дискретного регистратора событий;

- передачу в сеть данных аналогового регистратора (мгновенных значений токов и напряжений при аварийных событиях).

По интерфейсу RS485 обеспечивается связь по стандартному протоколу обмена Modbus RTU (Modicon);

Перечень принятых сокращений

| АПВ | Автоматическое повторное включение |
| --- | --- |
| АЦП | Аналого-цифровой преобразователь |
| АЧРСО | Автоматическая частотная разгрузка (спецочередь) |
| БУСТ | Блок уставок |
| ВВ | Высоковольтный выключатель |
| ДВ | Дискретный вход |
| ДВВ | Дискретные входы-выходы |
| EEPROМ | Электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство |
| ЗЗ | Защита от замыканий на землю |
| ЗН | Защита по напряжению |
| И | Инерционная функция |
| ИО | Исполнительный орган |
| КЗ | Короткое замыкание |
| МТЗ | Максимальная токовая защита |
| ОЗУ | Оперативное запоминающее устройство |
| ППЗУ | Перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство |
| П | Промежуточная функция |
| Р | Реле (выходное реле МРЗС) |
| СДИ | Светодиодный индикатор |
| ТН | Трансформатор напряжения |
| Т0 | Трансформатор тока 3I0 |
| ТРГ | Определяемый триггер |
| ТТ | Трансформатор тока |
| УВВ | Устройство ввода-вывода |
| УРОВ | Устройство резервирования при отказе выключателя |
| ЦПУ | Центральное процессорное устройство |
| Iн | Номинальный ток |
| Uн | Номинальное напряжение |

# назначение

## Устройства микропроцессорные защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-35 кВ МРЗС-05 РСГИ.466452.007-60, МРЗС-05 РСГИ.466452.007-60.0 и МРЗС-05-01 РСГИ.466452.007-61, МРЗС-05-01 РСГИ.466452.007-61.0 предназначены для выполнения функций:

- защиты от междуфазных коротких замыканий (МТЗ);

- защиты по току нулевой последовательности (ЗЗ);

- защит минимального и максимального напряжения (ЗН);

- отключения смежных питающих присоединений при отказе высоковольтного выключателя присоединения, на котором произошло короткое замыкание (УРОВ);

- автоматического повторного включения присоединения после его отключения от устройств защиты (АПВ двукратного действия);

- автоматического отключения присоединения при снижении частоты в сети ниже заданной (АЧР).

# технические характеристики

## Общие технические характеристики

### Номинальные входные аналоговые сигналы:

- переменный фазный ток Iн – 5 А;

- напряжение переменного тока линейное Uн – 100 В;

- частота переменного тока – 50 Гц.

### Электропитание:

- напряжение оперативного постоянного тока 220 (+30, минус 65) В или переменного тока частотой 50 Гц 220 (+44, минус 44) В для исполнений  РСГИ.466452.007-60, РСГИ.466452.007-61 и 110 (+60, минус 50) В, 110 (+22, минус 22) В соответственно – для исполнений РСГИ.466452.007-60.0, РСГИ.466452.007-61.0;

- питание постоянным током производится от аккумуляторных батарей, источников питания типа ИП-МРЗС или выпрямленным напряжением от специальных блоков питания серии БП и БПНС;

- потребляемая мощность по цепи электропитания для исполнений РСГИ.466452.007-60, РСГИ.466452.007-60.0 в дежурном режиме не более 6 Вт и в режиме выдачи команд (при одновременном включении всех командных реле) не более 8 Вт; а для исполнений РСГИ.466452.007-61, РСГИ.466452.007-61.0 в дежурном режиме не более 8 Вт и в режиме выдачи команд (при одновременном включении всех командных реле) не более 12 Вт;

- функционирование устройства не нарушается при кратковременных, до 50 мс, провалах напряжения питания до нуля.

### Мощность, потребляемая по цепям переменного тока при номинальном токе Iн=5 А не более 0,5 ВА на фазу.

### Допустимая перегрузка по цепям входных токов и напряжений:

- продолжительный (без повреждений) режим работы при токе 3 Iн и напряжении 1,5 Uн;

- ток односекундной термической стойкости 50 Iн;

- продолжительный режим работы для тока нулевой последовательности до 2 А. Ток односекундной термической  стойкости не более 50 А.

### Коммутационная способность контактов реле цепей отключения и включения выключателя:

- при замыкании и размыкании цепей переменного тока не более  250 В, 8 А,1000 ВА;

- при замыкании цепей постоянного тока не более – 250 В, 5 А, 1000 Вт;

- при размыкании цепей постоянного тока с индуктивной нагрузкой  и постоянной времени , не превышающей 0,02 с при напряжении до 250 В не более 30 Вт;

- допустимый ток через контакты реле – 8 А длительно.

### Электрическая изоляция гальванически развязанных цепей:

- входных цепей тока и напряжения, включенных в разные фазы между собой и по отношению к корпусу, выдерживает испытательное напряжение 2000 В переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 минуты.

- остальных гальванически несвязанных цепей относительно корпуса и между собой выдерживает испытательное напряжение 1500 В переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 минуты.

### Входные цепи тока и напряжения устойчивы к воздействию импульсов напряжения амплитудой (5±0,5) кВ, длительностью фронта (1,2±30 %) мкс, длительностью спада (50±10) мкс.

### Цепь питания оперативным постоянным током устойчива к воздействию помех по продольной схеме подключения высокочастотного сигнала с амплитудным значением первого импульса (2,5±10 %) кВ, при поперечной схеме подключения –(1±10 %) кВ.

### Минимальное время срабатывания защит при нулевой уставке выдержки времени не более 0,035 с.

### Время возврата программ после снижения измеряемой величины ниже величины возврата не более 0,04 с.

### Погрешность отсчета времени органом выдержки времени не более 0,01 с при выдержке до 5 с и не более 0,05 с при выдержке от 5 до 32 с.

### Готовность МРЗС к работе после подачи на него питания - не более 0,2 с.

### Отклонение параметров срабатывания МРЗС по току и напряжению - не более 5 %.

### Номинальные значения климатических условий.

Предельное значение климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150, исполнение УХЛ, категории 4, для стран с умеренным климатом. При этом нижнее предельное значение температуры окружающего воздуха минус 5 ºС, верхнее предельное значение температуры окружающего воздуха  плюс 55 ºС.

Для эксплуатации в нерабочем состоянии (хранения и транспортирования) значение климатических факторов - по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150 для изделий климатического исполнения УХЛ3.1 (предельное значение температуры окружающего воздуха минус 40 до плюс 70 ºС).

По условиям эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды устройство соответствует группе М13 по ГОСТ 17516.1.

### Масса модификации МРЗС-05  6400±500 г.

### Габаритные размеры МРЗС-05  274х190х255мм.

### Масса модификации МРЗС-05-01  7500±500 г.

### Габаритные размеры МРЗС-05-01  274х225х255мм.

## Технические возможности МРЗС

Конструктив – (7 реле и 8 ДВ для модификации МРЗС-05) и (14 реле и 16 ДВ для модификации МРЗС-05-01).

Измеряются следующие величины:

- три фазных тока;

- ток 3I0 в диапазоне до 2 А;

- три линейных напряжения до 150 В;

- напряжение 3U0 до 150 В;

- частота сети.

Вычисляются следующие величины:

- ток обратной последовательности по фазным токам;

- напряжение обратной последовательности по линейным напряжениям;

- ток нулевой последовательности 3I0 по фазным токам (IР);

- активная и реактивная мощности по фазным токам и линейным напряжениям.

Все измеренные и вычисленные величины выводятся на минидисплее устройства.

Есть возможность оперативной замены всего блока уставок. Эту операцию можно выполнить с помощью меню НАСТРОЙКА – НОМЕР БУСТ. Значение 1 обозначает первый блок уставок, а значение 2 – второй блок уставок. Оба блока сохраняются в энергонезависимой памяти МРЗС.

Если при выходе из режима редактирования в меню НАСТРОЙКА – НОМЕР БУСТ нажать клавишу ← и не отпуская ее, нажать клавишу ↑, на минидисплее появится надпись КОПИРОВАТЬ 1 в 2 ? ДА НЕТ. Если ответить ДА, то произойдет копирование первого блока уставок во второй и переключение на второй блок уставок. Если появилась надпись КОПИРОВАТЬ 2 в 1, то произойдет копирование второго блока уставок в первый и переключение на первый блок уставок. Если ответить НЕТ, то ни копирования, ни переключения не произойдет.

Кроме того, блок уставок можно заменить с помощью дискретного входа (ДВ). Для этого нужно отранжировать на ДВ команду ЗАПРОС БУСТ. В момент активации этого ДВ на минидисплее появится надпись УСТАНОВ БУСТ 1, если предполагается переключение на первый блок уставок, или УСТАНОВ БУСТ 2, если предполагается переключение на второй блок уставок. Надпись сохраняется на минидисплее около 10 с.

В МРЗС реализованы следующие функции:

- трехступенчатая МТЗ с блокировкой по напряжению и токо-время зависимой второй ступенью.

Есть блок ускорения МТЗ с возможностью внешнего запуска;

- ненаправленная земляная защита.

- защита максимального напряжения с возможностью выбора объединения фаз напряжения по И/ИЛИ;

- двухступенчатая защита минимального напряжения с возможностью выбора объединения фаз напряжения по И/ИЛИ, блокировки работы от тока, а также от минимального уровня напряжения 0.25 В;

- одноступенчатая АЧРСО;

- двухцикловое АПВ с возможностью внешнего пуска;

- двухступенчатое УРОВ с возможностью включения и отключения пуска от МТЗ и наличием возможности внешнего пуска;

- 16 определяемых функций, работающих в прямом и обратном режиме;

Есть возможность устанавливать времена таймера паузы и таймера работы.

Есть возможность включения/исключения определяемых функций в логику работы регистраторов;

- 3 инерционные функции с уставкой времени инерции для создания дополнительных защит;

- 3 компаратора напряжений с выходами по трем фазам и возможностью устанавливать работу как по превышению напряжения над уставкой, так и по понижению. Задается уставкой также ширина зоны гистерезиса в процентах от уставки каждого из компараторов;

- 1 компаратор напряжения 3U0 с возможностью устанавливать работу как по превышению напряжения над уставкой, так и по понижению. Задается уставкой также ширина зоны гистерезиса в процентах от уставки компаратора;

- 1 компаратор напряжения обратной последовательности с вышеперечисленными возможностями;

- 3 компаратора тока с выходами по трем фазам и возможностью устанавливать работу как по превышению тока над уставкой, так и по понижению. Задается уставкой также ширина зоны гистерезиса в процентах от уставки каждого из компараторов;

- 1 компаратор тока 3I0 с возможностью устанавливать работу как по превышению тока над уставкой, так и по понижению. Задается уставкой также ширина зоны гистерезиса в процентах от уставки компаратора;

- 1 компаратор расчетного тока, вычисленного как векторная сумма фазных токов – расчетный 3I0;

- 1 компаратор тока обратной последовательности с вышеперечисленными возможностями;

- 3 определяемых триггера с возможностью регистрации в специальном регистраторе астрономического времени их установки и сброса;

- возможность просмотра измерений не только токов и напряжений, но и токов и напряжений нулевой и обратной последовательности, а также расчетного 3I0;

- при редактировании уставок и ранжирования нет необходимости каждый раз набирать пароль – в пределах одного блока уставок или группы ранжирования можно переходить от одной уставки к другой или от одного УВВ к другому, не выходя из режима редактирования. Кроме того, существует возможность просмотра перечня, включенных функций ранжирования не выходя из режима редактирования. Также все функции ранжирования разбиты по разделам и в режиме редактирования уже нет необходимости перелистывать их по одной. Можно двигаться по разделам и при необходимости открывать нужный раздел. Все это существенно ускоряет и упрощает процесс параметрирования МРЗС;

- есть возможность ранжирования псевдоРЕЛЕ и псевдоДВ, где с помощью расширенной логики можно собирать новые защиты и/или изменять логику существующих;

- введено свойство инерционности ДВ, позволяющее подавать на него не только постоянное, но и переменное напряжение;

- объявление реле командным или сигнальным выведено отдельной группой уставок;

- каждую определяемую функцию можно объявить аварийной, Это значит, что для определения момента окончания аварии при работе регистраторов будут проверяться еще и таймера выбранной определяемой функции. Регистраторы прекратят работу в том случае, когда все таймера, входящие в перечень аварийных будут сброшены.

При попытке редактирования уставок или ранжирования при активных аварийных таймерах на минидисплее будет сообщение: НЕТ ДОСТУПА К ДАННЫМ;

- регистратор максимальных параметров может указывать также момент его работы – до момента запуска дискретного регистратора, во время работы дискретного регистратора, или после его работы;

- регистраторы дискретных сигналов и статистики фиксируют только те функции, которые изменялись в процессе аварии;

- регистратор ТЕКУЩИХ фиксирует активные функции в текущий момент времени;

- регистратор ОБЩИХ фиксирует все функции, которые были активными хотя бы кратковременно с момента последней аварии. Есть возможность очистки ОБЩИХ;

- регистратор аварийных аналоговых массивов сохраняет также дискретные массивы. При настройке аналогового регистратора надо учитывать, что количество сохраненных дискретных массивов не может превышать количество аналоговых;

- на все светоиндикаторы возможно ранжировать не только прямые команды, но и плюсовые.

Если на светоиндикатор отранжированы только прямые команды, то при активизации хотя бы одной из них светоиндикатор светит непрерывно. Если же ни одна команда не активизирована, то светоиндикатор гаснет;

Если на светоиндикатор отранжированы прямые команды и плюсовые, то при активизации хотя бы одной из прямых светоиндикатор светит непрерывно. Если активизирована хотя бы одна плюсовая, то светоиндикатор непрерывно мигает. Если активизирована хотя бы одна плюсовая и хотя бы одна прямая, то светоиндикатор мигает прерывисто. Если же ни одна команда не активизирована, то светоиндикатор гаснет;

- в меню АВАРИЯ – АРХИВ АНЛ можно посмотреть заголовки всех зафиксированных аналоговых аварийных массивов. Туда входят время аварии, размер массива в секундах, остаток памяти для записи новой аварии, содержимое массива статистики на момент окончания записи аварии. Количество записей не может быть больше 75;

- в меню АВАРИЯ – АРХИВ ДИС  можно посмотреть зафиксированные в энергонезависимой памяти дискретные массивы и массивы максимальных параметров. Количество записей не может быть больше количества записей в меню АВАРИЯ – АРХИВ АНЛ.

Есть возможность контроля исправности привода выключателя.

Есть возможность, с применением расширенной логики, синтеза защиты обратной последовательности с возможностью запуска от i2, u2, i0.

## Диагностика

### МРЗС обеспечивают самодиагностику с выявлением неисправности с точностью до съемного блока с контролем входных аналоговых цепей и выходных воздействий (включая обмотки реле).

При этом на аналоговых входах токи должны быть не менее 0,05 Iном, а напряжения не менее 0,1 Uном.

Проверка исправности программного обеспечения проводится методом контрольных сумм.

## Регистрация

### В регистраторе дискретных сигналов под событием понимается перечень дискретных сигналов пришедших и (или) ушедших в данный момент времени.

В регистраторе статистики под событием понимается перечень дискретных сигналов, которые имели место при развитии данной аварии.

МРЗС обеспечивает регистрацию в регистраторе статистики событий о последних 50-ти авариях.

Максимальное количество фиксируемых событий - 50. Память событий организована "стеком". Это значит, что если при аварии возникает более 50 событий, которые необходимо зафиксировать, то первые события записанные в "стек" вытесняются последними. Таким образом, регистратор сохранит 50 последних по времени событий.

### МРЗС осуществляет регистрацию аварийных ситуаций с записью мгновенных значений  токов  и напряжений при авариях с привязкой к текущему времени (режим осциллографирования аварийных ситуаций).

Регистрация токов и напряжений производится в течение 0,15 – 4,95 с. Размер до аварийного массива 100 мс. Период опроса - 1,25 мс.

Регистратор аварии регистрирует и хранит информацию до 75 последних аварий.

Информация обо всех событиях и авариях хранится во флэш-памяти, расположенной в блоке БВ1-МРЗС.

### Аналоговые данные аварии в виде графиков токов, напряжений, их параметров (амплитудные значения, время до и после аварии) можно просмотреть на мониторе ПЭВМ при наличии соответствующих программ.

### В МРЗС имеется регистратор трассировки, который предназначен для непрерывного отслеживания команд основной логики.

Регистратор не имееет условий пуска и останова и записывает в оперативную память МРЗС астрономическое время появления и сброса любой команды основной логики с точностью до 10 мс.

Регистратор содержит не более 300 блоков команд с различным временем прихода и ухода. Последующие блоки перезаписывают самые старые. В момент старта и перезагрузки МРЗС регистратор обнуляется.

Регистратор трассировки находится в меню АВАРИЯ – ТРАССИРОВКА. В момент входа в это меню в опреративной памяти создается копия регистратора, которая остается неизменной до момента выхода из меню.

## Настройка, конфигурирование и ранжирование

### Конфигурирование МРЗС

В режиме конфигурирования МРЗС позволяет задавать или исключать защиты МРЗС.

### В режиме настройки МРЗС позволяет ранжировать дискретные входы, выходы, световые индикаторы МРЗС, задавать длительность команд выключателя, вводить коэффициент трансформации трансформаторов тока и напряжения.

### При задании параметров функций защиты и автоматики с помощью встроенного пульта или через интерфейс RS232 МРЗС позволяет устанавливать:

- уставки срабатывания;

- выдержки времени;

- варианты защит;

- включать, отключать ступени;

- включать, отключать отдельные виды защиты и автоматики;

- ранжирование реле, дискретных входов, светоиндикаторов.

### ВНИМАНИЕ! Изменение уставок, выдержек, управления, ранжирования при сработанных индикаторах (СДИ) вызывает кратковременное погасание всех сработанных индикаторов на время примерно 1 с.

# состав и конструкция

## Состав

Таблица 3.1 Состав и конструкция модификации МРЗС-05

| Наименование | Обозначение устройства |  | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РСГИ.466452.007-60 | РСГИ.466452.007-60.0 |  |
| Блок дисплейный | 3БД-МРЗС РСГИ.467846.007 | 3БД-МРЗС РСГИ.467846.007 | 1 |
| Блок вычислителя | БВ1-03-МРЗС РСГИ.467444.027-03 | БВ1-03-МРЗС РСГИ.467444.027-03 | 1 |
| Блок дискретных входов-выходов | БДВВ1-МРЗС РСГИ.467119.014 | БДВВ1-110 V РСГИ.467119.025 | 1 |
| Блок датчиков токов и напряжений | БДТН1-МРЗС РСГИ.468171.020 | БДТН1-МРЗС РСГИ.468171.020 | 1 |
| Блок интерфейсный | БИ3-01-МРЗС РСГИ.467119.030-01 | БИ3-01-МРЗС РСГИ.467119.030-01 | 1 |
| Блок питания | БП1-МРЗС РСГИ.436634.004 | БП1-110 V РСГИ.436634.005 | 1 |
| Внимание! В модификации МРЗС-05-01 исполнений РСГИ.466452.007-61 и РСГИ.466452.007-61.0 установлено по два блока БДВВ1-МРЗС или БДВВ1-110 V |  |  |  |

## Конструкция модификации МРЗС-05

МРЗС конструктивно представляет собой каркас с направляющими, помещенный в металлический кожух с передней открывающейся дверцей, на которой установлен блок 3БД-МРЗС с элементами индикации и управления.

По направляющим блоки БП1-МРЗС (БП-110 V), БДВВ1-МРЗС (БДВВ1-110 V), БИ3-МРЗС, БВ1-03-МРЗС и БДТН1-МРЗС вдвигаются внутрь корпуса. Межблочное соединение осуществляется через кроссплату, расположенную на задней стенке каркаса, и двумя плоскими кабелями.

Для внешних присоединений в задней стенке кожуха имеются специальные отверстия, через которые разъемы соответствующих блоков выходят наружу. Один разъем расположен на крышке. Для фиксации блоков внутри прибора на передней верхней планке имеются специальные поворотные пластины. Кроме того, для дополнительного крепления блока БДТН1-МРЗС, на задней стенке кожуха имеются два отверстия под винты. На задней стенке устройства находится три болта заземления.

Назначение выводов входных и выходных разъемов и клеммной колодки приведено в таблицах 3.2...3.6.

Внешний вид модификации МРЗС-05 приведен на рисунках 3.1…3.5.

## Состав и конструкция модификации МРЗС-05-01

Конструкция МРЗС-05-01 аналогична конструкции МРЗС-05.

Отличительной особенностью является наличие второго блока БДВВ1-МРЗС (БДВВ1-110 V) для увеличения количества дискретных входов и выходов, что привело к

изменению габаритных размеров и веса устройства.

Внешний вид модификации МРЗС-05-01 приведен на рисунках 3.7…3.11

190 max

255 max

140

240

Ø 6

4 отв.

RS232

ИНДИКАЦИЯ ЗАЩИТ

И АВТОМАТИКИ

КИЕВПРИБОР                УКРАИНА

6

РАБОТА

НЕИСПР.

5

4

3

2

1

МРЗС-05

ЗАДАНИЕ УСТАВОК, ВЫДЕРЖЕК

ПРОСМОТР МЕНЮ

ЗАДАНИЕ УСТАВОК, ВЫДЕРЖЕК

ПРОСМОТР МЕНЮ

ВЫХОД

ВХОД

РЕДАКТИР.

Рисунок 3.1 Вид спереди модификации МРЗС-05 исполнений

РСГИ.466452.007-60, РСГИ.466452.007-60.0

RS485

А

В

GND-I

225 max

178 max

ВХОД   ВЫХОД

ДС

32

31

30

29

17

18

1

16

15

14

132

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

27

28

26

25

24

23

22

21

20

19

ДС

АС

UС*

UВ*

UА*

UС

UА

UВ

IА

IА*

IВ*

IС*

IС

IВ

3U0*

3U0

3I0

3I0*

МРЗС-05

РСГИ.466452.007-60

№               200   г.

БП

220

220

Рисунок 3.2 Вид сзади модификации МРЗС-05 исполнения РСГИ.466452.007-60

RS485

А

В

GND-I

225 max

178 max

ВХОД   ВЫХОД

ДС

32

31

30

29

17

18

1

16

15

14

132

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

27

28

26

25

24

23

22

21

20

19

ДС

АС

UС*

UВ*

UА*

UС

UА

UВ

IА

IА*

IВ*

IС*

IС

IВ

3U0*

3U0

3I0

3I0*

МРЗС-05

РСГИ.466452.007-60.0

№               200   г.

БП

110

110

Рисунок 3.3 Вид сзади модификации МРЗС-05 исполнения РСГИ.466452.007-60.0

БДТН1

БВ1

БИ

БДВВ

БП

3БД

Экран

Рисунок 3.4 Вид с открытой передней крышкой модификации МРЗС-05

исполнений РСГИ.466452.007-60, РСГИ.466452.007-60.0

225 max

245,5 max

274 max

Рисунок 3.5 Вид сбоку модификации МРЗС-05 исполнений

РСГИ.466452.007-60, РСГИ.466452.007-60.0

4 отв. Ø 6

140±0,2

180+1

228+1

240±0,2

Рисунок 3.6 Рекомендуемая разметка щита для установки изделия МРЗС-05

225 max

255 max

175

240

Ø 6

4 отв.

RS232

ИНДИКАЦИЯ ЗАЩИТ

И АВТОМАТИКИ

КИЕВПРИБОР                УКРАИНА

6

РАБОТА

НЕИСПР.

5

4

3

2

1

МРЗС-05

ЗАДАНИЕ УСТАВОК, ВЫДЕРЖЕК

ПРОСМОТР МЕНЮ

ЗАДАНИЕ УСТАВОК, ВЫДЕРЖЕК

ПРОСМОТР МЕНЮ

ВЫХОД

ВХОД

РЕДАКТИР.

Рисунок 3.7 Вид спереди модификации МРЗС-05-01 исполнений

РСГИ.466452.007-61, РСГИ.466452.007-61.0

МРЗС-05-01

РСГИ.466452.007-61

№              200   г.

RS485

А

В

GND-I

БП

ВХОД   ВЫХОД

ДС

32

31

30

29

17

18

1

16

15

14

132

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

27

28

26

25

24

23

22

21

20

19

ДС

ВХОД   ВЫХОД

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

АС

UС*

UВ*

UА*

UС

UА

UВ

3U0*

3I0*

3I0

IА

IА*

IА*

IА*

IС

IВ

3U0

226,5 max

212,5 max

220

220

Рисунок 3.8 Вид сзади модификации МРЗС-05-01

исполнения РСГИ.466452.007-61

МРЗС-05-01

РСГИ.466452.007-61.0

№              200   г.

RS485

А

В

GND-I

БП

ВХОД   ВЫХОД

ДС

32

31

30

29

17

18

1

16

15

14

132

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

27

28

26

25

24

23

22

21

20

19

ДС

ВХОД   ВЫХОД

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

АС

UС*

UВ*

UА*

UС

UА

UВ

3U0*

3I0*

3I0

IА

IА*

IВ*

IС*

IС

IВ

3U0

226,5 max

212,5 max

110

110

Рисунок 3.9 Вид сзади модификации МРЗС-05-01

исполнения РСГИ.466452.007-61.0

БДВВ 2

БИ

БВ1

БДТН1

БП1

3БД

Экран

БДВВ 1

Рисунок 3.10 Вид с открытой передней крышкой модификации МРЗС-05-01

исполнений РСГИ.466452.007-61, РСГИ.466452.007-61.0

225 max

245,5 max

274 max

Рисунок 3.11 Вид сбоку модификации МРЗС-05-01

исполнений РСГИ.466452.007-61, РСГИ.466452.007-61.0

4 отв. Ø 6

175±0,2

215+1

228+1

240±0,2

Рисунок 3.12 Рекомендуемая разметка щита для установки изделия МРЗС-05-01

Таблица 3.2 Назначение контактов клеммной колодки АС (см. рис. 3.2, 3.3, 3.8, 3.9)

| Контакты колодки | Наименование цепи |
| --- | --- |
| IA* | Вход токовой цепи фазы А (начало) |
| IA | Вход токовой цепи фазы А |
| IB* | Вход токовой цепи фазы В (начало) |
| IB | Вход токовой цепи фазы В |
| IC* | Вход токовой цепи фазы С (начало) |
| IC | Вход токовой цепи фазы С |
| 3Iо* | Вход токовой цепи 3Iо (начало) |
| 3Iо | Вход токовой цепи 3Iо |
|  | Свободный |
|  | Свободный |
|  | Свободный |
|  | Свободный |
| 3Uо* | Вход цепи напряжения 3Uо (начало) |
| 3Uо | Вход цепи напряжения 3Uо |
| UA* | Вход цепи напряжения фазы А (начало) |
| UA | Вход цепи напряжения фазы А |
| UB* | Вход цепи напряжения фазы В (начало) |
| UB | Вход цепи напряжения фазы В |
| UC* | Вход цепи напряжения фазы С (начало) |
| UC | Вход цепи напряжения фазы С |

Таблица 3.3 Назначение контактов разъема интерфейса RS485 (см. рис. 3.2, 3.3, 3.8, 3.9)

| Контакт разъема | Наименование цепи |
| --- | --- |
| A | Дифференциальный вход-выход |
| B | Дифференциальный вход-выход |
| GND-I | Общий провод (изолированный) |

Таблица 3.4 Назначение контактов разъема интерфейса RS232 (см. рис. 3.1, 3.7)

| Контакт разъема | Наименование цепи |
| --- | --- |
| 1 | DCD |
| 2 | RxD |
| 3 | TxD |
| 4 | DTR |
| 5 | GND |
| 6 | DSR |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 | RI |
| Примечание. Электрическая схема кабеля связи приведена в приложении В. |  |

Таблица 3.5 Назначение контактов разъема БП (см. рис. 3.2, 3.3, 3.8, 3.9)

| Контакт разъема | Наименование цепи | Исполнение устройства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | РСГИ.466452-007-60 РСГИ.466452-007-61 | РСГИ.466452-007-60.0 РСГИ.466452-007-61.0 |
| 1 | Вход питания (постоян-ное/переменное напряжение) | Uн=220 В | Uн=110 В |
| 2 | Вход питания (постоян-ное/переменное напряжение) | Uн=220 В | Uн=110 В |
| 3 | Свободный |  |  |

Таблица 3.6 Назначение контактов разъемов ДС (см. рис. 3.2, 3.3, 3.8, 3.9)

| Обозначение контактов на приборе | Наименование цепи | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | Вход ДВ01 (=/~) Вход ДВ01 (=/~) | Дискретные изолированные входы, гальванически развязанные от логической части с помощью оптопар. Уровень входных дискретных сигналов (менее 100 В для исполнений РСГИ.466452.007-60, РСГИ.466452.007-61 и менее 50 В для исполнений РСГИ.466452.007-60.0, РСГИ.466452.007-61.0) соответствует логическому нулю, а (более 150 В для исполнений РСГИ.466452.007-60, РСГИ.466452.007-61 и более 75 В для исполнений РСГИ.466452.007-60.0, РСГИ.466452.007-61.0) соответствует логической единице. |
| 3 4 | Вход ДВ02 (=/~) Вход ДВ02 (=/~) |  |
| 5 6 | Вход ДВ03 (=/~) Вход ДВ03 (=/~) |  |
| 7 8 | Вход ДВ04 (=/~) Вход ДВ04 (=/~) |  |
| 9 10 | Вход ДВ05 (=/~) Вход ДВ05 (=/~) |  |
| 11 12 | Вход ДВ06 (=/~) Вход ДВ06 (=/~) |  |
| 13 14 | Вход ДВ07 (=/~) Вход ДВ07 (=/~) |  |
| 15 16 | Вход ДВ08 (=/~) Вход ДВ08 (=/~) |  |
| 17 18 | Выход Р07(НР) Выход Р07(НР) | Выходные контакты реле дискретных выходов. Выходные сигналы выдаются "сухими" контактами реле. Мощность, коммутируемая выходными реле, не более 30 Вт для постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени не превышающей 0,02 с на размыкание и 1000 Вт на замыкание, а при замыкании и размыкании цепей переменного тока не более 250 В, 8 А, 1000 ВА. |
| 19 20 | Выход Р06(НР) Выход Р06(НР) |  |
| 21 22 | Выход Р05(НР) Выход Р05(НР) |  |
| 23 24 | Выход Р04(НР) Выход Р04(НР) |  |
| 25 26 | Выход Р03(НР) Выход Р03(НР) |  |
| 27 28 29 | Выход Р02(П) Выход Р02(НЗ) Выход Р02(НР) |  |
| 30 31 32 | Выход Р01(П) Выход Р01(НЗ) Выход Р01(НР) |  |
| Примечание. В таблице введены следующие сокращения: НР - нормально разомкнутый; НЗ - нормально замкнутый; П - переключаемый. Внимание! Реле Р01 (выведенное на контакты 30 – 32) служит для индикации исправности устройства. Реле Р01 замыкает контакты 30 и 32 (смотри таблицу 3.6) при успешном периодическом самотестировании и удерживает их замкнутыми все время работы МРЗС. В случае выхода МРЗС из строя, факт которого определяется по результатам самотестирования, реле замыкает контакты 30 и 31 (смотри таблицу 3.6). Контакты 30 и 31 замкнуты и в случае отключения МРЗС от источника питания. |  |  |

Таблица 3.7 Назначение контактов разъема ДС (см. рис. 3.8, 3.9)

| Обозначение контактов на приборе | Наименование цепи | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 33 34 | Вход ДВ09 (=/~) Вход ДВ09 (=/~) | Дискретные изолированные входы, гальванически развязанные от логической части с помощью оптопар. Уровень входных дискретных сигналов (менее 100 В для исполнения РСГИ.466452.007-61 и менее 50 В для исполнения РСГИ.466452.007-61.0) соответствует логическому нулю, а (более 150 В для исполнения РСГИ.466452.007-61 и более 75 В для исполнения РСГИ.466452.007-61.0) соответствует логической единице. |
| 35 36 | Вход ДВ10 (=/~) Вход ДВ10 (=/~) |  |
| 37 38 | Вход ДВ11 (=/~) Вход ДВ11 (=/~) |  |
| 39 40 | Вход ДВ12 (=/~) Вход ДВ12 (=/~) |  |
| 41 42 | Вход ДВ13 (=/~) Вход ДВ13 (=/~) |  |
| 43 44 | Вход ДВ14 (=/~) Вход ДВ14 (=/~) |  |
| 45 46 | Вход ДВ15 (=/~) Вход ДВ15 (=/~) |  |
| 47 48 | Вход ДВ16 (=/~) Вход ДВ16 (=/~) |  |
| 49 50 | Выход Р14(НР) Выход Р14(НР) | Выходные контакты реле дискретных выходов. Выходные сигналы выдаются "сухими" контактами реле. Мощность, коммутируемая выходными реле, не более 30 Вт для постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени не превышающей 0,02 с на размыкание и 1000 Вт на замыкание, а при замыкании и размыкании цепей переменного тока не более 250 В, 8 А, 1000 ВА. |
| 51 52 | Выход Р13(НР) Выход Р13(НР) |  |
| 53 54 | Выход Р12(НР) Выход Р12(НР) |  |
| 55 56 | Выход Р11(НР) Выход Р11(НР) |  |
| 57 58 | Выход Р10(НР) Выход Р10(НР) |  |
| 59 60 61 | Выход Р09(П) Выход Р09(НЗ) Выход Р09(НР) |  |
| 62 63 64 | Выход Р08(П) Выход Р08(НЗ) Выход Р08(НР) |  |
| Примечание. В таблице введены следующие сокращения: НР - нормально разомкнутый; НЗ - нормально замкнутый; П - переключаемый. |  |  |

# устройство и работа

## Устройство

МРЗС представляет собой микропроцессорную систему, реализованную на базе сигнального процессора ADSP2189М.

Структурная схема модификации МРЗС-05 приведена на рисунке 4.1, а модификации МРЗС-05-01 – на рисунке 4.2.

Блок датчиков тока и напряжения БДТН1-МРЗС предназначен для гальванической развязки от вторичных цепей измерительных трансформаторов тока и напряжения, для согласования уровней токов i(t), напряжений u(t) с уровнями входных аналоговых сигналов узла аналого-цифрового преобразователя (АЦП) блока БВ1-03-МРЗС.

Блок вычислителя БВ1-03-МРЗС предназначен для выполнения аналого-цифрового преобразования входных аналоговых сигналов i(t), u(t) в цифровые сигналы i(nT), u(nT); выполнения всех функций измерения, защит, автоматики, диагностики, регистрации аварийных событий с привязкой к реальному времени; настройки МРЗС; управления всеми программно-доступными блоками (БДВВ1-МРЗС, БДВВ-110 V, 3БД-МРЗС, БИ3-МРЗС); производит обмен информацией с внешними устройствами и пользователем.

Блок интерфейсный БИ3-МРЗС предназначен для подключения МРЗС к компьютеру через интерфейс RS232, а также в локальную сеть через интерфейс RS485. С помощью компьютера имеется возможность произвести настройку МРЗС, записать уставки, считать зарегистрированные аварийные события.

Блок дискретных входов выходов БДВВ1-МРЗС (БДВВ1-110 V) предназначен для гальванической развязки МРЗС, согласования по уровню и считывание в вычислитель восьми входных дискретных сигналов, и выход на семь реле.

Блок дисплейный 3БД-МРЗС  содержит жидкокристаллический индикатор (две строки по 16 символов в строке), четыре клавиши, семь светодиодов и предназначен для организации взаимодействия пользователя с МРЗС:

- настройки и конфигурирования;

- ввода уставок;

- установки времени;

- вывода на индикатор текущей информации об аварийных событиях;

- сигнализации через светодиоды о срабатывании защит и автоматики.

## Работа

На входные обмотки трансформаторов МРЗС (блок БДТН1-МРЗС) поступают токи IA, IB ,IC, 3Iо напряжения UAВ, UBС, UCА, 3Uо.

Номинальное линейное входное напряжение трансформаторов напряжения –100 В. Номинальный ток трансформаторов тока – 5 А; номинальный ток трансформатора 3Iо - 0,1 А.

Во вторичных обмотках трансформаторов тока стоят согласующие резисторы. С выходов обмоток трансформаторов через низкочастотные RС- фильтры аналоговые сигналы ia(t), ib(t), ic(t), 3io(t), ua(t), ub(t), uc(t), 3uо(t) поступают на вход АЦП, где производится преобразование их в пятнадцатиразрядные двоичные  коды, считываемые процессором блока вычислителя.

ЦПУ ADSP2189М

ПЗУ

ОЗУ

ППЗУ

ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО

ВРЕМЕНИ

АЦП

БДТН1 - МРЗС

3БД-МРЗС

БИ3-МРЗС

МАГИСТРАЛЬ

БВ1-03-МРЗС

UАВ

UВС

UСА

3Uо

IВ

3Io

Uaв(t)

Ubс(t)

3Uо(t)

Ib(t)

3Io(t)

RS232 RS485

Ia(t)

IА

A2

A1

A3

A6

А1…А6-позиционные обозначения блоков в соответствии со схемой электрической принципиальной

Ucа(t)

БП1-МРЗС

или

БП1-110 V

+5 В

+12 В

A5

A4

БДВВ1-МРЗС

или

БДВВ1-110 V

1      2.............7     8

Дискретные входы

1    2.............   6    7

Дискретные выходы

IС

Iс(t)

220 В

110 В

Рисунок 4.1 Структурная схема модификации МРЗС-05

ЦПУ ADSP2189М

ПЗУ

ОЗУ

ППЗУ

ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО

ВРЕМЕНИ

АЦП

БДТН1 - МРЗС

3БД-МРЗС

БИ3-МРЗС

МАГИСТРАЛЬ

БВ1-03-МРЗС

UАВ

UВС

UСА

3Uо

IВ

3Io

Uaв(t)

Ubс(t)

3Uо(t)

Ib(t)

3Io(t)

RS232 RS485

Ia(t)

IА

A2

A1

A3

A6

А1…А7-позиционные обозначения блоков в соответствии со схемой электрической принципиальной

Ucа(t)

БП1-МРЗС

или

БП1-110 V

+5 В

+12 В

A5

A4

БДВВ1-МРЗС

или

БДВВ1-110 V

1      2.............7     8

Дискретные входы

1    2.............   6    7

Дискретные выходы

IС

Iс(t)

A7

БДВВ1-МРЗС

или

БДВВ1-110 V

1      2.............7     8

Дискретные входы

1    2.............   6    7

Дискретные выходы

220 В

110 В

Рисунок 4.2 Структурная схема модификации МРЗС-05-01

В процессоре производится цифровая обработка сигналов:

- выполняются преобразования Фурье;

- вычисляются действующие значения токов IA, IB, IC, 3Iо;

- вычисляются действующие значения напряжений UАВ, UBС, UCА, 3Uо;

- вычисляются углы фазовых сдвигов между всеми токами и напряжениями;

- производится расчет активной мощности, реактивной мощности, частоты сети.

Коэффициенты трансформации станционных трансформаторов тока и напряжения вводятся при конфигурации МРЗС.

Сигналы с дискретных входов блоков БДВВ1-МРЗС (БДВВ1-110 V) через магистраль считываются в блок БВ1-03-МРЗС. Общее количество дискретных входов – восемь для модификации МРЗС-05 и шестнадцать для модификации МРЗС-05-01. Каждый из двух блоков БДВВ1-МРЗС имеет свой адрес обращения, который определяется положением джамперов (перемычек) на плате блока.

Блок БВ1-03-МРЗС реализует все функции защиты, автоматики, диагностики и регистрации аварийных событий, реализует функции настройки, конфигурирования и просмотра, выводит на минидисплее информацию по запросу пользователя.

В режиме конфигурации производится установка или отключение систем защиты и автоматики.

В режиме настройки производится установка:

- входов;

- выходов;

- входных функций;

- выходных функций;

- коэффициентов передачи станционных измерительных трансформаторов;

- выдержек времени включения и отключения ВВ;

- конфигурации устройств ввода-вывода;

- конфигурации регистраторов дискретных, аналоговых сигналов и регистратора статистики;

- конфигурации определяемых функций.

Имеется возможность просмотра состояния системы.

Имеется также возможность настройки, конфигурирования, считывания текущей информации  и аварийных массивов информации с помощью внешнего компьютера через интерфейс RS232.

Включение и отключение сигнальных светодиодов, вывод информации на минидисплее, получение управляющей информации с кнопок, процессор производит через магистраль и блок 3БД-МРЗС.

Перечень возможных сообщений, выводимых на любой из конфигурируемых светодиодов, приведен в таблице 9.1. При этом общее количество светодиодов, находящихся в блоке - семь.

Распределение сообщений с первого по шестой светодиод производится пользователем. Цвет светодиодов - красный.

На седьмой светодиод (цвет зеленый) выводится сообщение "Работа - Неисправность" устройства МРЗС.

При неисправности светодиод не горит, работа всех видов защит блокируется.

## Питание

При питании МРЗС постоянным током его питание производится от аккумуляторных батарей, источников питания ИП-МРЗС или выпрямленным напряжением от специальных блоков питания серии БП и БПНС напряжением оперативного постоянного тока 220 (+30, минус 65) В для исполнений РСГИ.466452.007-60, РСГИ.466452.007-61 и 110 (+60, минус 50) В для исполнений РСГИ.466452.007-60.0, РСГИ.466452.007-61.0 при наличии периодической составляющей с амплитудой до 12 % от номинального значения постоянного напряжения, имеющей частоту от 100 до 600 Гц.

Напряжение питания поступает на блок питания, который вырабатывает вторичные напряжения питания "5V" и "12V".  Цепи вторичных напряжений гальванически развязаны с цепями напряжения 220 В или 110 В.

Напряжение питания "5V" используется для питания всех цифровых и аналоговых узлов устройства.

Напряжение питания "12V" используется для питания обмоток сигнальных и командных реле.

## Особенности работы МРЗС.

### Общие сведения

При редактировании всего блока уставок, управления, конфигурации можно набрать пароль только один раз, а не набирать его каждый раз. После редактирования одной уставки можно перейти на другую в пределах блока при нажатии и удержании клавиши ← и нажатии и отпускании клавиш ↑ или ↓. Если набраная уставка вышла за диапазон, то при переключении на другую уставку вернется прежнее значение без предупреждения.

Точно также можно редактировать блоки ранжирования – ВХОДЫ, ВЫХОДЫ РЕЛЕ, ИНДИКАЦИЯ, ПсевдоРЕЛЕ, ПсевдоДВ. Только здесь при удержании клавиши ← появляется перечень включенных команд ранжирования. По перечню можно передвигаться, нажимая и отпуская клавишу →. При этом обязательно удерживать клавишу ←.

Расширенная логика работает на всех ПсевдоРЕЛЕ, ПсевдоДВ, физических реле Р02, Р03, Р04, Р05, физических ДВ ДВ01, ДВ02, ДВ03, ДВ04, ДВ05, ДВ06, ДВ07, ДВ08.

### Раздел главного меню “Настройка”

#### Пункты Входы и ПсевдоДВ

При редактировании ранжирования физических ДВ в перечне доступных сигналов отсутствуют команды типа срабатывания пускового органа, защиты и тому подобное. Чтобы они там появились необходимо в меню НАСТРОЙКА - УПРАВЛЕНИЕ ДВ объявить управление ДВ РАСШИРЕННОЕ. При этом те новые сигналы, которые станут доступными при редактировании ранжирования физических ДВ или ПсевдоДВ можно будет установить только в состояние ИНВЕРСНОЕ или ПЛЮСОВОЕ, а на физических ДВ, (больших ДВ08) эти сигналы вообще редактироваться не будут.

Если в меню НАСТРОЙКА - УПРАВЛЕНИЕ ДВ объявить управление ДВ НОРМАЛЬНОЕ, то все дополнительные сигналы, отранжированные на ДВ исчезнут, и после обратной установки управления ДВ в состояние РАСШИРЕННОЕ не появятся.

При редактировании ранжирования ПсевдоДВ все сигналы можно устанавливать только в состояние ИНВЕРСНОЕ или ПЛЮСОВОЕ.

#### Пункт – Выключатель

Функция ПРИВОД ВВ предназначена для защиты привода высоковольтного выключателя. Работает совместно с функциями КОНТРОЛЬ ВКЛ, КОНТРОЛЬ ОТКЛ. Уставка времени ПРИВОД ВВ производится в меню НАСТРОЙКА – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. Если уставка ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ, то таймер не сработает никогда.

Функциональная схема изображена на рисунке ниже.

Контроль

включения

Контроль

отключения

=1

Привод ВВ

0                   t

Привод ВВ

#### Пункт УВВ – Допуск ДВ

Каждая единица в уставках Допуск ДВ соответствует времени около 3 мс.

Внимание! При работе ДВ от переменного напряжения уставку "Допус ДВ" устанавливать не более двух единиц.

#### Пункт УВВ – Тип ДВ

Любой дискретный вход можно объявить ИНЕРЦИОННЫМ. Это значит, что этот вход будет считаться активным еще около 150 мс с момента его фактической деактивации.

#### Пункт УВВ – Работа ДВ

Любой дискретный вход можно объявить ПЕРЕМЕННЫМ. Это значит, что этот вход будет считаться активным еще около 30 мс с момента его фактической деактивации.

Внимание ! Если любой дискретный вход объявить ИНЕРЦИОННЫМ и ПЕРЕМЕННЫМ, то вход будет считаться активным еще около (150 + 30) мс с момента его фактической деактивации.

#### Пункт УВВ – Тип реле

В этом пункте можно объявить любое реле КОМАНДНЫМ или СИГНАЛЬНЫМ.

#### Пункт Уровни

Пункт Уровни предназначен для настройки уставок сработки и величины зоны гистерезиса (в процентах от уставки сработки) компараторов токов и напряжений и их управления.

Компараторы тока и напряжения позволяют пользователю создать самостоятельно дополнительные защиты, работающие на индикацию или отключение.

Пользователь имеет возможность задать общую уставку по току в диапазоне от 0,5 до 150,0 А и общую уставку по напряжению в диапазоне от 5,0 до 150,0 В соответственно. Эти уставки задают порог, при котором активизируются команды “Уровень IА1”, “Уровень IВ1”, “Уровень IС1”, “Уровень UА1”, “Уровень UВ1”, “Уровень UС1”. Кроме того, имеется возможность задавать ширину зоны гистерезиса, которая выражена в процентах от уставки. Это задается уставкой значений “Модуль КВ1”, для тока и “Модуль КВ1” для напряжения. В подпункте “Управление...” можно задавать направление работы пускового органа уровня. Если уставка “Определение ” определена как БОЛЬШЕ, то пусковой орган работает на превышение порога, если МЕНЬШЕ – то на снижение. Кроме этого имеется возможность включать и отключать каждую уставку уровня.

Уровни токов 3I0, IР, IСМ и уровни напряжений 3U0, UСМ имеют возможность независимого задания уставки направления работы пусковых органов.

Пример применения.

Для подключения таймеров выдержек времени к пусковым органам уровней нужно воспользоваться элементом расширенной логики. Для этого, на каком-либо ПсевдоРЕЛЕ необходимо указать, например, ПРЯМУЮ функцию  “Уровень I1” и ПЛЮСОВУЮ О-функцию. Устройством МРЗС такая запись будет воспринята, как указание активизировать О-функцию, когда активная команда  “Уровень I1”. При настройке О-функции ее необходимо объявить обратной.

Для того, чтобы подключить в случае необходимости полученную таким образом защиту к дискретному регистратору, необходимо объявить О-функцию аварийной путем включения соответствующей уставки в меню НАСТРОЙКА - О-функции - АВАРИЙНЫЕ. Меню НАСТРОЙКА - О-функции - АВАРИЙНЫЕ предназначено для подключения таймеров выбраной О-функции к дискретному регистратору. Следует отметить, что в этом случае при попытке изменить уставку при активной команде Уровень будет выдано сообщение НЕТ ДОСТУПА К ДАННЫМ.

#### Пункт Коммуникация

В этом пункте кроме задания адреса МРЗС в сети можно выбрать параметры настроек коммуникационного канала RS485, RS232.

#### Пункты Регистрация ДИС и Регистрация СТТ

Дискретный регистратор (ДИС) записывает только те сигналы, которые ИЗМЕНЯЛИСЬ с момента старта. Увидеть перечень сигналов, активных в момент перед стартом можно при нажатии и удержании клавиши ← и нажатии клавиши ↑. При просмотре результата работы дискретного регистратора и движении вверх по списку сигналов автоматически включается блочный режим просмотра. Один блок включает в себя все сигналы, которые изменили свое состояние в указанный момент времени. Помеченный курсором блок раскрывается при нажатии клавиши ↓. При нажатии ← - ↓ также включается блочный режим и курсор указывает на самый последний блок сигналов в списке регистратора.

Минимальное время работы дискретного регистратора и регистратора статистики – 1 с. Если по окончании этого времени нет ни одного активного таймера, кроме таймеров О-функций, то регистраторы останавливаются. Таймера О-функций по умолчанию не входят в перечень сканируемых при работе регистраторов. Но их туда можно включить в меню НАСТРОЙКА - О-ФУНКЦИИ - АВАРИЙНЫЕ.

Регистратор статистики записывает только те сигналы, которые ИЗМЕНЯЛИСЬ с момента старта. Увидеть перечень сигналов, активных в момент перед регистратором статистики нельзя.

#### Пункт Регистратор АНЛ

Аналоговый регистратор теперь содержит до 75 аварий длительностью по 150 мс или до 3 аварий длительностью  5 с. Кроме того, регистратор содержит перечень команд статистики, которые действовали во время его работы. Для настройки регистратора в меню НАСТРОЙКА – РЕГИСТРАТОР АНЛ – РЕГИСТРАЦИЯ АНЛ необходимо указать перечень команд, по которым он может стартовать. В меню ВРЕМЯ АНЛ необходимо указать максимальное время работы регистратора, Если длительность аварии превышает это время, то регистратор работает по уставке. А если нет – то по фактическому времени аварии.

Принудительный пуск регистратора запускает его на время уставки. Каждая последующая авария заменяет самую старую из существующих. Если же новая авария имеет большую длительность, чем существующая, то стирается следующая авария и на ее место дописывается новая и так далее.

В НОРМАЛЬНОМ режиме работы аналоговый регистратор имеет время готовности около 20 с. То есть авария, пришедшая через время, меньшее 20 с от предыдущей будет проигнорирована регистратором.

В УСКОРЕННОМ режиме время готовности уменьшается до нуля, однако, как только суммарное время всех записанных аварий достигнет 16 с, то произойдет очистка всех старых аварий и в памяти останется только одна новая.

#### Пункт Управление ДВ

В пункте можно устанавливать вид управления дискретными входами.

#### Пункт Номер БУСТ

В пункте можно выполнить оперативную замену блока уставок.

### Раздел главного меню “Авария”

Список сигналов основной логики, активных в данный момент времени можно увидеть в меню АВАРИЯ – ТЕКУЩИЕ. Список сигналов основной логики, которые были активными с момента последней очистки можно увидеть в меню АВАРИЯ – ОБЩИЕ. Из этого списка не показываются те команды, которые есть в списке текущих. Список можно обнулить вручную при нажатии клавиш ← - ↓ . Список общих обнуляется автоматически в момент старта дискретного регистратора или регистратора статистики.

После установки минимальных параметров в меню АВАРИЯ-ПАРАМЕТРЫ значения всех величин устанавливаются, в состояние НЕТ ДАННЫХ. Для того чтобы там зафиксировались аварийные параметры необходимо, чтобы дискретный регистратор запускался хотя бы один раз с момента установки минимальных параметров и был сгенерирован сигнал АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ. Если после этого дискретный регистратор запустился еще раз, но сигнал АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ не был сгенерирован, то в наименовании всех величин меню АВАРИЯ-ПАРАМЕТРЫ появится буква Д. Например “дUАВ”, ”дIА”. При этом сами величины не изменятся. Это значит, что регистратор аварийных параметров работал последний раз ДО ТОГО, как запустился дискретный регистратор. Когда именно работал регистратор аварийных значений параметров можно узнать в меню НАСТРОЙКА-СОСТОЯНИЕ в строке АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.

Если сигнал АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ был сгенерирован, а дискретный регистратор к тому времени так и не запустился, то в наименовании всех величин меню АВАРИЯ-ПАРАМЕТРЫ появится буква П. Например “пUАВ”, ”пIА”. При этом сами величины не изменятся. Это значит, что регистратор аварийных параметров работал последний раз ПОСЛЕ ТОГО, как запустился дискретный регистратор.

Если сигнал АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ был сгенерирован во время работы дискретного регистратора, то в наименовании всех величин меню АВАРИЯ-ПАРАМЕТРЫ перед первым символом будет пробел. Например “ UАВ”, ” IА”. При этом сами величины обновятся. Это значит, что регистратор аварийных параметров работал последний раз ВО ВРЕМЯ ТОГО, как запустился дискретный регистратор.

#### Пункт Трассировка

Регистратор трассировки предназначен для непрерывного отслеживания команд основной логики.

Регистратор не имеет условий пуска и останова и записывает в оперативную память МРЗС астрономическое время появления и сброса любой команды основной логики с точностью до 10 мс. Регистратор содержит не более 300 блоков команд с различным временем прихода и ухода. оследующие блоки перезаписывают самые старые.

Внимание! В момент старта и перезагрузки МРЗС регистратор обнуляется.

Регистратор трассировки находится в меню АВАРИЯ – ТРАССИРОВКА. В момент входа в это меню в оперативной памяти создается копия регистратора, которая остается неизменной до момента выхода из меню.

Навигация по регистратору осуществляется с помощью клавиш ↑, ↓, →, а также с помощью двойных нажатий клавиш ← - ↑ и ← - ↓. Двойное нажатие – это значит, что сначала нажимается и удерживается клавиша ←, а затем нажимается клавиша ↑ или ↓.

При запуске просмотра регистратора появляется полная дата и время последней записи регистратора. При нажатии клавиши ↓, ← - ↑, ← - ↓ просмотр переходит на более старые записи, и полное время заменяется сокращенным, где отображаются только минуты, секунды и миллисекунды. Если при просмотре с помощью клавиши ↓ более старых записей встречается запись, в которой изменяется год, месяц, дата, часы, то дополнительно появляется окно полной даты и и времени.

При нажатии на клавиши ↑, ↓, ← - ↑, ← - ↓ можно просмотреть весь массив регистратора. При нажатии на клавишу → на любой строке можно увидеть полную дату и время возникновения данной записи, а при нажатии ↓ еще и перечень активных в тот момент команд.

#### Пункт Архив АНЛ.

Можно просмотреть заголовки всех зафиксированных аналоговых, аварийных массивов. Туда входят время аварии, содержимое массива в секундах, остаток памяти для записи новой аварии, содержимое массива статистики на момент окончания записи аварии. Количество записей не может быть больше 75.

#### Пункт Архив ДИС.

Можно просмотреть зафиксированные в энергонезависимой памяти дискретные массивы и массивы максимальных параметров. Количество записей не может быть больше количества записей в пункте Архив АНЛ.

# маркировка и пломбирование

МРЗС имеет маркировки в соответствии с конструкторской документацией. На передней панели нанесена маркировка органов управления и индикации, на задней крышке – маркировка разъемов, табличка с названием и обозначением прибора, заводским номером и годом изготовления.

Все надписи выполнены методом сеткографии.

На упаковке имеется этикетка или нанесены надписи, содержащие название изделия, товарный знак завода-изготовителя, дату упаковки и ограничительные надписи "Верх", "Боится сырости", "Хрупкое-осторожно", "Не катить".

На передней и задней крышках прибора имеются пломбировочные чашки. После регулирования прибор пломбируется мастичной пломбой.

# упаковка

Прибор МРЗС уложен в полиэтиленовый пакет вместе с мешочками с осушительным и индикаторным силикогелем. Пакет с прибором укладывается в штатную тару согласно конструкторской документации.

# эксплуатационные ограничения

## Эксплуатационные параметры МРЗС, превышение которых может привести к нарушению функционирования устройства, приведены в таблице 7.1

Таблица 7. 1 Эксплуатационные ограничения

| Наименование параметра | Предельное значение параметра |
| --- | --- |
| Верхнее предельное напряжение питания МРЗС (постоянное) | ###### 250 В для РСГИ.466452.007-60 РСГИ.466452.007-61 ###### 170 В для РСГИ.466452.007-60.0 РСГИ.466452.007-61.0 |
| Нижнее предельное напряжение питания МРЗС (постоянное) | ###### 155 В для РСГИ.466452.007-60 РСГИ.466452.007-61 ###### 60 В для РСГИ.466452.007-60.0 РСГИ.466452.007-61.0 |
| Верхнее предельное напряжение питания МРЗС (переменное) | ###### 264 В для РСГИ.466452.007-60 РСГИ.466452.007-61 ###### 132 В для РСГИ.466452.007-60.0 РСГИ.466452.007-61.0 |
| Нижнее предельное напряжение питания МРЗС (переменное) | ###### 176 В для РСГИ.466452.007-60 РСГИ.466452.007-61 ###### 88 В для РСГИ.466452.007-60.0 РСГИ.466452.007-61.0 |
| Максимально допустимое постоянное напряжение на дискретном входе | ###### 250 В для РСГИ.466452.007-60 РСГИ.466452.007-61 ###### 170 В для РСГИ.466452.007-60.0 ###### РСГИ.466452.007-61.0 |
| Максимально допустимое переменное напряжение на дискретном входе | ###### 264 В для РСГИ.466452.007-60 РСГИ.466452.007-61 ###### 132 В для РСГИ.466452.007-60.0 ###### РСГИ.466452.007-61.0 |
| Нижнее предельное значение температуры окружающей среды | минус 5 oС |
| Верхнее предельное значение температуры окружающей среды | плюс 55 oС |
| Предельное входное напряжение (длительный режим) | 150 В (линейное напряжение) |
| Предельный входной фазный ток (длительный режим) | ###### 15 А |
| Предельный односекундный фазный ток термической стойкости | 250 А |
| Предельный ток коммутации выходных реле при замыкании цепей 250 В переменного тока | 8 A |
| Предельный ток коммутации выходных реле при замыкании цепей 250 В постоянного тока | 8 A |
| Предельный ток коммутации выходных реле при размыкании цепей 250 В переменного тока | 8 А |
| Предельный ток коммутации выходных реле при размыкании цепей 250 В постоянного тока | 0,1 А |
| Не допускается выпадения росы при резких изменениях температуры окружающей среды | - |

# ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

## Меры безопасности при подготовке

### Лица, допущенные к работе с МРЗС, должны пройти инструктаж по технике безопасности, знать правила оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током и уметь практически ее оказать, знать правила тушения пожара и уметь применять средства пожаротушения.

### При регулировке и ремонте аппаратуры допускается использование местного освещения. В качестве источника местного освещения могут использоваться переносные лампы на напряжение не выше 36 В. Лампы должны быть защищены стеклянными или сетчатыми колпаками. Категорически запрещается пользоваться самодельными переносными лампами.

### Все инструменты, используемые при техническом обслуживании, должны иметь ручки из изоляционного материала.

### Смена перегоревших или неисправных предохранителей должна производиться только при отключенном напряжении. Плавкие предохранители должны соответствовать номиналам.

### МРЗС относится по безопасности к классу 01 по ГОСТ 27570.0. Его корпус имеет защитное заземление. Заземляющие провода и шины, проложенные в помещении, должны быть доступны для осмотра и защищены от механических повреждений.

### Сборка рабочих и измерительных схем должна производиться при отключенном напряжении на проводах и кабелях, входящих в схему. Лицам, производящим измерения, запрещается оставлять рабочее место с включенными приборами до конца измерений.

### При работе с аппаратурой запрещается вставлять или извлекать из корпуса МРЗС блоки при включенном напряжении питания, подключать и отключать кабели интерфейса при наличии сигнала на выходе устройств, производить пайку при включенных источниках питания.

### Профилактический осмотр, чистку и ремонт аппаратуры производить только после полного отключения аппаратуры.

## Внешний осмотр

Перед установкой МРЗС необходимо произвести визуальный контроль МРЗС на отсутствие дефектов, которые могут произойти при транспортировке, такие как: следы ударов на корпусе, трещины на экране минидисплея царапины на корпусе, целостность разъемов на задней стенке МРЗС.

## Указание об ориентировании

### МРЗС устанавливается на вертикальной плоскости.

### Установочные размеры для модификации МРЗС-05: 140x240 мм под крепежные элементы М5.

### Установочные размеры для модификации МРЗС-05-01: 175х240 мм под крепежные элементы М5.

### Размеры отверстия для установки МРЗС-05 приведены на рисунке 3.6.

### Размеры отверстия для установки МРЗС-05-01 приведены на рисунке 3.12.

## Указания по включению и опробованию

### Общие указания

Устройство МРЗС выпускается предприятием, полностью отрегулированным и испытанным, поэтому перед включением в работу необходимо лишь конфигурировать МРЗС (включить нужные защиты и автоматику МТЗ, ЗЗ, ЗН, АЧР, АПВ, УРОВ). Определить функции сигнальных индикаторов, определить функции входов (ДВ01…ДВ08 для модификации МРЗС-05, ДВ01…ДВ16 для модификации МРЗС-05-01) и выходов (Р02…Р07 для модификации МРЗС-05, Р02…Р014 для модификации МРЗС-05-01) устройства МРЗС, а также задать рабочие уставки.

При этом величины всех уставок соответствует их минимальным значениям, приведенным в приложении А.

Управление работой МРЗС, конфигурация, выставление уставок, определение функции сигнальных индикаторов, определение функции входов и выходов устройства, а также контроль величин входных сигналов осуществляется с помощью программы Monitor, которая записана в ПЗУ устройства МРЗС.

### Упрощенная схема подключения

Упрощенная схема подключения МРЗС-05 приведена на рис.8.1.

Упрощенная схема подключения МРЗС-05-01 приведена на рис.8.2.

### Опробование

Опробование МРЗС в работе выполняется без подключения к его выходным контактам реле любых исполнительных устройств. (Допускается опробовать при подключении его только к питающей сети 220 В для исполнений РСГИ.466452.007-60, РСГИ.466452.007-61 и 110 В для исполнений РСГИ.466452.007-60.0, РСГИ.466452.007-61.0).

П р и м е ч а н и я

1 Номинальное значение питающего напряжения для исполнения РСГИ.466452.007-60 равно 220 В, а для исполнения РСГИ.466452.007-60.0 равно 110 В.

2 Полярность питающего напряжения постоянного тока произвольная.

МРЗС-05

1

2

3

А

В

С

A3

A1

АС

Вход

IA

IA*

IВ

IВ*

IС

IС*

3Iо

3Iо*

RS485

GND-I

цепь

А

В

1

2

3

GND

TxD

RxD

цепь

RS232

DCD

RTS

CTS

RI

DTR

DSR

9

8

7

6

5

4

3

2

1

UA

UA*

UC

UC*

UB

UB*

3Uо

3Uо*

A5

“БП”

220 В для БП1-МРЗС

или

110 В для БП-110 V

1

2

3

Смотри

приме-

чания

А

ДC

вход

ДC

выход

А

A4

цепь

Р01

30

4

5

3

P01

Р01

32

Р01

31

Р02

29

Р02

28

Р02

27

4

5

3

P02

Р03

26

Р03

25

P03

Р05

22

Р05

21

P05

Р04

24

Р04

23

P04

Р06

20

Р06

19

P06

Р07

18

Р07

17

P07

цепь

ДВ01

1

ДВ01

2

ДВ02

3

ДВ02

4

ДВ03

5

ДВ03

6

ДВ04

7

ДВ04

8

ДВ05

9

ДВ05

10

ДВ06

11

ДВ06

12

ДВ07

13

ДВ07

14

ДВ08

15

ДВ08

16

ДB01

ДB02

ДB03

ДB04

ДB07

ДB05

ДB06

ДB08

Рисунок 8.1 (на двух листах) Упрощенная схема подключения

модификации МРЗС-05

П р и м е ч а н и я

1 Номинальное значение питающего напряжения для исполнения РСГИ.466452.007-61 равно 220 В, а для исполнения РСГИ.466452.007-61.0 равно 110 В.

2 Полярность питающего напряжения постоянного тока произвольная.

МРЗС-05-01

1

2

3

А

В

С

A3

A1

АС

Вход

IA

IA*

IВ

IВ*

IС

IС*

3Iо

3Iо*

RS485

GND-I

цепь

А

В

1

2

3

GND

TxD

RxD

цепь

RS232

DCD

RTS

CTS

RI

DTR

DSR

9

8

7

6

5

4

3

2

1

UA

UA*

UC

UC*

UB

UB*

3Uо

3Uо*

A5

“БП”

220 В для БП1-МРЗС

или

110 В для БП-110 V

1

2

3

Смотри

приме-

чания

А

ДC

вход

ДC

выход

А

ДC

ДC

вход

выход

A4

цепь

Р01

30

4

5

3

P01

Р01

32

Р01

31

Р02

29

Р02

28

Р02

27

4

5

3

P02

Р03

26

Р03

25

P03

Р05

22

Р05

21

P05

Р04

24

Р04

23

P04

Р06

20

Р06

19

P06

Р07

18

Р07

17

P07

A7

цепь

Р08

62

4

5

3

P08

Р08

64

Р08

63

Р09

61

Р09

60

Р09

59

4

5

3

P09

Р10

58

Р10

57

P10

Р12

54

Р12

53

P12

Р11

56

Р11

55

P11

Р13

52

Р13

51

P13

Р14

50

Р14

49

P14

цепь

ДВ01

1

ДВ01

2

ДВ02

3

ДВ02

4

ДВ03

5

ДВ03

6

ДВ04

7

ДВ04

8

ДВ05

9

ДВ05

10

ДВ06

11

ДВ06

12

ДВ07

13

ДВ07

14

ДВ08

15

ДВ08

16

ДB01

ДB02

ДB03

ДB04

ДB07

ДB05

ДB06

ДB08

цепь

ДВ09

33

ДВ09

34

ДВ10

35

ДВ10

36

ДВ11

37

ДВ11

38

ДВ12

39

ДВ12

40

ДВ13

41

ДВ13

42

ДВ14

43

ДВ14

44

ДВ15

45

ДВ15

46

ДВ16

47

ДВ16

48

ДB09

ДB10

ДB11

ДB12

ДB15

ДB13

ДB14

ДB16

Рисунок 8.2 (на двух листах) Упрощенная схема подключения

модификации МРЗС-05-01

# использование мрзс

## Порядок работы

После включения и опробования МРЗС для приведения МРЗС в рабочее состояние необходимо выполнить следующие операции:

1) просмотреть меню МРЗС и определить его конфигурацию;

2) выставить дату и время;

3) конфигурировать МРЗС под поставленную задачу, то есть включить или выключить следующие защиты:

| МТЗ | есть/нет |
| --- | --- |
| ЗЗ | есть/нет |
| ЗН | есть/нет |
| АЧР | есть/нет |
| АПВ | есть/нет |
| УРОВ | есть/нет |

4) произвести настройку МРЗС согласно таблицам 9.1 и/или 9.2. В таблицах знаком "+" отмечены те функции, которые могут быть присвоены дискретным входам, светоиндикаторам, выходам реле, регистраторам.

5) установить параметры защит, которые были конфигурированы.

Таблица 9.1 Распределение команд основной логики

| ФУНКЦИЯ | Дискретные входы |  | Светоиндикаторы, Выходы реле, Регистра-торы (Дис, Анл, СТТ), ПсевдоРЕЛЕ (С01-С20), ПсевдоДВ (Е01-Е08) | Тип сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Управление ДВ |  |  |  |
|  | Нормальн. | Расшир. |  |  |
| Раздел МТЗ |  |  |  |  |
| Запрет МТЗ1 | + | + | + | Статический |
| Запрет МТЗ2 | + | + | + | Статический |
| Запрет МТЗ3 | + | + | + | Статический |
| Пуск ускорения МТЗ | + | + | + | Статический |
| Срабатывание ПО 1 ступени |  | ++ | + | Статический |
| Срабатывание 1 ступени |  | ++ | + | Статический |
| Срабатывание ПО 2 ступени |  | ++ | + | Статический |
| Срабатывание 2 ступени |  | ++ | + | Статический |
| Срабатывание ПО 3 ступени |  | ++ | + | Статический |
| Срабатывание 3 ступени |  | ++ | + | Статический |
| Уск МТЗ Вкл ВВ |  | ++ | + | Статический |
| Запрет МТЗ1 БН | + | ++ | + | Статический |
| Запрет МТЗ2 БН | + | ++ | + | Статический |
| Запрет МТЗ3 БН | + | ++ | + | Статический |
| Раздел ЗЗ |  |  |  |  |
| Запрет ЗЗ | + | + | + | Статический |
| Срабатывание ПО ЗЗ |  | ++ | + | Статический |
| Срабатывание ЗЗ1 |  | ++ | + | Статический |
| Срабатывание ЗЗ2 |  | ++ | + | Статический |
| Раздел ЗН |  |  |  |  |
| Запрет ЗНМАКС | + | + | + | Статический |
| Запрет ЗНМИН | + | + | + | Статический |
| Сраб ПО ЗНМАКС |  | ++ | + | Статический |
| Сраб ЗНМАКС |  | ++ | + | Статический |
| Сраб ПО ЗНМИН1 |  | ++ | + | Статический |
| Сраб ЗНМИН1 |  | ++ | + | Статический |
| Сраб ПО ЗНМИН2 |  | ++ | + | Статический |
| Сраб ЗНМИН2 |  | ++ | + | Статический |
| Раздел АЧР |  |  |  |  |
| Запрет АЧРСО | + | + | + | Статический |
| Сраб ПО АЧРСО |  | ++ | + | Статический |
| Сраб АЧРСО |  | ++ | + | Статический |
| Раздел АПВ |  |  |  |  |
| Запрет АПВ | + | + | + | Статический |
| Запрет АПВ2 | + | + | + | Статический |
| Пуск АПВ | + | + | + | Импульсный |
| Вкл ВВ АПВ1 |  | ++ | + | Импульсный |
| Вкл ВВ АПВ2 |  | ++ | + | Импульсный |
| Раздел УРОВ |  |  |  |  |
| Запрет УРОВ | + | + | + | Статический |
| Пуск УРОВ | + | + | + | Импульсный |
| Сраб 1Ст УРОВ |  | ++ | + | Импульсный |
| Сраб 2Ст УРОВ |  | ++ | + | Статический |
| Раздел О-функции |  |  |  |  |
| Определяемая функция 1 | + | + | + | Импульсный |
| Определяемая функция 2 | + | + | + | Импульсный |
| Определяемая функция 3 | + | + | + | Импульсный |
| Определяемая функция 4 | + | + | + | Импульсный |
| Определяемая функция 5 | + | + | + | Импульсный |
| Определяемая функция 6 | + | + | + | Импульсный |
| Определяемая функция 7 | + | + | + | Импульсный |
| Определяемая функция 8 | + | + | + | Импульсный |
| Определяемая функция 9 | + | + | + | Импульсный |
| Определяемая функция 10 | + | + | + | Импульсный |
| Определяемая функция 11 | + | + | + | Импульсный |
| Определяемая функция 12 | + | + | + | Импульсный |
| Определяемая функция 13 | + | + | + | Импульсный |
| Определяемая функция 14 | + | + | + | Импульсный |
| Определяемая функция 15 | + | + | + | Импульсный |
| Определяемая функция 16 | + | + | + | Импульсный |
| Раздел Уровни |  |  |  |  |
| Уровень UA1 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень UB1 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень UC1 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень UA2 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень UB2 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень UC2 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень UA3 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень UB3 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень UC3 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень 3U0 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень UCM |  | ++ | + | Статический |
| Уровень IA1 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень IB1 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень IC1 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень IA2 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень IB2 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень IC2 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень IA3 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень IB3 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень IC3 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень 3I0 |  | ++ | + | Статический |
| Уровень IР |  | ++ | + | Статический |
| Уровень ICM |  | ++ | + | Статический |
| Раздел Общие |  |  |  |  |
| ВКЛючение ВВ | + | + | + | Импульсный |
| ОТКЛючение ВВ | + | + | + | Импульсный |
| Ручное ВКЛ ВВ | + | + | + | Импульсный |
| Ручное ОТКЛ ВВ | + | + | + | Импульсный |
| Контроль ВКЛ | + | + | + | Статический |
| Контроль ОТКЛ | + | + | + | Статический |
| Контроль ВЫХОД |  | ++ | + | Статический |
| Сброс реле | + | + | + | Импульсный |
| Сброс инд | + | + | + | Импульсный |
| Уст часов | + | + | + | Импульсный |
| Внешний доступ |  | ++ | + | Импульсный |
| Старт системы |  | ++ | + | Импульсный |
| Аварийное Откл |  |  | + | Статический |
| Контроль ВВ | + | + |  | Статический |
| Привод ВВ |  |  | + | Статический |
| Раздел О-триггера |  |  |  |  |
| Уст О- триггера 1 | + | + | + | Импульсный |
| Сброс О- триггера 1 | + | + | + | Импульсный |
| Вых О- триггера 1 |  | ++ | + | Статический |
| Уст О- триггера 2 | + | + | + | Импульсный |
| Сброс О- триггера 2 | + | + | + | Импульсный |
| Вых О- триггера 2 |  | ++ | + | Статический |
| Уст О- триггера 3 | + | + | + | Импульсный |
| Сброс О- триггера 3 | + | + | + | Импульсный |
| Вых О- триггера 3 |  | ++ | + | Статический |
| Раздел И-функции |  |  |  |  |
| И-функция 1 | + | + | + | Статический |
| И-функция 2 | + | + | + | Статический |
| И-функция 3 | + | + | + | Статический |
| Раздел П-функции |  |  |  |  |
| П-функция 1 | + | + | + | Статический |
| П-функция 2 | + | + | + | Статический |
| П-функция 3 | + | + | + | Статический |
| П-функция 4 | + | + | + | Статический |
| П-функция 5 | + | + | + | Статический |
| П-функция 6 | + | + | + | Статический |
| П-функция 7 | + | + | + | Статический |
| П-функция 8 | + | + | + | Статический |
| П-функция 9 | + | + | + | Статический |
| П-функция 10 | + | + | + | Статический |
| П-функция 11 | + | + | + | Статический |
| П-функция 12 | + | + | + | Статический |
| П-функция 13 | + | + | + | Статический |
| П-функция 14 | + | + | + | Статический |
| П-функция 15 | + | + | + | Статический |
| П-функция 16 | + | + | + | Статический |

Таблица 9.2 Распределение команд заказной логики

| ФУНКЦИЯ | Дискретные входы | Выходы реле | Тип сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| Местное управление | + | + | Статический |
| Запрос БУСТ | + | + | Статический |
| БУСТ1 | + | + | Статический |
| БУСТ2 | + | + | Статический |

## Описание функций МРЗС

### МТЗ

- Запрет МТЗ1... Запрет МТЗ3 – Статическая блокировка МТЗ1...МТЗ3;

- Пуск ускорения МТЗ – Пуск блока ускорения МТЗ минуя таймер ввода ускорения;

- Сраб ПО МТЗ1... Сраб ПО МТЗ3 – Пусковой орган МТЗ1...МТЗ3. Активизируется при превышении действующего значения тока хотя бы по одной фазе значения уставки, заданной в меню МТЗ – УСТАВКИ - Уставка МТЗ1...МТЗ3. Возврат происходит при снижении действующего значения тока по всем трем фазам ниже значения уровня, вычисленного от уровня сработки минус значение гистерезиса, равного процентному значению, указанному в уставке Модуль КВ1... Модуль КВ3, от уставки сработки;

- Сраб 1 ступени...Сраб 3 ступени – Выходной сигнал защиты соответствующей ступени МТЗ. Активизируется по окончании счета таймера выдержки, запускаемого активным уровнем функций Сраб ПО МТЗ1... Сраб ПО МТЗ3. Кратковременный сброс функций Сраб ПО МТЗ1... Сраб ПО МТЗ3 перезапускает соответствующий таймер. Величина выдержки задается уставкой в меню МТЗ – ВЫДЕРЖКИ - Выдержка МТЗ1... Выдержка МТЗ3. Возврат происходит при возврате соответствующей функции Сраб ПО МТЗ1... Сраб ПО МТЗ3 плюс время, заданное уставкой НСТРОЙКА – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - Время откл ВВ. Требует включения соответствующей ступени в меню МТЗ – УПРАВЛЕНИЕ;

- Уск МТЗ Вкл ВВ – Выход блока ускорения МТЗ;

- Запрет МТЗ1БН – Блокировка зависимости МТЗ1 от напряжения;

- Запрет МТЗ2БН – Блокировка зависимости МТЗ2 от напряжения;

- Запрет МТЗ3БН – Блокировка зависимости МТЗ3 от напряжения.

### ЗЗ

- Запрет ЗЗ – Статическая блокировка ЗЗ;

- Сраб ПО ЗЗ - Пусковой орган ЗЗ. Требует включения в меню ЗЗ - УПРАВЛЕНИЕ. Активизируется при превышении уровня тока 3I0 величины уставки 3I0. Требует включения в меню ЗЗ – УПРАВЛЕНИЕ;

- Сраб ЗЗ1, Сраб  ЗЗ2 - Выходной сигнал защит ЗЗ1, ЗЗ2, имеющих общий пусковой орган, но индивидуальные уставки выдержки времени.

### ЗН

- Запрет ЗНМАКС – Статическая блокировка защиты максимального напряжения;

- Запрет ЗНМИН – Статическая блокировка защиты минимального напряжения;

- Сраб ПО ЗНМАКС – Пусковой орган защиты максимального напряжения. Активизируется при превышении действующего значения напряжения хотя бы по одной фазе выше уставки – логика ИЛИ – или по всем трем фазам – логика И. Тип логики работы задается в меню ЗН - УПРАВЛЕНИЕ.;

- Сраб ЗНМАКС – Выход защиты максимального напряжения;

- Сраб ПО ЗНМИН1 – Пусковой орган защиты минимального напряжения 1-й ступени. Активизируется при снижении действующего значения напряжения хотя бы по одной фазе ниже уставки – логика ИЛИ – или по всем трем фазам – логика И. Тип логики работы задается в меню ЗН - УПРАВЛЕНИЕ. Кроме этого, там можно включить возможность контроля тока  при работе защиты. Превышение действующего значения тока хотя бы по одной фазе выше уставки разрешает работу защиты;

- Сраб ЗНМИН1 – Выход защиты минимального напряжения 1-й ступени;

- Сраб ПО ЗНМИН2 – Пусковой орган защиты минимального напряжения 2-й ступени. Активизируется при снижении действующего значения напряжения хотя бы по одной фазе ниже уставки – логика ИЛИ – или по всем трем фазам – логика И. Тип логики работы задается в меню ЗН - УПРАВЛЕНИЕ. Кроме этого, там можно включить возможность контроля тока  при работе защиты. Превышение действующего значения тока хотя бы по одной фазе выше уставки разрешает работу защиты;

- Сраб ЗНМИН2 – Выход защиты минимального напряжения 2-й ступени.

### АЧР

- Запрет АЧР – Статическая блокировка АЧР;

- Сраб ПО АЧРСО – Пусковой орган АЧРСО. Активизируется при снижении частоты ниже уставки АЧР - Уставка АЧРСО. Возврат происходит при превышении частотой уставки АЧР - Возврат АЧРСО. Требует включения в меню АЧР – УПРАВЛЕНИЕ;

- Сраб. АЧРСО – Выходной сигнал защиты АЧРСО.

### АПВ

- Запрет АПВ – Статическая блокировка АПВ;

- Запрет АПВ2 – Статическая блокировка АПВ2;

- Пуск АПВ – Команда внешнего запуска АПВ. Активизируется по заднему фронту (срезу) входного воздействия. Требует включения АПВ в меню АПВ - УПРАВЛЕНИЕ;

- Вкл. ВВ АПВ1, Вкл. ВВ АПВ2 – Команды включения от АПВ1, АПВ2. Длительность равна уставке НАСТРОЙКА – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - Время вкл. ВВ.

### УРОВ

- Запрет УРОВ – Статическая блокировка УРОВ;

- Пуск УРОВ – Команда внешнего запуска УРОВ. Запуск таймера выдержки 1-й и 2-й ступени УРОВ происходит при одновременном активном состоянии этой команды и пускового органа УРОВ. После этого необходимо только активное состояние пускового органа УРОВ. Как только время таймера выдержки превысит уставку УРОВ – ВЫДЕРЖКИ - 1 Ступень УРОВ, то активизируется функция Сраб. 1 ступени УРОВ. Аналогично для второй ступени;

- Сраб. 1 ступени УРОВ, Сраб. 2 ступени УРОВ – Выходные команды УРОВ. Активизируются при запуске от защит или при внешнем запуске. Процесс запуска описан выше. Требует включения УРОВ в меню УРОВ - УПРАВЛЕНИЕ. Длительность активного состояния команды Сраб 1 ступени УРОВ равна времени уставки НАСТРОЙКА – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - Время откл ВВ. Длительность активного состояния команды Сраб. 2 ступени УРОВ равна времени активного состояния пускового органа УРОВ.

### О-функции

Определяемые функции предназначены для создания логических схем, необходимых потребителю на месте эксплуатации, с использованием таймеров определяемых функций и команд, формируемых МРЗС.

МРЗС имеет 16 определяемых функций.

- О-функция 1... О-функция 16 – Определяемые функции. Состоят из двух таймеров – таймера паузы и таймера работы. Время задается в меню НАСТРОЙКА - О-ФУНКЦИИ - Таймера. Функции могут работать в двух режимах – прямом и обратном. Режим задается в меню НАСТРОЙКА - О-ФУНКЦИИ - Тип функции.

Могут принимать участие в работе регистраторов статистики и дискретных сигналов. Наличие этой возможности задается в меню НАСТРОЙКА - О-ФУНКЦИИ - Аварийные.

С помощью расширенной логики можно организовать перечень команд-источников, по которым будет запускаться определяемая функция.

Например: для организации перечня команд-источников, по которым будет запускаться О-функция 1, необходимо на какое-нибудь ПсевдоРЕЛЕ отранжировать ПРЯМЫЕ команды-источники, а потом добавить команду О-функция 1 со знаком ПЛЮС.

Любой определяемой функции можно назначить неограниченное количество команд-источников из списка доступных. Контроль совместимости команд не производится.

Предусмотрена возможность работы определяемых функций, как от прямых сигналов команд-источников, так и от инверсных.

Имеется возможность выбора временной задержки срабатывания определяемой функции после поступления команды-источника (таймер паузы). Диапазон временных задержек срабатывания приведен в приложении А настоящего руководства.

При исчезновении команды-источника до окончания выдержки таймера паузы определяемая функция не срабатывает.

Имеется возможность выбора временной выдержки работы определяемой функции после ее срабатывания (таймер работы). Диапазон временных выдержек работы приведен в приложении А настоящего руководства

В МРЗС предусмотрены прямой и обратный тип определяемой функции:

- при прямом типе время активного состояния определяемой функции определяется только таймером работы и не зависит от длительности команды-источника.

Диаграмма работы прямой функции приведена на  рисунке 9.1.

Команда-

источник

(Вход ДВ)

Выход

Т, с

Т, с

Таймер паузы

Таймер работы

Рисунок 9.1 Диаграмма работы определяемой функции, тип функции - прямой

- при обратном типе определяемая функция срабатывает сразу после выдержки таймера паузы, однако таймер работы стартует только после обнуления всех ее команд-источников и определяет время, в течение которого обратная определяемая функция остается активной.

- Диаграмма работы обратной функции приведена на  рисунке 9.2.

Команда-

источник

(Вход ДВ)

Выход

Таймер паузы

Т, с

Т, с

Таймер работы

Рисунок 9.2 Диаграмма работы определяемой функции, тип функции – обратный

### Уровни

- Уровень UA1 – Выходная команда 1-го компаратора напряжения по фазе UA. Настройка компараторов происходит в меню НАСТРОЙКА – УРОВНИ - Уровни напр, где указывается уставка сработки компаратора НАПР U1, а также величина зоны гистерезиса в процентах от уставки сработки – Модуль КВ1. Режим работы компаратора задается в меню НАСТРОЙКА – УРОВНИ – Управл. напр. Включить компаратор можно опцией Напр U1. Режим работы на превышение задается установкой опции Определение 1 в состояние БОЛЬШЕ, а на понижение - в состояние МЕНЬШЕ;

- Уровень UВ1 – Выходная команда 1-го компаратора напряжения по фазе UВ;

- Уровень UС1 – Выходная команда 1-го компаратора напряжения по фазе UС;

- Уровень UА2 – Выходная команда 2-го компаратора напряжения по фазе UА;

- Уровень UВ2 – Выходная команда 2-го компаратора напряжения по фазе UВ;

- Уровень UС2 – Выходная команда 2-го компаратора напряжения по фазе UС;

- Уровень UА3 – Выходная команда 3-го компаратора напряжения по фазе UА;

- Уровень UВ3 – Выходная команда 3-го компаратора напряжения по фазе UВ;

- Уровень UС3 – Выходная команда 3-го компаратора напряжения по фазе UС;

- Уровень 3U0 – Выходная команда  компаратора напряжения 3U0;

- Уровень UСМ – Выходная команда  компаратора напряжения обратной последовательности;

- Уровень IA1 – Выходная команда  компаратора 1-го тока по фазе IA;

- Уровень IВ1 – Выходная команда  компаратора 1-го тока по фазе IВ;

- Уровень IС1 – Выходная команда  компаратора 1-го тока по фазе IС;

- Уровень IA2 – Выходная команда  компаратора 2-го тока по фазе IA;

- Уровень IВ2 – Выходная команда  компаратора 2-го тока по фазе IВ;

- Уровень IС2 – Выходная команда  компаратора 2-го тока по фазе IС;

- Уровень IА3 – Выходная команда  компаратора 3-го тока по фазе IА;

- Уровень IВ3 – Выходная команда  компаратора 3-го тока по фазе IВ;

- Уровень IС3 – Выходная команда  компаратора 3-го тока по фазе IС;

- Уровень 3I0 – Выходная команда  компаратора тока 3I0;

- Уровень IP – Выходная команда  компаратора тока IP, равного векторной сумме трех фазных токов;

- Уровень IСМ – Выходная команда  компаратора тока обратной последовательности.

### Общие

- ВКЛючение ВВ – Команда, которая запускается передним фронтом входного воздействия и длительность которой задается уставкой НАСТРОЙКА – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - Время вкл ВВ. Блокируется командами ОТКлючение ВВ, Ручное ОТКЛ ВВ;

- ОТКЛючение ВВ – Команда, которая запускается передним фронтом входного воздействия и длительность которой задается уставкой НАСТРОЙКА – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - Время ОТКЛ ВВ;

- Ручное Включение ВВ – Команда, которая запускается передним фронтом входного воздействия и длительность которой задается уставкой НАСТРОЙКА – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - Время вкл. ВВ. Блокируется командами ОТКЛючение ВВ, Ручное ОТКЛ ВВ;

- Ручное ОТКЛ ВВ – Команда, которая запускается передним фронтом входного воздействия и длительность которой задается уставкой НАСТРОЙКА – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - Время откл. ВВ;

- Контроль ВКЛ – Команда контроля цепей включения. Первый вход схемы совпадения;

- Контроль ОТКЛ – Команда контроля цепей отключения. Второй вход схемы совпадения;

- Контроль ВЫХОД – Выход схемы совпадения. Активизируется при несовпадении состояния входов Контроль  ВКЛ и Контроль ОТКЛ;

- Сброс реле – Команда сброса всех сигнальных (триггерных) реле;

- Сброс инд – Команда сброса всех сигнальных (триггерных) светоиндикаторов;

- Уст часов – Команда установки системных часов с шагом 15 минут;

- Внешний доступ – Команда, которая активизируется на 1 секунду при записи уставок, ранжирования, а также телеуправления;

- Старт системы – Команда,  которая активизируется примерно на 4 секунды при включении МРЗС;

- Аварийное ОТКЛ – Команда, в момент активизации которой запускается регистратор максимальных параметров;

- Контроль ВВ – Команда контроля положения выключателя;

- Привод ВВ – Выход схемы контроля управляющих цепей выключателя.

### О-триггера

Функциональная схема и временная диаграмма работы определяемого триггера приведены на рисунке 9.3. Функция определяемого триггера реализована программно.

- Установка О-триггера 1 - Установка определяемого триггера 1. Астрономическое время активизации команды записывается в энергонезависимую память и может быть выведено в меню НАСТРОЙКА - СОСТОЯНИЕ в строчку, общую с командой Сброс О-триггера 1. Можно использовать как регистратор последнего появления команды;

- Сброс О-триггера 1 - Сброс определяемого триггера 1. Астрономическое время активизации команды записывается в энергонезависимую память и может быть выведено в меню НАСТРОЙКА - СОСТОЯНИЕ в строчку, общую с командой Установка О-триггера 1. Можно использовать как регистратор последнего появления команды;

- Выход О-триггера 1 – Выход определяемого триггера 1. Активизируется в момент появления команды Установка О-триггера 1 и сбрасывается в момент появления команды Сброс О-триггера 1. Состояние сохраняется в энергонезависимой памяти;

- Установка О-триггера 2 - Установка определяемого триггера 2;

- Сброс О-триггера 2 - Сброс определяемого триггера 2;

- Выход О-триггера 2 - Выход определяемого триггера 2;

- Установка О-триггера 3 - Установка определяемого триггера 3;

- Сброс О-триггера 3 - Сброс определяемого триггера 3;

- Выход О-триггера 3 - Выход определяемого триггера 3.

Установка

Выход

Сброс

Т, с

Т, с

Т, с

S

Q

R

Установка

Сброс

Выход

Функциональные возможности ранжирования определяемого триггера приведены в таблице 9.1.

Рисунок 9.3 Функциональная схема и временная диаграмма работы

определяемого триггера

### И-функции

Временные диаграммы работы И-функции приведены на рисунке 9.4. Функция реализована программно.

- И-функция 1 – Инерционная функция 1. Команда, которая активизируется в момент входного воздействия и возвращается в исходное состояние по прошествии времени, равного уставке НАСТРОЙКА - И-ФУНКЦИИ. В момент входного воздействия таймер перезаписывается. Таким образом, функция останется активной при периодическом входном воздействии, период которого меньше уставки времени соответствующей И-функции;

- И-функция 2 – Инерционная функция 2;

- И-функция 3 – Инерционная функция 3.

Запуск от ДВ

Выход

Таймер И-функции

Т, с

Т, с

Таймер   И-функции

Т, с

МРЗС-05

Таймер И-функции

Перезапуск таймера

Запуск от ДВ

Выход

Т, с

Т, с

Таймер И-функции

Таймер И-функции

Запуск от ДВ

Выход

Таймер И-функции

Т, с

Т, с

Таймер   И-функции

Т, с

МРЗС-05

Рисунок 9.4 Временные диаграммы работы И-функции

### П-функции

- П-функция 1 – Команда промежуточной функции 1. Длительность равна длительности входного воздействия. Может применяться как промежуточная в схемах вторичной логики;

- П-функция 2... П-функция 16 – Команда промежуточной функции 2...16.

## Расширенная логика

Расширенная логика работает на всех ПсевдоРЕЛЕ (С01…С20), ПсевдоДВ Е01…Е08), физических реле - Р02, Р03, Р04, Р05 и физических ДВ - ДВ01, ДВ02, ДВ03, ДВ04, ДВ05, ДВ06, ДВ07, ДВ08.

- Расширенная логика предназначена для организации взаимодействия между ПРЯМЫМИ командами и ИНВЕРСНЫМИ командами с ПЛЮСОВЫМИ командами;

- Если перед именем включенной команды ранжирования стоит знак (–) минус, то это ИНВЕРСНАЯ команда ранжирования. Если перед именем команды ранжирования стоит знак (+) плюс, то это ПЛЮСОВАЯ  команда ранжирования. Если нет ни минуса, ни плюса, то это ПРЯМАЯ команда ранжирования;

- При редактировании ранжирования переключение между ПРЯМЫМИ, ИНВЕРСНЫМИ и ПЛЮСОВЫМИ командами происходит при последовательном нажатии на клавишу →. Если в режиме редактирования ранжирования нажать на клавишу ← и не отпускать, то появятся те команды, которые отранжированы. Для движения вниз по списку, надо не отпуская клавиши ←, нажимать и отпускать клавишу →. Для перехода обратно в режим редактирования надо, не отпуская клавиши ← нажимать и отпускать клавишу ↑ или ↓. При этом будет происходить еще и движение по отдельным ДВ, ВЫХОДАМ РЕЛЕ, ПсевдоДВ или ПсевдоРЕЛЕ;

- На ВЫХОДЫ РЕЛЕ и ПСЕВДОРЕЛЕ можно установить прямыми и инверсными ВСЕ команды, перечисленные в таблице 9.1. На ВЫХОДЫ РЕЛЕ и ПСЕВДОРЕЛЕ можно установить ПЛЮСОВЫМИ все команды, кроме отмеченных знаком (++) в таблице 9.1.

- На ДВ можно установить инверсными ВСЕ команды, перечисленные в таблице 9.1. На ДВ можно установить ПРЯМЫМИ все команды, кроме отмеченных знаком (++) в таблице 9.1. На ДВ устанавливать ПЛЮСОВЫЕ команды нельзя.

- На ПСЕВДОДВ можно установить инверсными и плюсовыми ВСЕ команды, перечисленные в таблице 9.1. На ПСЕВДОДВ устанавливать ПРЯМЫЕ команды нельзя.

- На ПсевдоДВ можно ранжировать только ИНВЕРСНЫЕ команды и ПЛЮСОВЫЕ команды. Если на ПсевдоДВ отранжированы ИНВЕРСНЫЕ команды и ПЛЮСОВЫЕ команды, то при активизации одной или нескольких команд из числа ПЛЮСОВЫХ они блокируют ИНВЕРСНЫЕ, которые отранжированы на данный ПсевдоДВ. Между собой ПЛЮСОВЫЕ команды не взаимодействуют.

- На физический ДВ можно ранжировать только ПРЯМЫЕ и ИНВЕРСНЫЕ команды;

- Если на физический ДВ отранжированы  ПРЯМЫЕ и ИНВЕРСНЫЕ  команды, то при активизации ДВ блокируются ИНВЕРСНЫЕ и запускаются ПРЯМЫЕ, которые отранжированы на данный дискретный вход;

- ПРЯМЫЕ команды и ИНВЕРСНЫЕ команды между собой не взаимодействуют;

- Если на выход реле отранжированы  ПРЯМЫЕ команды и ПЛЮСОВЫЕ команды, то при активизации одной или нескольких команд из числа ПРЯМЫХ они запускают ПЛЮСОВЫЕ, которые отранжированы на данный выход реле. Между собой  ПЛЮСОВЫЕ команды не взаимодействуют;

- Если на выход реле отранжированы ИНВЕРСНЫЕ команды и ПЛЮСОВЫЕ команды, то при деактивизации одной или нескольких команд из числа ИНВЕРСНЫХ они запускают ПЛЮСОВЫЕ, которые отранжированы на данный выход реле. Между собой ПЛЮСОВЫЕ команды не взаимодействуют;

- Если на выход реле отранжированы ПРЯМЫЕ, ИНВЕРСНЫЕ команды и ПЛЮСОВЫЕ команды, то при деактивизации одной  или нескольких команд из числа ИНВЕРСНЫХ или активизации одной или нескольких команд из числа ПРЯМЫХ запускаются ПЛЮСОВЫЕ, которые отранжированы на данный выход реле. Между собой ПЛЮСОВЫЕ команды не взаимодействуют.

### ПсевдоРЕЛЕ (С) и физические реле Р02, Р03, Р04. Р05 в расширенной логике.

#### Если на выход реле отранжированы ПРЯМЫЕ команды и ПЛЮСОВЫЕ команды, то при активации одной или нескольких ПРЯМЫХ они запускают ПЛЮСОВЫЕ, которые отранжированы на данное реле.

Между собой ПЛЮСОВЫЕ команды не взаимодействуют.

прямая

активизир

плюсовая

плюсовая

прямая

активизация

плюсовая

активизация

вход

вход

плюсовая

выход

#### Если на выход реле отранжированы ИНВЕРСНЫЕ команды и ПЛЮСОВЫЕ команды, то при деактивации одной или нескольких ИНВЕРСНЫХ они запускают ПЛЮСОВЫЕ, которые отранжированы на данное реле.

Между собой ИНВЕРСНЫЕ команды не взаимодействуют.

инверсная

деактивиз

плюсовая

плюсовая

деактивизация

инверсная

плюсовая

деактивизация

плюсовая

выход

вход

вход

#### Если на выход реле отранжированы ПРЯМЫЕ команды, ИНВЕРСНЫЕ команды и ПЛЮСОВЫЕ команды, то при деактивации одной или нескольких ИНВЕРСНЫХ или активации одной или нескольких ПРЯМЫХ они запускают ПЛЮСОВЫЕ, которые отранжированы на данное реле.

прямая

активизир

инверсная

деактивиз

плюсовая

плюсовая

прямая

деактивизация

деактивизация

активизация

инверсная

плюсовая

активизация

вход

вход

вход

плюсовая

выход

Между собой ИНВЕРСНЫЕ команды не взаимодействуют.

### ПсевдоДВ (Е) и физические ДВ01, ДВ02, ДВ03, ДВ04 в расширенной логике.

#### Если на вход ПсевдоДВ отранжированы ПЛЮСОВЫЕ команды и ИНВЕРСНЫЕ команды, то при активизации одной или нескольких ПЛЮСОВЫХ команды блокируются ИНВЕРСНЫЕ команды.

инверсная

плюсовая

активиз.

инверсная

активизация

плюсовая

инверсная

деактивизация

инверсная

вход

вход

выход

#### Если на вход физических ДВ01, ДВ02, ДВ03, ДВ04 отранжированы ПРЯМЫЕ команды и ИНВЕРСНЫЕ команды, то при активизации дискретного входа блокируются ИНВЕРСНЫЕ и запускаются ПРЯМЫЕ, которые отранжированы на данный дискретный вход.

ПРЯМЫЕ и ИНВЕРСНЫЕ команды между собой не взаимодействуют.

сост. ДВ

активизир

прямая

прямая

инверсная

0

состояние ДВ

деактивизация

активизация

инверсная

прямая

1

вход

вход

вход

прямая

выход

### Особенности функционирования расширенной логики.

#### Время срабатывания защит при уставках выдержек времени меньше 40 мс определяется не уставкой, а кратностью входного сигнала.

#### При создании новых защит или модернизации существующих с помощью расширенной логики уставка выдержки времени не должна быть меньше 50 мс.

#### При создании новых защит на базе определяемых функций с помощью расширенной логики фактическое время их работы будет больше величины уставки таймера паузы до 40 мс.

### Примеры построения схем на элементах расширенной логики

#### Пример реализации источника О-ФУНКЦИИ 1

Для организации перечня команд-источников, по которым будет запускаться О-функция 1, необходимо на какое-нибудь ПсевдоРЕЛЕ (С) отранжировать ПРЯМЫЕ команды-источники, а потом добавить команду О-функция 1 со знаком ПЛЮС.

#### Пример реализации запуска регистратора максимальных параметров

Для запуска регистратора максимальных параметров необходимо сгенерировать команду АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ. Для этого надо на какое-нибудь ПсевдоРЕЛЕ (С) отранжировать ПРЯМЫЕ команды-источники АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ и добавить команду АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ со знаком ПЛЮС.

#### Схема защиты по току с блокировкой по напряжению.

Схема защиты по току с блокировкой по напряжению приведена на рисунке 9.5. Выход схемы – О-функция 1 (OF1).

LIA1

LIB1

LIC1

+ PF1

C01

– LUA1

– LUB1

– LUC1

+ PF2

C02

– PF2

+PF3

C03

PF1

+OF1

C04

– PF1

+PF3

E01

1

D1.1

LIA1

LIB1

LIC1

ПсевдоРЕЛЕ  (С01)

LUA1

LUB1

LUC1

1

D1.2

PF1

PF2

1

D1.3

PF3

&

D1.4

PF1

OF1

OF1_TIM

CMD_OF1

ПсевдоРЕЛЕ  (С02)

ПсевдоРЕЛЕ  (С03)

ПсевдоДВ  (Е01)

ПсевдоРЕЛЕ  (С04)

1

Рисунок 9.5 Схема защиты по току с блокировкой по напряжению

На  рисунке приняты следующие обозначения:

| LIA1 – Уровень IA1; | LUC1 – Уровень UC1; |
| --- | --- |
| LIВ1 – Уровень IВ1; | PF1 – П-функция 1; |
| LIС1 – Уровень IС1; | PF2 – П-функция 2; |
| LUА1 – Уровень UА1; | PF3 – П-функция 3; |
| LUB1 – Уровень UB1; | ОF1 – О-функция 1; |

На элементе D1.1 собрана схема, объединяющая три команды уровня фазных токов LIА1, LIВ1, LIС1 по схеме ИЛИ и выдачей результирующего сигнала в команде П-функция 1 (PF1). Для реализации элемента D1.1 необходимо на ПсевдоРЕЛЕ (С01) отранжировать указанные на рисунке команды.

На элементе D1.2 и D1.3 собрана схема, объединяющая три команды уровня фазных напряжений LUА1, LUВ1, LUС1 по схеме И и выдачей результирующего сигнала в команде П-функция 3 (PF3). Для реализации элемента D1.2 и D1.3 надо на С02 и С03 отранжировать указанные на рисунке команды.

На элементе D1.4 собрана схема блокировки (обнуления) команды П-функция 1 активной командой П-функция 3 и выдачей результата в команде П-ФУНКЦИЯ 1. Для реализации элемента D1.4  надо на ПсевдоДВ (Е01) отранжировать указанные на рисунке команды.

На элементе С04 собрана схема запуска О-ФУНКЦИИ 1 активной командой П-функция 1. Для реализации  надо на С04 отранжировать указанные на рисунке команды.

Необходимые уставки уровней срабатывания и возврата компараторов тока и напряжения выставляются в меню НАСТРОЙКА – УРОВНИ – Уровни тока и НАСТРОЙКА – УРОВНИ – Уровни напряжения. Уставка Модуль КВ задает ширину зоны гистерезиса в процентах от уставки. В меню НАСТРОЙКА – УРОВНИ - Управл необходимо разрешить (включить )необходимые компараторы, а также указать как им работать – напревышение или понижение. Также необходимо настроить О-функцию 1.

#### Схема блокировки ПО первой ступени токовой защиты по напряжению.

LUA1

LUB1

LUC1

ПсевдоРЕЛЕ  (С01)

1

D1.1

PF1

1

D1.2

ПсевдоРЕЛЕ  (С02)

PF2

&

D1.3

ПсевдоДВ  (E01)

CMD_MTZ5

CMD_MTZ5

– LUA1

– LUB1

– LUC1

+ PF1

C01

– PF1

+PF2

C02

– CMD_MTZ5

+PF2

E01

Схема блокировки ПО первой ступени токовой защиты по напряжению показана на рисунке 9.6. Выход схемы – команда CMD_MTZ5.

Рисунок 9.6 Схема блокировки ПО первой ступени токовой защиты по напряжению

На  рисунке приняты следующие обозначения

| LUA1 – Уровень UA1 | PF1 – П-функция 1; |
| --- | --- |
| LUB1 – Уровень UB1 | PF2 – П-функция 2; |
| LUC1 – Уровень UC1; | CMD_MTZ5 – Сраб ПО МТЗ1 |

На элементе D1.1 и D1.2 собрана схема, объединяющая три команды уровня напряжения LUА1, LUВ1, LUС1 по схеме И и выдачей результирующего сигнала в команде П-функция 2 (PF2). Для реализации элемента D1.1 и D1.2 надо на С01 и С02 отранжировать указанные на рисунке команды.

На элементе D1.3 собрана схема блокировки (обнуления) команды CMD_МTZ5 активной командой П-функция 2 и выдачей результата в команде CMD_МTZ5. Для реализации элемента D1.3 надо на ПсевдоДВ (Е01) отранжировать указанные на рисунке команды.

#### Схема контроля целостности цепей управления выключателем (НЦУВ)

Схема контроля целостности цепей управления выключателем показана на рисунке 9.7. Выход схемы О-функция 1 (ОF1).

=1

Контроль

ВКЛ

Контроль

ОТКЛ

О-ф-я

1

Таймер паузы

0                   t

О-функция 1

Контроль

ВЫХОД

– Контр. выход

+ОF1

С01

Рисунок 9.7 Схема контроля целостности цепей управления выключателем

Для контроля целостности цепей управления выключателем служат команды Контроль ВКЛ, Контроль ОТКЛ и Контроль ВЫХОД. Сигнал Контроль ВЫХОД будет активным в тот момент, когда состояние Контроль ВКЛ и Контроль ОТКЛ противоположные. Чтобы получить сигнал о неисправности высоковольтного выключателя необходимо отранжировать команду Контроль ВКЛ на дискретный вход контроля включенного состояния выключателя, а команду Контроль ОТКЛ – на дискретный вход контроля отключенного состояния выключателя.

Далее на каком либо псевдоРЕЛЕ (С) необходимо отранжировать вместе “– Контроль ВЫХОД” и “+ О-функция 1” Тип функции необходимо установить обратным, а ее таймер паузы установить в нужное значение. Таким образом сигнал О-функция 1 будет активизироваться в тот момент, когда время одинакового состояния сигналов Контроль ВКЛ и Контроль ОТКЛ превысит время, установленное в таймере паузы О-функция 1.

#### Схема блокировки включения выключателя от первой сработки МТЗ.

ПсевдоДВ  (Е)

+ ВЫХ О-ТРГ 1

– ВКЛючение ВВ

– Ручное ВКЛ ВВ

Реле Р02…Р05

или любое

ПсевдоРЕЛЕ (С)

+ УСТ О-ТРГ 1

СРАБ МТЗ 2

Определяемый

триггер

О-ТРГ 1

СБРОС  О-ТРГ 1

На одно из выходных реле (Р02…Р05 или любое ПсевдоРЕЛЕ) отранжировать ПРЯМУЮ команду срабатывания ступени МТЗ (например СРАБ МТЗ2) и ПЛЮСОВУЮ команду установки определяемого триггера + УСТ. О-ТРГ, (например О-ТРГ 1).

На любой ПсевдоДВ (например Е01) отранжировать ИНВЕРСНЫЕ команды ВКЛючение ВВ, Ручное ВКЛ ВВ и ПЛЮСОВУЮ команду выхода выбранного определяемого триггера + ВЫХ О-ТРГ 1

При отсутствии срабатывания ступени МТЗ команды ВКЛючение ВВ, Ручное ВКЛ ВВ будут исполняться в установленном режиме.

При первом срабатывании выбранной ступени МТЗ формируется команда УСТ О-ТРГ 1, которая переводит определяемый триггер О-ТРГ 1 в активное состояние, вследствие чего формируется команда ВЫХ О-ТРГ 1, которая через псевдоДВ блокирует выполнение команд ВКЛючение ВВ, Ручное ВКЛ ВВ до тех пор пока определяемый триггер не будет переведен в пассивное состояние командой СБРОС О-ТРГ 1, сформированной с помощью дискретного входа или другой функции (команды).

Такую блокировку можно реализовать от любой защиты или нескольких видов защит, отранжировав на выбранное ПсевдоРЕЛЕ подобно приведенному примеру или отранжировав на одно ПсевдоРЕЛЕ все защиты, по которым должна выполняться такая блокировка включения выключателя.

#### Схема блокировки МТЗ по верхнему и нижнему уровню 3-х фазного напряжения.

компаратор

уровней

напряж. U1

UА

UВ

UС

+ П-функция 5

– Уровень UА1

– Уровень UВ1

– Уровень UС1

У – ровень UА2

– Уровень UВ2

– Уровень UС2

+ П-функция 6

ПсевдоРЕЛЕ  С03

ПсевдоРЕЛЕ  С04

– П-функция 5

– П-функция 6

+ П-функция 7

ПсевдоРЕЛЕ  С05

ПсевдоДВ  Е01

+ П-функция 7

– Сраб МТЗ1

– Сраб МТЗ2

– Сраб МТЗ3

Сраб 3 Ст

Сраб 1 Ст

Сраб 2 Ст

компаратор

уровней

напряж. U2

– Ср. ПО 1Ст.

– Ср. ПО 2Ст.

– Ср. ПО 3Ст.

Ср. ПО 3Ст

Ср. ПО 1Ст

Ср. ПО 2Ст

U>Uуст

U<Uуст

Для организации работы защиты МТЗ в заданном диапазоне напряжений фаз необходимо установить на одном компараторе напряжения верхний уровень блокирующего напряжения, а на другом компараторе – нижний уровень напряжения, блокирующего работу МТЗ.

Внимание! Компараторы верхнего и нижнего уровней формируют выходной сигнал при превышении/понижении напряжения по соответствующей фазе; например, выходной сигнал уровня UА1 формируется при превышении уставки напряжения по фазе UА, а сигнал уровня UВ2 – при снижении напряжения по фазе UВ ниже уровня уставки.

На отдельные ПсевдоРЕЛЕ необходимо отранжировать ИНВЕРСНЫЕ выходные сигналы компаратора верхнего уровня напряжения и ПЛЮСОВУЮ промежуточную П-функцию, (например +ПФ 5); выходные сигналы компаратора нижнего уровня напряжения и ПЛЮСОВУЮ промежуточную П-функцию (например + ПФ 6).

Затем на ПсевдоРЕЛЕ (например С05) отранжировать ИНВЕРСНЫЕ промежуточные функции (–ПФ5), (–ПФ6) и ПЛЮСОВУЮ промежуточную функцию (например (+ ПФ7), которая будет осуществлять блокировку работы МТЗ.

На ПсевдоДВ, (например Е01) необходимо отранжировать ИНВЕРСНЫЕ выходные сигналы защиты МТЗ, которые должны работать в диапазоне напряжений и ПЛЮСОВУЮ блокирующую промежуточную П-функцию (например (+ ПФ 7).

При появлении выходного сигнала любого компаратора формируется П-функция, которая запускает блокирующую П-функцию.

Эта функция (+ ПФ7) блокирует прохождение выходного сигнала защиты МТЗ на выход МРЗС.

Блокировка будет действовать в течение времени сработки любого компаратора.

#### Схема защиты по току векторной суммы фазовых токов с блокировкой.

компаратор

уровня  тока IР

IР

ПсевдоДВ  Е04

+ Контроль ВЫХОД

– Уровень IР

IР>IРуст

ПсевдоРЕЛЕ  С08

Уровень IР

+ О-функция 1

Для реализации защиты на ПсевдоДВ необходимо отранжировать ИНВЕРСНЫЙ выходной сигнал компаратора уровня тока векторной суммы фазовых токов и ПЛЮСОВУЮ функцию Контроль ВЫХОД.

На ПсевдоРЕЛЕ (например С08) отранжировать ПРЯМУЮ функцию УРОВЕНЬ IР и ПЛЮСОВУЮ О-функцию (например + ОФ1)

При отсутствии блокирующего сигнала и срабатывании компаратора уровня тока запускается О-функция, которая в этом случае, является выходным сигналом защиты. Таймер паузы О-функции обеспечивает величину времени выдержки защиты по току векторной суммы, а таймер работы – время действия выходного сигнала защиты.

При появлении блокирующего сигнала запуск О-функции через псевдоДВ запрещается

#### Схема защиты по току обратной последовательности с блокировкой.

компаратор

уровня  тока IСМ

IСМ

IСМ<IСМуст

ПсевдоДВ  Е06

+ Контроль ВЫХОД

– Уровень IСМ

ПсевдоРЕЛЕ  С11

Уровень IСМ

+ О-функция 5

Для реализации защиты на ПсевдоДВ необходимо отранжировать ИНВЕРСНЫЙ выходной сигнал компаратора уровня тока обратной последовательности  и ПЛЮСОВУЮ функцию Контроль ВЫХОД.

На ПсевдоРЕЛЕ (например С11) ранжируется ПРЯМАЯ функция УРОВЕНЬ IСМ и ПЛЮСОВАЯ О-функция (например + ОФ5)

При отсутствии блокирующего сигнала и срабатывании компаратора уровня тока запускается О-функция, которая в этом случае является выходным сигналом защиты. Таймер паузы О-функции обеспечивает величину времени выдержки защиты по току векторной суммы, а таймер работы – время действия выходного сигнала защиты.

При появлении блокирующего сигнала запуск О-функции через ПсевдоДВ запрещается

#### Схема, обеспечивающая направленность защит 3U0-2 и 3I0-2.

ПсевдоДВ  Е05

+ П-функция 12

– Сраб 3U0-2

ПсевдоДВ  Е06

+ П-функция 12

– Сраб 3I0-2

+ П-функция 12

– СЕКТОР НЗЗ

ПсевдоРЕЛЕ  С14

3U0-2

3I0-2

Для реализации направленности защит 3U0-2 и 3I0-2 необходимо на псевдоРЕЛЕ отранжировать ИНВЕРСНУЮ команду СЕКТОР НЗЗ и ПЛЮСОВУЮ промежуточную П-функцию (например + ПФ 12).

При нахождении вектора напряжения 3U0 и вектора тока 3I0 в заданном секторе блокирующая П-функция (+ ПФ 12) не формируется и команды срабатывания защит Сраб 3U0-2 и Сраб 3I0-2 проходят на выходные реле.

При выходе вектора напряжения 3U0 или вектора тока 3I0 из заданного сектора формируется блокирующая П-функция (+ ПФ 12), которая через соответствующие ПсевдоДВ, запрещает прохождение команд Сраб 3U0-2 и Сраб 3I0-2 на выходные реле МРЗС.

#### Схема блокировки включения АЧРСО уровнем напряжения.

компаратор

уровня напряжения U1

UА

+ ЗАПРЕТ АЧРСО

Уровень UА1

ПсевдоРЕЛЕ  С01

UА>Uуст

Для реализации такой функции на компараторе необходимо установить уровень напряжения при превышении, которого на выходе компаратора будет формироваться сигнал.

На ПсевдоРЕЛЕ требуется отранжировать ПРЯМОЙ выходной сигнал с компаратора напряжения и ПЛЮСОВУЮ команду ЗАПРЕТ АЧРСО

При увеличении напряжения в фазе А свыше установленного уровня на выходе компаратора формируется сигнал, ЗАПРЕТ АЧРСО.

#### Схема блокировки ЗН МАКС уровнем тока.

компаратор

уровня  тока I1

IА

ПсевдоДВ  Е05

IВ<Iуст

IВ

IС

+ Уровень IВ1

– Сраб ЗН МАКС

Для реализации такой функции необходимо на компараторе тока установить уровень тока, ниже которого должен появляться выходной сигнал компаратора.

На ПсевдоДВ необходимо отранжировать ПЛЮСОВОЙ выходной сигнал с компаратора тока и ИНВЕРСНУЮ команду Сраб ЗН МАКС .

При уменьшении тока в фазе В ниже уровня срабатывания компаратора тока, на выходе компаратора формируется сигнал, который блокирует прохождение команды Сраб ЗН МАКС на выход устройства МРЗС.

#### Схема блокировки включения выключателя напряжениями ЗН МИН.

ПсевдоДВ  Е01

+ ЗН МИН2

+ ЗН МИН1

– ВКЛючение ВВ

– Ручное ВКЛ ВВ

Для организации блокировки команд ВКЛючение ВВ, Ручное ВКЛ ВВ необходимо на какое либо ПсевдоДВ отранжировать ИНВЕРСНЫЕ команды ВКЛючение ВВ и Ручное ВКЛ ВВ и ПЛЮСОВЫЕ команды включения защиты ЗН МИН (одну или обе ступени ЗН МИН).

При отсутствии срабатывания защиты ЗН МИН команды ВКЛючение ВВ и Ручное ВКЛ ВВ будут исполняться в установленном режиме.

При срабатывании одной или обеих ступеней защиты ЗН МИН прохождение команд ВКЛючение ВВ и Ручное ВКЛ ВВ будет запрещено на время действия защиты ЗН МИН.

#### Схема пуска АПВ уровнем напряжения .

+ П-функция 1

– Уровень UА1

– Уровень UВ1

– Уровень UС1

ПсевдоРЕЛЕ  С01

+ ПУСК АПВ

– П-функция 1

ПсевдоРЕЛЕ  С02

компаратор

уровней

напряж. U1

UА

UВ

UС

U>Uуст

Для реализации такой функции необходимо на компараторе напряжения установить уровень напряжения, при превышении которого на выходе компаратора должен появиться сигнал.

На ПсевдоРЕЛЕ требуется отранжировать ИНВЕРСНЫЕ выходные сигналы компаратора напряжения и ПЛЮСОВУЮ промежуточную П-функцию (например + ПФ1), а на другое ПсевдоРЕЛЕ отранжировать ПЛЮСОВУЮ команду ПУСК АПВ и ИНВЕРСНУЮ промежуточную функцию (– ПФ1), формируемую выходными сигналами компаратора напряжения.

При снижении напряжения в любой из фаз величины уровня срабатывания компаратора произойдет пуск АПВ независимо от других источников запуска АПВ.

#### Схема пуска УРОВ от  защиты ЗН МИН или АЧР.

СРАБ ЗН МИН

СРАБ АЧР

ПсевдоРЕЛЕ  С08

+ ПУСК УРОВ

Используя расширенную логику, можно организовать запуск УРОВ от других функций, например от ступеней ЗН МИН или от ступеней АЧР.

Для реализации такой функции необходимо на ПсевдоРЕЛЕ (например С08) отранжировать ПРЯМУЮ команду СРАБ АЧР (1 или 2), ПРЯМУЮ команду СРАБ ЗН МИН (1 или 2) и ПЛЮСОВУЮ команду ПУСК УРОВ.

При срабатывании выбранной ступени АЧР и (или) ЗН МИН запускается УРОВ независимо от других источников запуска УРОВ.

## Заказная логика

Заказная логика предназначена для работы с командами, которые не вошли в перечень основной логики. При этом не требуется доработка программ верхнего уровня.

Заказная логика содержит команды: - МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗАПРОС БУСТ, БУСТ1, БУСТ2. Команды МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ и ЗАПРОС БУСТ фиксируются регистратором состояния.

Активная команда МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ блокирует работу телеуправления MODBUS от ДВ.

Активная команда ЗАПРОС БУСТ обеспечивает переключение на другой блок уставок от ДВ. При работе с первым блоком уставок активна команда БУСТ1, а при работе со вторым блоком уставок активна команда БУСТ2.

Команды заказной логики имеют свою отдельную таблицу ранжирования, отдельный регистратор ТЕКУЩИХ и ОБЩИХ. Источниками определяемых функций основной логики можно назначить команды заказной логики. Этим обеспечивается взаимодействие между командами основной и заказной логики.

Ранжировать команды заказной логики можно только на ДВ и ВЫХОДЫ РЕЛЕ в меню НАСТРОЙКА – ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Регистраторы заказной логики находятся в меню АВАРИЯ – ВНЕШНИЕ.

Регистраторы основной логики не фиксируют команд заказной логики.

## Разделы главного меню

Разделы главного меню показаны на рисунке 9.8.

После подачи на МРЗС напряжения питания на передней панели будет светиться зеленый светодиод “РАБОТА-НЕИСПРАВНОСТЬ”, а на минидисплее будет сообщение:

■ Часы Измерения

Это первые две строки  разделов главного меню.

Светодиод “РАБОТА-НЕИСПРАВНОСТЬ” будет мигать (примерно один раз в секунду), если напряжение или ток на каком либо аналоговом входе МРЗС (по любой фазе) отсутствуют или менее 6 В и 0,07 А.

Символ ■ означает мигающий курсор.

Если перед строкой на минидисплее имеется символ →, то это раздел главного меню.

Символ  означает, что пункт принадлежит меню настроек.

Все остальные строки содержат информацию об изменяемых и запоминаемых в EEPROM параметрах, поэтому называются параметры.

После включения МРЗС на минидисплее всегда загораются первые две строки главного меню. Клавишами ↑ или ↓ можно выбрать любую из строк меню.

При последовательном нажатии на клавишу ↓ на минидисплее будет отображаться следующая информация:

■ Часы Измерения

®Часы ■ Измерения

■ Настройка Конфигурация

Настройка ■ Конфигурация

■ Авария Просмотр ДВВ

Авария ■ Просмотр ДВВ

Если дальше нажимать клавишу ↓ на минидисплее могут появиться следующие сообщения в любом сочетании (зависящие от того, были ли включены какие либо защиты и автоматика).

■ МТЗ ЗЗ

■ ЗЗ ЗН

■ ЗН АЧР

■ АЧР АПВ

■ АПВ УРОВ

Вернуться в начало меню можно, нажимая клавишу ↑ .

Внимание! Для доступа к просмотру и редактированию разделов меню необходимо нажимать клавишу →.

Часы

Разделы  главного меню, включаемые

в разделе

"Конфигурация"

Измерения

Настройка

Конфигурация

Авария

Просмотр ДВВ

МТЗ

ЗН

АПВ

УРОВ

ЗЗ

АЧР

Рисунок 9.8 Разделы Главного меню

### Раздел главного меню “Часы”

#### Общие сведения

Раздел главного меню "Часы" служит для работы с часами реального времени (просмотра текущего времени, коррекции хода и текущего времени). Часы реального времени встроены в МРЗС и используются при регистрации аварии.

Меню раздела "Часы" показано на рисунке 9.9.

Примечание. В меню приведены примеры отображаемой информации

05-09-2011

16:47:08

Коррекция хода

10.00

Часы

Безопасность

000.000

Рисунок 9.9 Меню раздела Часы

Для просмотра текущего времени установите клавишей ↑ или ↓ мигающий курсор напротив строки главного меню "Часы" и нажмите клавишу →. На минидисплее появится сообщение об установленной в устройстве дате и времени в следующем виде:

число-месяц-год

05-09-2011 16:47:08

часы:минуты:секунды

Нажмите на клавишу ↓. На минидисплее появится сообщение о параметре коррекции хода часов. Например:

Коррекция хода 10.00

Выход из раздела главного меню "Часы" осуществляется нажатием на клавишу ←.

#### Редактирование времени и даты

Для редактирования даты и времени клавишей ↑ установите мигающий курсор напротив раздела главного меню "Часы".

■ Часы ®Измерения

Нажмите клавишу →. На минидисплее появится сообщение об установленной в устройстве дате и времени:

05-09-2011 16:47:08

Для редактирования повторно нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

Пароль - это пятизначное число, (11114), вводится клавишами ↑, ↓, →, ← которым соответствуют следующие цифры:

↓            - цифра 1

↑            - цифра 2

→          - цифра 3

←        - цифра 4

Если при вводе пароля какая-либо цифра набрана не верно, наберите остальные (любые) цифры пароля (для того, чтобы было пять цифр), и нажмите на любую клавишу. На минидисплее появится сообщение, предшествовавшее сообщению "Введите пароль" (но не доступное для коррекции). Затем снова нажмите клавишу →, и повторите ввод пароля.

На минидисплее появится сообщение об установленной дате, времени и мигающий курсор над цифрой, например:

■05-09-2011 16:47:08

Передвигать курсор по строке необходимо клавишей → вправо. В конце первой строки курсор переходит на вторую строку и затем в начало. Для изменения цифры под мигающим курсором нажимайте на клавишу ↑, если нужно увеличить число, или ↓, если нужно уменьшить число.

При коррекции года доступны для редактирования только две последние цифры года. Диапазон от 2000 до 2059 г.

После редактирования даты или времени нажмите клавишу ←. На минидисплее появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

После нажатия клавиши ↑ корректировка будет учтена. При нажатии на клавишу ↓, сохранится предыдущее значение даты и времени.

#### Редактирование коррекции хода часов

Войдите в раздел главного меню "Часы" как было описано выше, и клавишей ↓ установите курсор напротив строки "Коррекция хода". На минидисплее появится сообщение о ранее установленной коррекции хода.

Коррекция хода 101.00

Для редактирования нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля на минидисплее появится сообщение об установленном числе коррекции и мигающий курсор над цифрой:

Коррекция хода ■101.00

Клавишами → и ↑ или ↓ установите расчетное число  коррекции.

Если часы спешат необходимо устанавливать число от 0.00 до 31.00 (это замедлит ход), если отстают установить число от 100.00 до 131.00 (это ускорит ход часов). Одна единица коррекции замедляет или ускоряет  ход часов на 0.178 с/сутки.

После нажатия клавиши ← на минидисплее появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

После нажатия клавиши ↑ корректировка будет учтена. При нажатии на клавишу ↓, коррекция хода не будет учтена. Появится сообщение с откорректированным числом, например:

Коррекция хода 115.00

При повторном нажатии клавиши ← программа возвратится к первым двум строкам меню:

■ Часы ®Измерения

#### Пункт Безопасность

В этом пункте отображается время в тысячах минут, прошедших с момента последнего редактировавния системных часов.

Информация сохраняется в энергонезависимой памяти и обнуляется при редактировании времени или даты системных часов.

При последовательном нажатии клавиши ← можно всегда вернуться в начало главного меню.

### Раздел главного меню “Измерения”

#### Общие сведения

Раздел главного меню "Измерения" предназначен для контроля величин входных сигналов.

МРЗС в режиме измерения позволяет контролировать величины следующих входных сигналов:

- напряжений (UAВ, UBС, UCА, 3U0, UСМ);

- токи (IA, IB, IC, 3I0, IР, IСМ);

- частоты сети F;

- активной мощности Р;

- реактивной мощности Q.

При измерениях напряжений, токов, мощности переключение диапазонов происходит при достижении измеряемой величиной порога 1000. Коэффициент трансформации по напряжению начинается с 1. Максимальный коэффициент трансформации по току 3I0 равен 1000.

#### Работа с меню

Меню раздела "Измерения" показано на рисунке 9.10.

Примечание. В меню приведены примеры отображаемой информации

Измерения

Частота сети :

F=49,96 Гц

Частота...

UСМ=1,864  B

UAВ=100,017  B

UBС=100,071  B

Напряжения...

UСА=100,071  B

3U0=1,943  B

IА=2,990 A

IВ=2,977 A

Токи...

IС=2,992 A

3I0=210,010 мA

IР=1,005 A

IСМ=1,100 A

P=0,000 кВт

Q=0,000 кВАр

Мощности...

Рисунок 9.10 Меню раздела Измерения

В главном меню, клавишей ↓ или ↑ выберите раздел “Измерения”:

Часы ■ Измерения

Нажмите на  клавишу →. На минидисплее будет сообщение:

■ Напряжения... Токи...

Для просмотра меню раздела “Измерения” сверху вниз нажимайте клавишу ↓, а снизу вверх клавишу ↑ .

При движении вниз по меню информация на минидисплее будет следующая:

Напряжения... ■ Токи...

■ Частота... Мощности...

Для просмотра подпункта “Напряжения...” установите курсор напротив строки “Напряжения...” и нажмите клавишу →.

На минидисплее появится сообщение, например:

UАВ= 100,017 В UВС= 100,071 В

При последующих нажатиях на клавишу ↓, информация на минидисплее будет изменяться в соответствии с приведенным меню.

где: UАВ, UВС, UСА – значение линейного напряжения;

3U0 – напряжение нулевой последовательности;

UСМ – напряжение обратной последовательности, рассчитанное по величине линейных напряжений.

При повторном нажатии клавиши → измеренные напряжения выводятся на минидисплее с умножением на коэффициент трансформации станционного трансформатора (установка коэффициентов трансформации описана в пункте “Трансформатор” раздела главного меню “Настройка”).

При последовательном нажатии клавиши →, выводимые показания будут меняться, показывая то значение параметра в линии, то на вторичных обмотках трансформатора.

Для просмотра подпункта “Токи...” нажмите клавишу ←, установите курсор напротив строки “Токи...” и нажмите клавишу →.

На минидисплее появится сообщение, например:

IА=2,990 A IВ=2,977 A

При последующих нажатиях на клавишу ↓, информация на минидисплее будет изменяться в соответствии с приведенным меню.

где: IА, IВ, IС - значение токов фаз A, B, C;

3I0 - ток нулевой последовательности;

IР – расчетный ток нулевой последовательности;

IСМ – ток обратной последовательности, рассчитанный по величине фазных токов.

При повторном нажатии клавиши → измеренные токи выводятся на минидисплее с умножением на коэффициент трансформации станционного трансформатора (установка коэффициентов трансформации описана в пункте “Трансформатор” раздела главного меню “Настройка”).

При последовательном нажатии клавиши →, выводимые показания будут меняться, показывая то значение параметра в линии, то на вторичных обмотках трансформатора.

Для возврата нажмите клавишу ←, на минидисплее появится сообщение:

Напряжения... ■ Токи...

Для выбора подпункта "Частота..." установите курсор на строку "Частота..." и нажмите клавишу →. На минидисплее появится сообщение, например:

Частота сети : 49,96 Гц

Если переменное напряжение на входе трансформаторов напряжения МРЗС ни по одной фазе не превышает 6 В, частота сети не определяется. В этом случае на минидисплее будет отображаться следующее сообщение:

Частота сети : НЕТ ДАННЫХ

Для выбора подпункта "Мощности..." установите курсор на строку "Мощности...":

■ Мощности...

и нажмите клавишу →. На минидисплее появится сообщение:

P= 0,000 кВт Q= 0,000 кВАр

где: Р – активная мощность кВт,

Q – реактивная мощность кВАр.

Нажатием клавиши ←, вернитесь в начало раздела главного меню “Измерения”.

### Раздел главного меню "Настройка"

#### Общие сведения

Раздел главного меню "Настройка" служит для настройки параметров МРЗС для работы на конкретной подстанции.

В разделе главного меню "Настройка" осуществляется:

- просмотр состояния устройства МРЗС на текущий момент времени, (имя ячейки, время последней записи уставок и ранжирования, времени прихода функциональных команд через ДВ);

- присвоение функций ДВ устройства МРЗС;

- присвоение функций командным и сигнальным выходам МРЗС;

- присвоение функций СДИ;

- присвоение функций выходам ПсевдоРеле;

- присвоение функций выходам ПсевдоДВ;

- задание времени действия сигнала включения и отключения выключателя, задание режима работы схемы контроля привода;

- задание коэффициентов трансформации станционных измерительных трансформаторов тока и напряжения;

- задание режимов СДИ (триггерный/нормальный) и ДВ (прямой/инверсный, выдержка антидребезга);

- задаются условия работы компараторов тока и компараторов напряжения;

- установка адреса МРЗС в сети и настройки параметпров интерфейсов RS485 и RS232;

- определение условий старта регистраторов;

- конфигурирование определяемых функций;

- определение режима управления дискретными входами (расширенное/нормальное) при использовании расширенной логики в работе МРЗС.

Внимание!! Редактирование уставок и ранжирования необходимо производить только тогда, когда ни одна из защит не сработала, В противном случае на минидисплее будет сообщение “Нет доступа к данным” и редактирование не производится.

При невозможности убрать сработку защиты ее следует запретить (отключить) в меню “Конфигурация”.

#### Работа с меню

Для просмотра пунктов меню раздела "Настройка" клавишей ↑ или ↓ выберите строку главного меню "Настройка":

■ Настройка ®Конфигурация

и нажмите клавишу →.

На минидисплее появится информация:

■ ®Состояние ®®Входы

При наличии мигающего курсора напротив строки Состояние после нажатия клавиши ↑ можно войти в меню заказной логики раздела "Настройка" и просмотреть все пункты меню.

Меню раздела “Настройка” для заказной логики показано на рисунке 9.11.

Настройка

Состояние

ДВ01...

ДВ02...

ДВ06...

ДВ07...

ДВ08...

Входы

Р02...

Р03...

Р05...

Р06...

Р07...

Выходы реле

Внешнее управл

К меню основной логики

Примечание - В исполнениях РСГИ.466452.007-61 и РСГИ.466452.007-61.0 имеется 16 входов (ДВ01 – ДВ16) и 14 выходов (Р02 – Р14)

Рисунок 9.11 Меню раздела Настройка для заказной логики

Ранжировать команды заказной логики (таблица 9.2) можно только на ДВ и выходы реле.

При наличии мигающего курсора напротив строки Состояние после нажатия клавиши ↓ можно войти в меню основной логики раздела "Настройка" и просмотреть все пункты меню, нажимая клавишу ↓.

Меню раздела “Настройка” для основной логики показано на рисунке 9.12.

Для просмотра всех пунктов меню основной логики сверху вниз нажимайте клавишу ↓, а снизу вверх клавишу ↑ .

#### Пункт "Состояние".

Пункт "Состояние" меню "Настройка" предназначен для просмотра имени ячейки, времени последнего редактирования уставок, времени последнего редактирования распределения функциональных команд и состояния МРЗС.

Клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту "Состояние" и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

Имя ячейки МРЗС-05(60)

для исполнений РСГИ.466452.007-60 и РСГИ.466452.007-60.0

или

Имя ячейки МРЗС-05-01(61)

для исполнений РСГИ.466452.007-61 и РСГИ.466452.007-61.0

ДВ01...

ДВ02...

ДВ03...

ДВ06...

ДВ07...

ДВ08...

Входы

СДИ1...

СДИ2...

СДИ3...

СДИ4...

СДИ5...

СДИ6...

Индикация

С01...

С02...

С03...

С18...

С19...

С20...

ПсевдоРЕЛЕ

А

Р07

КОМАНДНОЕ

или

СИГНАЛЬНОЕ

Индикация...

Дискр. входы...

Допуск  ДВ...

УВВ

СДИ6

ТРИГГЕРНЫЙ

или

НОРМАЛЬНЫЙ

ДВ08

ПРЯМОЙ

или

ИНВЕРСНЫЙ

ДВ08

10.00  Ед

Тип  ДВ...

ДВ08

БЕЗИНЕРЦ.

или

ИНЕРЦ.

Тип  реле...

Работа  ДВ...

ДВ08

ПОСТОЯН.

или

ПЕРЕМЕН.

Время откл ВВ

0,15 С

Время вкл ВВ

0,15 С

Выключатель

Привод ВВ

минус 0,15 С

Трансформатор

Трансформ. ТТ

120,00

Трансформ.  ТН

60,00

Трансформ. Т0

20,00

Настройка

Е01...

Е02...

Е03...

Е06...

Е07...

Е08...

ПсевдоДВ

Имя ячейки

МРЗС-05 (60)

Местн. управл.

25 10  10:08:30

ОТКЛючение ВВ

или

ВКЛючение ВВ

26 10  13:08:30

Ручное ОТКЛ  ВВ

или

Ручное ВКЛ ВВ

26 10  14:15:30

Состояние

Аварийное Откл

26 10  13:08:30

Старт системы

25 10  09:08:30

Внешний доступ

26 10  11:08:30

Замена БУСТ1

25 10  10:08:30

Уст О-ТРГ1

или

Сброс О-ТРГ1

26 10  11:08:30

Уст О-ТРГ2

или

Сброс О-ТРГ2

26 10  11:10:30

Уст О-ТРГ3

или

Сброс О-ТРГ3

28 10  11:12:30

Ранжир. БУСТ1

25 10  10:20:30

Уставка БУСТ1

25 10  10:20:30

К меню

заказной

логики

Р02...

Р03...

Р04...

Р05...

Р06...

Р07...

Выходы реле

Б

А

Уровни тока...

Уровни напр...

Управление...

Уровни

Ток  I1

0.10 А

Модуль КВ1

5.00 %

Ток  I2

0.10 А

Модуль КВ2

5.00 %

Ток  I3

0.10 А

Модуль КВ3

5.00 %

Напр. U1

0.25 В

Модуль КВ1

5.00 %

Напр. U2

0.25 В

Модуль КВ2

5.00 %

Напр. U3

0.25 В

Модуль КВ3

5.00 %

Ток  I1

ВКЛ

Определение 1

МЕНЬШЕ

Ток  I2

ВКЛ

Определение 2

БОЛЬШЕ

Ток  I3

ВКЛ

ВКЛ

Определение 3

МЕНЬШЕ

Напр. U1

ВКЛ

ОТКЛ

Определение 4

БОЛЬШЕ

Напр. U2

ВКЛ

ВКЛ

Определение 5

МЕНЬШЕ

Напр. U3

ВКЛ

ВКЛ

Определение 6

МЕНЬШЕ

Коммуникация

Адрес в сети…

Адрес в сети…

10.00

Порт сети…

Порт RS232…

Скорость

115200

Паритет

ОТКЛ

Кол. стоп бит

1.0

Скорость

115200

Паритет

ОТКЛ

Кол. стоп бит

1.0

Регистрация  ДИС

Б

О-функции

Таймера…

Тип функции…

О–функция 1…

О-функция 16…

Таймер паузы

10,00 С

Таймер работы

0,15 С

Таймер работы

30,00 С

Таймер паузы

25,00 С

О-функция 1

Прямая

О-функция 16

Обратная

Аварийные…

О-функция 1

ОТКЛ

О-функция 16

ВКЛ

Регистрация  СТТ

И-функции

И–функция 1

0,00 С

И–функция 2

0,00 С

И–функция 3

0,00 С

Регистратор  АНЛ

Регистрация  АНЛ...

Время  АНЛ...

Время  АНЛ

0,45 С

Режим АНЛ...

УСКОР

или

НОРМАЛ

Управление ДВ

Управление ДВ

РАСШИРЕННОЕ

или

НОРМАЛЬНОЕ

Номер БУСТ

Номер БУСТ

1

или

2

Источники…

О-функция 1

ОТКЛ

О-функция 16

ВКЛ

П р и м е ч а н и я

1. В меню приведены примеры отображаемой информации.

2. В исполнениях РСГИ.466452.007-61 и РСГИ.466452.007-61.0 имеется 16 входов (ДВ01 – ДВ16) и 14 выходов (Р02 – Р14)

Рисунок 9.12 (на трех листах) Меню раздела Настройка для основной логики

Здесь выводится информация об имени ячейки, записанном в МРЗС. Имя ячейки – это цифробуквенная строка, которая может присваиваться конкретному МРЗС. Запись строки доступна только с компьютера, а с пульта управления МРЗС – не доступна. Имя ячейки используется для того чтобы оператор различал МРЗС при их подключении к сети.

Последовательно нажимая на клавишу ↓, можно просмотреть время и дату последнего редактирования уставок, время и дату последнего редактирования распределения функциональных команд по устройствам ввода-вывода, состояние МРЗС.

Для возврата в пункт ”Состояние” нажмите клавишу ←.

Для возврата в раздел главного меню ”Настройка” нажимайте клавишу ←.

#### Пункт "Входы".

Пункт "Входы" меню "Настройка" предназначен для указания функционального наполнения каждого из дискретных входов МРЗС.

Дискретные входы (ДВ) могут быть определены как прямые, так и инверсные. Прямой дискретный вход активизируется наличием на нем напряжения, равного логической единице (более 150 В для исполнений РСГИ.466452.007-60, РСГИ.466452.007-61 и более 75 В для исполнений РСГИ.466452.007-60.0, РСГИ.466452.007-61.0), а инверсный активизируется наличием на нем напряжения, равного логическому нулю (менее 100 В для исполнений РСГИ.466452.007-60, РСГИ.466452.007-61 и менее 50 В для исполнений РСГИ.466452.007-60.0, РСГИ.466452.007-61.0).

Определение дискретных входов как прямые и инверсные производится в пункте "УВВ" меню "Настройка".

Для избежания случайных срабатываний дискретных входов под влиянием помех, вводится задержка срабатывания дискретного входа “Допуск ДВ”. Время контроля дребезга ДВ от 0 до 999 ед. Шаг 1 ед. Одна единица соответствует времени около 3 мс. Это осуществляется  в подпункте "Допуск ДВ" пункта "УВВ" раздела меню "Настройка".

Внимание! При работе ДВ от переменного напряжения уставку “Допуск ДВ” устанавливать не более двух единиц.

Внимание! 1. При ранжировании дискретных входов необходимо учитывать, что при включении в пункте “Управление ДВ” раздела меню “Настройка” режима УПРАВЛЕНИЕ ДВ – НОРМАЛЬНОЕ из перечня команд приведенных в таблице 9.1 “Распределение команд основной логики” и отмеченных знаком “+” на ДВ01, ДВ02, ДВ03, ДВ04, ДВ05, ДВ06, ДВ07, ДВ08 имеется возможность вкпючения ИНВЕРСНОЙ команды (со знаком минус). Например:

| Запрет МТЗ1 ДВ01… ■ ОТКЛ | или | Запрет МТЗ1 ДВ01… ■ ВКЛ |
| --- | --- | --- |

– Запрет МТЗ1 ДВ01… ■ ВКЛ

а остальные приведенные в таблице команды будут отсутствовать.

При ранжировании ДВ09 – ДВ016 возможность включения ИНВЕРСНЫХ команд не предусмотрена, а команды, не отмеченные знаком “+”, будут отсутствовать.

| Запрет МТЗ1 ДВ09… ■ ОТКЛ | или | Запрет МТЗ1 ДВ09… ■ ВКЛ |
| --- | --- | --- |

2. При включении режима УПРАВЛЕНИЕ ДВ – РАСШИРЕННОЕ на ДВ01, ДВ02, ДВ03, ДВ04, ДВ05, ДВ06, ДВ07, ДВ08 для команд отмеченных знаком “+” остается возможность вкпючения ИНВЕРСНОЙ команды (со знаком минус). Например:

| Запрет МТЗ1 ДВ01… ■ ОТКЛ | или | Запрет МТЗ1 ДВ01… ■ ВКЛ |
| --- | --- | --- |

– Запрет МТЗ1 ДВ01… ■ ВКЛ

а для остальных команд отмеченных знаком “++” имеется возможность включения только ИНВЕРСНОЙ команды (со знаком минус):

| Сраб 1 Ст. МТЗ ДВ01… ■ ОТКЛ | или | – Сраб 1 Ст. МТЗ ДВ01… ■ ВКЛ |
| --- | --- | --- |

При ранжировании ДВ09 – ДВ016 для команд отмеченных знаком “+” возможно, два состояния.

| Запрет МТЗ1 ДВ09… ■ ОТКЛ | или | Запрет МТЗ1 ДВ09… ■ ВКЛ |
| --- | --- | --- |

а для команд отмеченных знаком “++” возможно, только одно состояние:

Сраб 1 Ст. МТЗ ДВ09… ■ ОТКЛ

Для того, чтобы войти в пункт "Входы", клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту "Входы" и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

■ ДВ01... ДВ02...

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Установите курсор напротив интересующего дискретного входа и нажмите клавишу →. На минидисплее появится сообщение:

ПУСТО

если этому дискретному входу не присвоена ни одна команда, или

ЗАНЯТ

если этому дискретному входу присвоена команда из таблицы 9.2 ранжирования заказной логики.

Внимание! Присвоенные команды заказной логики можно просмотреть в пункте “Внешнее управление” меню “Настройка”.

Если этому дискретному входу были присвоены, какие либо команды основной логики, то будут появляться сообщения, например:

Запрет МТЗ1 Опред. функция 4

Нажимая на клавишу ↓ можно просмотреть все присвоенные этому ДВ команды.

Если необходимо для выбранного дискретного входа исключить или добавить какие-либо команды из перечня функций приведенных в таблице 9.1 “Распределение команд основной логики”, нажмите клавишу  →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля на минидисплее появится информация. например для ДВ01:

→МТЗ ДВ01… ■ Раздел

Если дальше последовательно нажимать клавишу ↓, то можно просмотреть все разделы доступные для коррекции конкретного дискретного входа.

Внимание! Необходимо учитывать, что наличие или отсутствие разделов МТЗ, ЗЗ, ЗН, АЧР, АПВ и УРОВ зависит от того, включены или отключены эти защиты в разделе главного меню “Конфигурация”.

Если необходимо исключить какие либо команды из списка для конкретного раздела выбранного дискретного входа или добавить новые, то после введения пароля и выбора клавишей ↓ необходимого раздела нажмите клавишу →.

Последовательно нажимая на клавишу, ↓ передвигайтесь по перечню команд в разделе и нажатием клавиши → выбирайте необходимое состояние каждой команды. После этого нажатием на клавишу ↓ перейдите в следующий раздел и продолжите выбор необходимого состояния каждой команды.

Любому дискретному входу можно назначить неограниченное количество команд. Контроль совместимости присвоенных команд не производится.

После окончания редактирования всех разделов нажмите клавишу ←. Появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены - клавишу ↓.

По приведенной выше методике можно присваивать или исключать команды для любого дискретного входа.

Для возврата в пункт "Входы" нажмите клавишу ←.

Для возврата в раздел главного меню "Настройка" повторно нажмите клавишу ←.

#### Пункт "Выходы реле".

Пункт "Выходы реле" меню "Настройка" предназначен для указания функционального наполнения каждого реле МРЗС.

Задание режима работы реле как сигнальное или командное производится в подпункте "Тип реле…" пункта "УВВ" меню "Настройка".

Сигнальные реле работают в триггерном режиме и выполняют возврат (сброс) после команды оператора через пульт МРЗС, через дискретный вход или через интерфейс RS485.

Для возврата сигнальных реле через пульт МРЗС войдите в режим главного меню и при любом положении курсора нажмите клавишу ←.

На минидисплее появится следующее сообщение:

Очистить? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения возврата нажмите клавишу ↑, для отмены - клавишу ↓. После этого произойдет сброс сигнальных реле, светоиндикаторов и на минидисплее появится главное меню.

Для возврата через ДВ необходимо сранжировать на любой ДВ команду “Сброс реле” и активизировать этот ДВ.

При возврате через интерфейс RS485 необходимо активизировать команду “Сброс реле”.

Командные реле выполняют возврат самостоятельно, после деактивации подключенных функций.

Внимание! При ранжировании реле Р02, Р03, Р04 и Р05 из перечня команд приведенных в таблице 9.1 “Распределение команд основной логики” имеется возможность вкпючения ИНВЕРСНОЙ команды (со знаком минус) или ПЛЮСОВОЙ команды (со знаком плюс). Например:

| Запрет МТЗ1 Р02… ■ ОТКЛ | или | Запрет МТЗ1 Р02… ■ ВКЛ |
| --- | --- | --- |

– Запрет МТЗ1 Р02… ■ ВКЛ

+ Запрет МТЗ1 Р02… ■ ВКЛ

а при ранжировании Р06 – Р14 возможность включения ИНВЕРСНЫХ и ПЛЮСОВЫХ команд не предусмотрена.

| Запрет МТЗ1 Р06… ■ ОТКЛ | или | Запрет МТЗ1 Р06… ■ ВКЛ |
| --- | --- | --- |

Для того, чтобы войти в пункт “Входы реле”, клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту “Входы реле” и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

■ Р02… Р03…

Внимание! На реле Р01 заведена сигнальная функция “Работа-Неисправность” и пользователю оно не доступно.

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓; информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Установите курсор напротив интересующего реле и нажмите клавишу →. На минидисплее появится сообщение:

ПУСТО

если этому реле не присвоена ни одна команда, или

ЗАНЯТ

если этому реле присвоена команда из таблицы ранжирования заказной логики.

Внимание! Присвоенные команды заказной логики можно просмотреть в пункте “Внешнее управление” меню “Настройка”.

Далее руководствуясь методикой управления МРЗС изложенной выше в пункте для дискретных входов и таблицей 9.1 “Распределение команд основной логики” включите или выключите необходимые функции для каждого командного выхода.

Список функций может меняться в зависимости от того, какие защиты в пункте главного меню “Конфигурация” включены или отключены.

Любому командному выходу можно назначить неограниченное количество команд. Контроль совместимости присвоенных команд не производится.

По приведенной методике можно присваивать или исключать команды для любого реле.

Для возврата в раздел главного меню “Настройка” дважды нажмите клавишу ←.

#### Пункт “Индикация”.

Пункт “Индикация” меню “Настройка” предназначен для указания функционального наполнения каждого из светодиодных индикаторов МРЗС.

При ранжировании светоиндикаторов необходимо учитывать, что на них можно ранжировать не только прямые команды, но и плюсовые:

- если на светоиндикатор ранжированы только прямые команды, то при активизации хотя бы одной из прямых светоиндикатор светит непрерывно. Если же ни одна команда не активизирована, то светоиндикатор гаснет;

- если на светоиндикатор ранжированы прямые и плюсовые команды, то при активизации хотя бы одной из прямых светоиндикатор светит непрерывно. Если активизирована хотя бы одна плюсовая, то светоиндикатор непрерывно мигает. Если активизирована хотя бы одна плюсовая и хотя бы одна прямая, то светоиндикатор мигает прерывисто. Если же ни одна команда не активизирована, то светоиндикатор гаснет.

Внимание! Изменение уставок, выдержек, управления, ранжирования при сработанных индикаторах вызывает кратковременное погасание всех сработанных индикаторов на время около 1с.

Светодиодные индикаторы имеют два режима – триггерный и нормальный. Светодиодные индикаторы устанавливаются в триггерный или нормальный режим в подпункте “Индикация” пункта “УВВ” меню “Настройка”.

В нормальном режиме светодиодный индикатор гаснет самостоятельно, после деактивации подключенных функций.

В триггерном режиме светодиодный индикатор погаснет после команды оператора через пульт МРЗС, через дискретный вход или через интерфейс RS485.

Для сброса индикации через пульт МРЗС войдите в режим главного меню и при любом положении курсора нажмите клавишу ←.

На минидисплее появится следующее сообщение:

Очистить? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения сброса нажмите клавишу ↑ , для отмены – клавишу ↓. После этого произойдет сброс индикации, сигнальных реле и на минидисплее появится главное меню.

При возврате через ДВ необходимо сранжировать на любой ДВ команду “Сброс инд.” и активизировать ДВ.

При возврате через интерфейс RS485 необходимо активизировать команду “Сброс инд.”.

Для того, чтобы войти в пункт “Индикация”, клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту “Индикация” и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

■ СДИ1… СДИ2…

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Здесь сообщения СДИ1, СДИ2, СДИ3, СДИ4, СДИ5, СДИ6 – соответствуют светодиодным индикаторам 1, 2, 3, 4, 5, 6 (смотри рисунки 3.1, 3.7).

Далее руководствуясь методикой управления МРЗС изложенной выше в пункте для дискретных входов и таблицей 9.1 “Распределение команд” включите или выключите необходимые функции для каждого светодиодного индикатора.

Список функций может меняться в зависимости от того, какие защиты в пункте главного меню “Конфигурация” включены или отключены.

Любому светодиодному индикатору можно назначить неограниченное количество команд. Контроль совместимости присвоенных команд не производится.

По приведенной методике можно присваивать или исключать команды для любого индикатора.

Для возврата в раздел главного меню “Настройка” дважды нажмите клавишу ←.

#### Пункт “ПсевдоРЕЛЕ”.

Пункт "ПсевдоРЕЛЕ" меню "Настройка" предназначен для ранжирования команд при создании логических схем с применением расширенной логики.

При редактировании ранжирования ПсевдоРЕЛЕ все сигналы можно устанавливать в состояние ПРЯМОЕ или ИНВЕРСНОЕ или ПЛЮСОВОЕ.

На ПсевдоРЕЛЕ для всех команд возможны состояния:

| Запрет МТЗ1 С01… ■ ОТКЛ | или | Запрет МТЗ1 С01… ■ ВКЛ |
| --- | --- | --- |

– Запрет МТЗ1 С01… ■ ВКЛ

+ Запрет МТЗ1 С01… ■ ВКЛ

Методика управления при ранжировании ПсевдоРЕЛЕ аналогична методике управления физическими реле.

#### Пункт “ПсевдоДВ”.

Пункт "ПсевдоДВ" меню "Настройка" предназначен для ранжирования команд при создании логических схем с применением расширенной логики.

При редактировании ранжирования ПсевдоДВ все сигналы можно устанавливать только в состояние ИНВЕРСНОЕ или ПЛЮСОВОЕ.

Внимание! На ПсевдоДВ действия пункта “Управление ДВ” раздела меню “Настройка” не распространяются и для всех  команд на всех ПсевдоДВ возможны состояния:

| Запрет МТЗ1 Е01… ■ ОТКЛ | или | – Запрет МТЗ1 Е01… ■ ВКЛ |
| --- | --- | --- |

+ Запрет МТЗ1 Е01… ■ ВКЛ

Методика управления при ранжировании ПсевдоДВ аналогична методике управления физическими ДВ.

#### Пункт “Выключатель”.

Пункт “Выключатель” меню “Настройка” предназначен для установки времени таймеров блоков включения и отключения выключателя и задания режима работы схемы контроля привода.

Уставки выключателя:

- Время ВКЛ ВВ – от 0,15 до 5,0 с. Шаг 0,01 с;

- Время ОТКЛ ВВ – от 0,15 до 5,0 с. Шаг 0,01 с;

- Привод ВВ – от минус 0,15 до 5,0 с. Шаг 0,01 с.

Для того, чтобы войти в пункт “Выключатель”, клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту “Выключатель” и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

Время вкл. ВВ 0,15 С

Это означает, что установлено время включения выключателя 0.15 с.

Нажмите на клавишу ↓, и информация на минидисплее изменится на следующую:

Время откл. ВВ 0,15 С

Это означает, что установлено время отключения выключателя 0.15 с.

Если необходимо провести изменения времени, то клавишей ↑ или ↓ выберите необходимый для изменения параметр и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля  на минидисплее появится сообщение, например:

Время вкл. ВВ ■000,15 С

Передвигать мигающий курсор по строке можно клавишей → вправо. В конце строки курсор переходит в начало строки. Для изменения цифры под мигающим курсором нажимайте клавишу ↑, если нужно увеличить число, или клавишу ↓, если нужно уменьшить число.

После окончания редактирования времени нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены – клавишу ↓.

Если изменение было задано в пределах диапазона допустимых значений (смотри приложение А), то на минидисплее появится сообщение с откорректированным значением, а если – за пределами диапазона допустимых значений, то на минидисплее появится сообщение:

Выход за диапазон

Для возврата нажмите любую клавишу. На минидисплее появится сообщение со значением, которое было до коррекции и при необходимости следует повторить коррекцию.

Функция ПРИВОД ВВ предназначена для защиты привода высоковольтного выключателя. Работает совместно с функциями КОНТРОЛЬ ВКЛ, КОНТРОЛЬ ОТКЛ. Если уставка ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ, то таймер не сработает никогда.

Функциональная схема изображена на рисунке ниже.

Контроль

включения

Контроль

отключения

=1

Привод ВВ

0                   t

Привод ВВ

Клавишей ↓ переместите курсор к строке “Привод ВВ” и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

Привод ВВ ■ –0,15 С

Коррекция знака и времени таймера возможна после ввода пароля по приведенной выше методике. Для установки знака МИНУС необходимо в режиме редактирования знакоместа нажать клавишу ↓.

Для возврата в подпункт “Выключатель” нажмите клавишу ←.

#### Пункт “Трансформатор”.

Пункт “Трансформатор” меню “Настройка” предназначен для введения значения коэффициентов трансформации станционных измерительных трансформаторов.

Уставки трансформаторов:

- Трансформатор ТН – коэффициент трансформации станционного трансформатора напряжения – от 1,0 до 500,0. Шаг 1,0;

- Трансформатор ТТ – коэффициент трансформации станционного трансформатора тока – от 1,0 до 500,0. Шаг 1,0;

- Трансформатор Т0 – коэффициент трансформации станционного трансформатора тока 3I0 – от 1,0 до 1000,0. Шаг 1,0.

Коэффициенты трансформации используются для пересчета напряжений и токов из первичных во вторичные, результат выводится в разделе главного меню «Измерения» подпункты “Напряжения…” и  “Токи…”.

Для того, чтобы войти в пункт “Трансформатор”, клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту “Трансформатор” и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

Трансформ ТН 25,00

Это означает, что установлен коэффициент трансформации трансформаторов напряжения равный 25.

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Если необходимо провести изменения, то клавишей ↑ или ↓ выберите необходимый для изменения трансформатор и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля на минидисплее появится сообщение, например:

Трансформ ТН ■025,00

Передвигать мигающий курсор по строке можно клавишей →. В конце строки курсор переходит в начало строки. Для изменения цифры под мигающим курсором необходимо нажать клавишу ↑, если нужно увеличить число, или клавишу ↓, если нужно уменьшить число.

После окончания редактирования коэффициента трансформации нажать клавишу ←. Если изменения не проводились, то появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены – клавишу ↓.

Если изменение было задано в пределах диапазона допустимых значений (смотри приложение А), то на минидисплее появится сообщение с откорректированным значением, а если – за пределами диапазона допустимых значений, то на минидисплее появится сообщение:

Выход за диапазон

Для возврата нажмите любую клавишу. На минидисплее появится сообщение со значением, которое было до коррекции. При необходимости повторите коррекцию.

Для возврата в раздел главного меню “Настройка” дважды нажмите клавишу ←.

#### Пункт “УВВ”.

Пункт “УВВ” меню “Настройка” предназначен для установки режимов функционирования светодиодных индикаторов, дискретных входов и реле.

Для того, чтобы войти в пункт “УВВ”, клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту “УВВ” и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

■ Индикация… Дискр входы…

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

В подпункте “Индикация…” задается режим работы светодиодных индикаторов.

Светодиодные индикаторы имеют два режима – триггерный и нормальный. В нормальном режиме светодиодный индикатор гаснет самостоятельно, после деактивации подключенных функций.

В триггерном режиме светодиодный индикатор погаснет после команды оператора через пульт МРЗС, через дискретный вход или через интерфейс RS485.

Если необходимо провести изменения в подпункте “Индикация…”, то клавишей ↑ или ↓ установите курсор возле подпункта и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

| СДИ1 НОРМАЛЬНЫЙ | или | СДИ1 ТРИГГЕРНЫЙ |
| --- | --- | --- |

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Сообщения СДИ1, СДИ2, СДИ3, СДИ4, СДИ5, СДИ6 – соответствуют светодиодным индикаторам 1, 2, 3, 4, 5, 6 (смотри рисунки 3.1, 3.7).

Если необходимо провести изменения, то клавишей ↑ или ↓ выберите для изменения СДИ и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля на минидисплее появится сообщение, например:

СДИ1 ■НОРМАЛЬНЫЙ

Клавишей ↑ или ↓ установите нужный режим работы светодиодного индикатора,

После окончания редактирования времени нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то на минидисплее появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены – клавишу ↓.

Для возврата в подпункт “Индикация” нажмите клавишу ←.

В подпункте “Дискр входы…” задается режим работы дискретных входов МРЗС.

Дискретные входы МРЗС могут быть определены как прямые, так и инверсные. Прямой дискретный вход активизируется наличием на нем напряжения, равного логической единице, а инверсный активизируется наличием на нем напряжения, равного логическому нулю.

Если необходимо провести изменения в подпункте “Дискр входы…”, то, клавишей ↑ или ↓ установите курсор возле подпункта “Дискр входы…” и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

| ДВ01 ПРЯМОЙ | или | ДВ01 ИНВЕРСНЫЙ |
| --- | --- | --- |

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Если необходимо провести изменения, то клавишей ↑ или ↓ выберите ДВ, и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля  на минидисплее появится сообщение, например:

ДВ01 ■ПРЯМОЙ

Клавишей ↑ или ↓ установите нужный режим работы ДВ.

После окончания редактирования нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то на минидисплее появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены – клавишу ↓.

Для возврата в подпункт “Дискр. входы…” нажмите клавишу ←.

В подпункте “Допуск ДВ…” вводится задержка срабатывания по дискретным входам, для избежания случайных срабатываний под влиянием помех. Задержка определяется в единицах и одна единица соответствует времени около 3 мс.

Уставка времени задержки – от 0,0 до 999,0 Ед. Шаг 1,0.

Внимание! 1. При установке допуска ДВ время срабатывания по дискретному входу увеличивается соответственно на время равное количеству единиц допуска ДВ умноженных на 3 мс.

2. При работе ДВ от переменного напряжения уставку “Допуск ДВ” устанавливать не более двух единиц.

Если необходимо провести изменения в подпункте “Дискр. входы…”, то клавишей ↑ или ↓ установите курсор возле подпункта “Дискр. входы…” и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

ДВ01 10,00 Ед

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Если необходимо провести изменения, то клавишей ↑ или ↓ выберите ДВ и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля  на минидисплее появится сообщение, например:

ДВ01 ■10,00 Ед

Передвигать мигающий курсор по строке можно клавишей →. В конце строки курсор переходит в начало строки. Для изменения цифры под мигающим курсором необходимо нажать клавишу ↑, если нужно увеличить число, или клавишу ↓, если нужно уменьшить число.

После окончания редактирования нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены – клавишу ↓.

Если изменение было задано в пределах диапазона допустимых значений (смотри приложение А), то на минидисплее появится сообщение с откорректированным значением, а если – за пределами диапазона допустимых значений, то на минидисплее появится сообщение:

Выход за диапазон

Для возврата нажмите любую клавишу. На минидисплее появится сообщение со значением, которое было до коррекции и, при необходимости повторите коррекцию.

Для возврата в подпункт “Допуск ДВ…” нажмите клавишу ←.

В подпункте “Тип ДВ…” любой дискретный вход можно объявить инерционным. Это значит, что вход будет считаться активным еще около 150 мс с момента его фактической деактивации.

Если необходимо провести изменения в подпункте “Тип ДВ…”, то клавишей ↑ или ↓ установите курсор возле подпункта “Тип ДВ…” и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

| ДВ01 БЕЗИНЕРЦ. | или | ДВ01 ИНЕРЦ. |
| --- | --- | --- |

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Если необходимо провести изменения, то клавишей ↑ или ↓ выберите ДВ и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля  на минидисплее появится сообщение, например:

ДВ01 ■БЕЗИНЕРЦ.

Клавишей ↑ или ↓ установите нужный режим работы ДВ.

После окончания редактирования нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то на минидисплее появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены – клавишу ↓.

Для возврата в подпункт “Тип ДВ…” нажмите клавишу ←.

В подпункте “Работа ДВ…” любой дискретный вход можно объявить переменным. Это значит, что вход будет считаться активным еще около 30 мс с момента его фактической деактивации.

Внимание! Если дискретный вход объявить инерционным и переменным, то он будет активным еще около (150+30) мс с момента его фактической деактивации.

Если необходимо провести изменения в подпункте “Работа ДВ…”, то клавишей ↑ или ↓ установите курсор возле подпункта “Работа ДВ…” и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

| ДВ01 ПОСТОЯН. | или | ДВ01 ПЕРЕМЕН. |
| --- | --- | --- |

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Если необходимо провести изменения, то клавишей ↑ или ↓ выберите ДВ и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля  на минидисплее появится сообщение, например:

ДВ01 ■ПОСТОЯН.

Клавишами ↑ или ↓ установите нужный режим работы ДВ.

После окончания редактирования нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то на минидисплее появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены – клавишу ↓.

Для возврата в подпункт “Работа ДВ…” нажмите клавишу ←.

В подпункте “Тип реле…” можно объявить любое реле командным или сигнальным.

Если необходимо провести изменения в подпункте “Тип реле…”, то клавишей ↑ или ↓ установите курсор возле подпункта “Тип реле…” и нажмите  нажать клавишу →. Появится сообщение, например:

| Р02 КОМАНДНОЕ | или | Р02 СИГНАЛЬНОЕ |
| --- | --- | --- |

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Если необходимо провести изменения режима работы реле, то клавишей ↑ или ↓ выберите необходимое реле и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля  на минидисплее появится сообщение, например:

Р02 ■КОМАНДНОЕ

Клавишей ↑ или ↓ установите нужный режим работы реле.

После окончания редактирования нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то на минидисплее появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены – клавишу ↓.

Для возврата в пункт “УВВ” нажмите клавишу ←.

#### Пункт “Уровни”.

Пункт “Уровни” предназначен для настройки уставок сработки и величины зоны гистерезиса (в процентах от уставки сработки) компараторов токов, компараторов напряжений, и их управлением.

Компараторы тока и напряжения позволяют пользователю создать самостоятельно дополнительные защиты, работающие на индикацию или отключение.

Пользователь имеет возможность задать три уставки по току и три уставки по напряжению в диапазоне от 0,5 до 150,0 А и от 5,0 до 150,0 В соответственно. Эти уставки задают порог, при котором активизируются команды “Уровень I1”, “Уровень I2”, “Уровень I3”, “Уровень U1”, “Уровень U2”, “Уровень U3”. Кроме того, имеется возможность задавать ширину зоны гистерезиса, которая выражена в процентах от уставки. Это задается уставкой значений “Модуль КВ1”, “Модуль КВ2”, “Модуль КВ3” для токов и напряжений – соответственно. В подпункте “Управление...” можно задавать направление работы пускового органа уровня. Если уставка “Определение ” определена, как БОЛЬШЕ, то пусковой орган работает на превышение порога, если МЕНЬШЕ – то на снижение. Кроме этого имеется возможность включать и отключать каждую уставку уровня.

Примеры применения.

Для подключения таймеров выдержек времени к пусковым органам уровней нужно воспользоваться механизмом расширенной логики. Для этого, в каком-либо ПсевдоРЕЛЕ надо указать, например, ПРЯМУЮ функцию  “Уровень I1” и ПЛЮСОВУЮ О-функцию. Устройством МРЗС такая запись будет воспринята, как указание активизировать О-функцию, когда активная команда  “Уровень I1”. При настройке О-функции ее неоходимо объявить обратной.

Для того, чтобы подключить в случае необходимости полученную таким образом защиту к дискретному регистратору, необходимо объявить О-функцию аварийной путем включения соответствующей уставки в меню НАСТРОЙКА – О-функции – АВАРИЙНЫЕ. Меню НАСТРОЙКА-О-функции-АВАРИЙНЫЕ предназначено для подключения таймеров выбранной О-функции к дискретному регистратору. Следует отметить, что в этом случае при попытке изменить уставку при активной команде Уровень будет выдано сообщение НЕТ ДОСТУПА К ДАННЫМ.

Для того, чтобы подключить к полученной защите возможность статической блокировки от дискретного входа надо на выбранном дискретном входе отранжировать ИНВЕРСНУЮ команду “Уровень I1”. Эта запись будет воспринята, как указание блокировать команду “Уровень I1” при активном дискретном входе. Перед этим необходимо установить расширенное управление дискретными входами путем указания РАСШИРЕННОЕ в меню НАСТРОЙКА – УПРАВЛЕНИЕ ДВ. Меню НАСТРОЙКА – УПРАВЛЕНИЕ ДВ предназначено для того, чтобы иметь возможность на дискретные входы или ПсевдоРЕЛЕ ранжировать ПЛЮСОВЫЕ или ИНВЕРСНЫЕ команды защит или пусковых органов.

Уставки “Уровни тока”.

- Ток I1 – от 0,50 до 150,0 А. Шаг 0,01 А;

- Модуль КВ1 – коэффициент возврата I1 – от 5,0 до 95,0 %. Шаг 0,1 %;

- Ток I2 – тот 0,50 до 150,0 А. Шаг 0,01 А;

- Модуль КВ2 – коэффициент возврата 3I0 – от 5,0 до 95,0 %. Шаг 0,1 %;

- Ток I3 – от 0,50 до 150,0 А. Шаг 0,01 А;

- Модуль КВ3 – коэффициент возврата I3 – от 5,0 до 95,0 %. Шаг 0,1 %;

- Ток 3I0 – ток нулевой последовательности – от 5,0 до 2000,0 мА. Шаг 1,0 мА;

- Модуль КВ4 – коэффициент возврата 3I0 – от 5,0 до 95,0 %. Шаг 0,1 %;

- Ток IР – ток нулевой последовательности расчетный – от 0,50 до 150,0 А. Шаг 0,01 А;

- Модуль КВ5 – коэффициент возврата IР – от 5,0 до 95,0 %. Шаг 0,1 %;

- Ток IСМ – ток обратной последовательности – от 0,50 до 150,0 А. Шаг 0,01 А;

- Модуль КВ6 – коэффициент возврата IСМ – от 5,0 до 95,0 %. Шаг 0,1 %.

Уставки “Уровни напр.”.

- Напр. U1 – от 5,0 до 150,0 В. Шаг 0,01 В;

- Модуль КВ1 – коэффициент возврата U1 – от 5,0 до 95,0 %. Шаг 0,1 %;

- Напр. U2 – от 5,0 до 150,0 В. Шаг 0,01 В;

- Модуль КВ2 – коэффициент возврата U2 – от 5,0 до 95,0 %. Шаг 0,1 %;

- Напр. U3 – от 5,0 до 150,0 В. Шаг 0,01 В;

- Модуль КВ3 – коэффициент возврата U3 – от 5,0 до 95,0 %. Шаг 0,1 %;

- Напр. 3U0 – напряжение нулевой последовательности – от 5,0 до 150,0 В. Шаг 0.01 В;

- Модуль КВ4 – коэффициент возврата 3U0 – от 5,0 до 95,0 %. Шаг 0,1 %;

- Напр. UСМ – напряжение обратной последовательности – от 5,0 до 150,0 В. Шаг 0.01 В;

- Модуль КВ5 – коэффициент возврата UСМ – от 5,0 до 95,0 %. Шаг 0,1 %;

Управление уровнями токов.

- Ток I1 – включить (ВКЛ) в работу или исключить (ОТКЛ) из работы детектор уровня I1;

- Определение1 – настроить детектор уровня I1 на работу по превышению (БОЛЬШЕ) или понижению (МЕНЬШЕ) текущей величины по отношению к уставке.

Управление остальными уровнями тока аналогично выше описанным.

Управление уровнями напряжений.

- Напряжение U1 – включить (ВКЛ) в работу или исключить (ОТКЛ) из работы детектор уровня U1;

- Определение1 – настроить детектор уровня U1 на работу по превышению (БОЛЬШЕ) или понижению (МЕНЬШЕ) текущей величины по отношению к уставке.

Управление остальными уровнями напряжения аналогично выше описанным.

Клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту “Уровни” и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

■ Уровни тока… Уровни напр…

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Если необходимо провести изменения в подпункте “Уровни напр…”, то клавишей ↑ или ↓ установите курсор возле подпункта “Уровни напр…” и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

Напр U1 5,0 В.

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Если необходимо провести изменения, то клавишей ↑ или ↓ выберите необходимый параметр и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля  на минидисплее появится сообщение, например:

Напр U1 ■5,0 В.

Передвигать мигающий курсор по строке можно клавишей →. В конце строки курсор переходит в начало строки. Для изменения цифры под мигающим курсором нажимайте клавишу ↑, если нужно увеличить число, или клавишу ↓, если нужно уменьшить число.

После окончания редактирования нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены – клавишу ↓.

Если изменение было задано в пределах диапазона допустимых значений (смотри приложение А), то на минидисплее появится сообщение с откорректированным значением, а если – за пределами диапазона допустимых значений, то на минидисплее появится сообщение:

Выход за диапазон

Для возврата необходимо нажать любую клавишу. На минидисплее появится сообщение со значением, которое было до коррекции и при необходимости следует повторить коррекцию.

По описанной выше методике можно внести изменения в подпункты “Уровни напряжения…” и  “Управление…”.

Для возврата в начало пункта “Уровни” нажмите клавишу ←.

#### Пункт “Коммуникация”.

Пункт “Коммуникация” предназначен для указания сетевого адреса МРЗС и настройки параметров интерфейсов RS485 и RS232.

Для того, чтобы войти в пункт “Коммуникация”, клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту “Коммуникация” и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

■ Адрес в сети… Порт сети…

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ - в обратном направлении.

Установите курсор возле подпункта “Адрес в сети…” и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

Адрес в сети 10,00

В подпункте “Адрес в сети…” можно задавать сетевой адрес МРЗС, при объединении нескольких МРЗС в сеть. Адрес в сети необходимо задавать до объединения МРЗС в сеть, и этот адрес должен быть уникальным для любого устройства в сети, не зависимо от производителя и типа устройства. Число не должно превышать 999.

Адрес в сети 10

Для изменения сетевого адреса МРЗС повторно нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля на минидисплее появится сообщение, например:

Адрес в сети ■010

Передвигать мигающий курсор по строке можно клавишей →. В конце строки курсор переходит в начало строки. Для изменения цифры под мигающим курсором нажимайте клавишу ↑, если нужно увеличить число, или клавишу ↓, если нужно уменьшить число.

После окончания редактирования нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены – клавишу ↓.

Если значение сетевого адреса МРЗС было выбрано в пределах диапазона допустимых значений, то на минидисплее появится сообщение с откорректированным адресом, а если – за пределами диапазона допустимых значений (смотри приложение А), то на минидисплее появится сообщение:

Выход за диапазон

Для возврата нажмите любую клавишу. На минидисплее появится сообщение о значении сетевого адреса МРЗС со значением, которое было до коррекции, и при необходимости повторите коррекцию.

Для коррекции в подпункте “Порт сети…” клавишей ↓ переместите курсор к строке “Порт сети…” и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля на минидисплее появиться сообщение с мигающим курсором, например:

Скорость ■115200

Теперь клавишей ↑ или ↓ можно установить необходимое значение скорости обмена информации из следующего ряда: 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бод.

После окончания редактирования нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то появится предыдущее сообщение, если – проводились, то появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменения нажмите клавишу ↑, для отмены – клавишу ↓.

Устанавливая курсор напротив строк “Паритет” и “Кол. стоп битов” проведите выбор необходимых параметров по приведенной выше методике для скорости.

В строке “Паритет” можно выбрать вид контрольных битов (чет. или нечет.) или отключить их.

В строке “Кол. стоп битов” можно выбрать количество стоп-битов из ряда следующих значений: 1.0; 1.5; 2.0.

Нажатием клавиши ← выйдите в состояние

Адрес в сети... ■Порт сети...

Клавишей ↓ переместите курсор к строке “Порт RS232...” и по приведенной для интерфейса RS485, методике проведите необходимые установки параметров.

Для возврата в пункт "Коммуникация" нажимайте клавишу ←.

Для возврата в начало меню "Настройка" еще раз нажмите клавишу ←.

#### Пункт “Регистрация  ДИС”.

Пункт “Регистрация ДИС” меню “Настройка” предоставляет возможность устанавливать команды, по которым будет стартовать дискретный регистратор, встроенный в МРЗС.

Регистратор стартует (запускается) по срабатыванию одной или первой (при срабатывании нескольких ) функции и фиксирует все команды, которые исполнялись с момента начала действия запускающей функции.

При распределении функций старта дискретного регистратора необходимо учитывать, что при выключенных в меню “Конфигурация” защитах,  старт возможен при включении функций следующих разделов:

- О-функции;

- Уровни;

- Общие;

- О-триггера;

- И-функции;

- П-функции.

Для того чтобы войти в пункт “Регистрация ДИС”, клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту “Регистрация ДИС” и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

ПУСТО

или будет индицироваться перечень команд, которые уже включены ранее. Нажимая на клавишу ↑ или ↓ можно просмотреть весь перечень.

Для проведения изменений повторно нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля на минидисплее появится сообщение, например:

→МТЗ ■Раздел

Клавишей ↑ или ↓ можно передвигаться по разделам.

Для включения или отключения необходимой команды остановитесь на соответствующем разделе, и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

ВКЛючение ВВ ■ОТКЛ

Последовательно нажимая на клавишу ↑ или ↓, передвигайтесь по перечню команд в разделе и последовательным нажатием клавиши → выбирайте необходимое состояние каждой команды. После этого нажатием на клавишу ↑ или ↓ перейдите в следующий раздел и продолжите выбор необходимого состояния каждой команды.

После включения или отключения необходимых функций нажмите клавишу ←. Появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены – клавишу ↓.

Произойдет возврат в пункт “Регистрация ДИС”.

Внимание! При включении защит в меню “Конфигурация”, автоматически будут добавляться следующие команды, по которым будет стартовать дискретный регистратор, по умолчанию.

После включения МТЗ:

Сраб ПО МТЗ1 Сраб ПО МТЗ2

Сраб ПО МТЗ3

После включения ЗЗ:

Сраб ПО ЗЗ1 Сраб ПО ЗЗ2

После включения ЗН:

Сраб ПО ЗН МАКС Сраб ПО ЗН МИН1

Сраб ПО ЗН МИН2

После включения АЧР:

Сраб ПО АЧРСО

Эти функции можно исключать и включать после нажатия клавиши → и введения пароля, но необходимо учитывать, что они автоматически включаются, если защита в меню “Конфигурация” будет исключена, а затем включена.

При включении защит появляются дополнительно функции приведенные в таблице 9.1, которые могут быть использованы для старта регистратора.

Для возврата в раздел главного меню “Настройка” дважды нажмите клавишу ←.

#### Пункт “Регистратор  АНЛ”

Пункт “Регистратор АНЛ” меню “Настройка” предоставляет возможность устанавливать в подпункте “Регистрация  АНЛ” команды, по которым будет  стартовать аналоговый регистратор, встроенный в МРЗС, установить время работы аналогового регистратора и задать время готовности регистратора к записи последующей аварии.

Регистратор стартует (запускается) по срабатыванию одной или первой (при срабатывании нескольких) функции.

При распределении функций старта аналогового регистратора необходимо учитывать, что при выключенных в меню “Конфигурация” защитах, старт возможен при включении функций следующих разделов:

- О-функции;

- Уровни;

- Общие;

- О-триггера;

- И-функции;

- П-функции.

Для того чтобы войти в пункт “Регистратор АНЛ”, клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту “Регистратор АНЛ” и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

■ Регистрация АНЛ… Время АНЛ…

При последующих нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет изменяться в соответствии с меню пункта “Регистратор АНЛ”.

Клавишей ↑ верните курсор к строке “Регистрация АНЛ” и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

ПУСТО

или будет индицироваться перечень команд, которые уже включены ранее. Нажимая на клавишу ↑ или ↓ можно просмотреть весь перечень.

Для проведения изменений повторно нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля на минидисплее появится сообщение, например:

→МТЗ ■Раздел

Клавишей ↑ или ↓ можно передвигаться по разделам.

Для включения или отключения необходимой команды остановитесь на соответствующем разделе, и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

ВКЛючение ВВ ■ОТКЛ

Последовательно нажимая на клавишу ↑ или ↓, передвигайтесь  по перечню команд в разделе и последовательным нажатием клавиши → выбирайте необходимое состояние каждой команды. После этого нажатием на клавишу ↑ или ↓ перейдите в следующий раздел и продолжите выбор необходимого состояния каждой команды.

После включения или отключения необходимых функций нажмите клавишу ←. Появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены – клавишу ↓.

Произойдет возврат в пункт "Регистрация АНЛ".

Внимание! При включении защит в меню "Конфигурация", автоматически будут добавляться следующие команды, по которым будет стартовать аналоговый регистратор, по умолчанию.

После включения МТЗ:

Сраб ПО МТЗ1 Сраб ПО МТЗ2

Сраб ПО МТЗ3

После включения ЗЗ:

Сраб ПО ЗЗ1 Сраб ПО ЗЗ2

После включения ЗН:

Сраб. ПО ЗН МАКС Сраб. ПО ЗН МИН1

Сраб. ПО ЗН МИН2

После включения АЧР:

Сраб. ПО АЧРСО

Эти функции можно исключать и включать после нажатия клавиши → и введения пароля, но необходимо учитывать, что они автоматически включаются, если защита в меню “Конфигурация” будет исключена, а затем включена.

При включении защит появляются дополнительно функции, приведенные в таблице 9.1, которые могут быть использованы для старта регистратора.

В подпункте “Время АНЛ…” задается максимальное время работы регистратора.

Уставка времени работы – от 0,15 до 4,95 с. Шаг 0,15 с.

Клавишей ↓ установите курсор напротив строки “Время АНЛ…” и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля на минидисплее появится информация с мигающим курсором, например:

Время АНЛ ■0,75 С

Передвигать мигающий курсор по строке можно клавишей →. В конце строки курсор переходит в начало строки. Для изменения цифры под мигающим курсором нажимайте клавишу ↑, если нужно увеличить число, или клавишу ↓, если нужно уменьшить число.

После окончания редактирования нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменения нажмите клавишу ↑, для отмены - клавишу ↓.

Если значение было выбрано в пределах диапазона допустимых значений (смотри приложение А), то на минидисплее появится сообщение с откорректированным значением параметра, а если значение было выбрано за пределами диапазона допустимых значений, то на минидисплее появится сообщение:

Выход за диапазон

Нажмите любую клавишу и повторите коррекцию параметра.

Для возврата в подпункт меню нажмите клавишу ←.

В подпункте “Режим АНЛ…” устанавливается максимальное время готовности регистратора к записи последующей аварии.

Клавишей ↓ установите курсор напротив строки “Режим АНЛ…” и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

| Режим АНЛ УСКОР | или | Режим АНЛ НОРМАЛ |
| --- | --- | --- |

Если необходимо провести изменения, то повторно нажмите клавишу → и введите пароль.

После ввода пароля на минидисплее появится информация:

| Режим АНЛ ■УСКОР | или | Режим АНЛ ■НОРМАЛ |
| --- | --- | --- |

Клавишей ↑ или ↓ установите нужный режим работы и нажмите клавишу ←.

Появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены – клавишу ↓.

Для возврата в пункт главного меню "Настройка" дважды нажмите клавишу ←.

#### Пункт "Регистрация  СТТ".

Пункт "Регистрация СТТ" меню "Настройка" предоставляет возможность устанавливать команды, по которым будет  стартовать  регистратор статистики,  встроенный в МРЗС.

Регистратор стартует (запускается) по срабатыванию одной или первой (при срабатывании нескольких ) функции и фиксирует все команды, которые исполнялись с момента начала действия запускающей функции.

При распределении функций старта регистратора статистики необходимо учитывать, что при выключенных в меню "Конфигурация" защитах,  старт возможен при включении функций следующих разделов:

- О-функции;

- Уровни;

- Общие;

- О-триггера;

- И-функции;

- П-функции.

Для того чтобы войти в пункт "Регистрация СТТ", клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту "Регистрация СТТ" и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

ПУСТО

или будет индицироваться перечень команд, которые уже включены ранее. Нажимая на клавишу ↑ или ↓ можно просмотреть весь перечень.

Для проведения изменений повторно нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля на минидисплее появится сообщение, например:

→МТЗ ■Раздел

Клавишей ↑ или ↓ можно передвигаться по разделам.

Для включения необходимой команды остановитесь на соответствующем разделе, и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

ВКЛючение ВВ ■ОТКЛ

Последовательно нажимая на клавишу ↑ или ↓, передвигайтесь  по перечню команд в разделе и последовательным нажатием клавиши → выбирайте необходимое состояние каждой команды. После этого нажатием на клавишу ↑ или ↓ перейдите в следующий раздел и продолжите выбор необходимого состояния каждой команды.

После включения или отключения необходимых функций нажмите клавишу ←. Появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены – клавишу ↓.

Произойдет возврат в пункт "Регистрация СТТ".

Внимание! При включении защит в меню "Конфигурация", автоматически будут добавляться следующие команды, по которым будет стартовать регистратор статистики, по умолчанию.

После включения МТЗ:

Сраб ПО МТЗ1 Сраб ПО МТЗ2

Сраб ПО МТЗ3

После включения ЗЗ:

Сраб ПО ЗЗ1 Сраб ПО ЗЗ2

После включения ЗН:

Сраб ПО ЗН МАКС Сраб ПО ЗН МИН1

Сраб ПО ЗН МИН2

После включения АЧР:

Сраб ПО АЧРСО

Эти функции можно исключать и включать после нажатия клавиши → и введения пароля, но необходимо учитывать, что они автоматически включаются, если защита в меню “Конфигурация” будет исключена, а затем включена.

При включении защит появляются дополнительно функции приведенные в таблице 9.1, которые могут быть использованы для старта регистратора.

Для возврата в раздел главного меню "Настройка" дважды нажмите клавишу ←.

#### Пункт "О-функции".

Пункт "О-функции" меню "Настройка" предоставляет возможность для определяемых функций устанавливать время таймеров, определять режим работы (прямая – обратная) и принимать участие в работе регистраторов статистики и дискретных сигналов.

Уставки таймеров О-функций:

- Таймер паузы – от 0,00 до 256,00 с. Шаг 0,01 с.

- Таймер работы – от 0,00 до 256,00 с. Шаг 0,01 с.

Для того, чтобы войти в пункт "О-функции", клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту "О-функции" и  нажмите клавишу →. На минидисплее появится информация:

■ Таймера… Тип функции …

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

В подпункте "Таймера" предоставляется возможность устанавливать выдержки времени таймера паузы и таймера работы для каждой определяемой функции.

Установите курсор возле подпункта "Таймера" и нажмите клавишу →. Появится сообщение; например:

■ О-Функция 1… О-Функция 2…

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к строке с необходимой определяемой функцией и нажмите клавишу →, появится сообщение:

Таймер паузы 10,00 С

После нажатия клавиши ↓ появится сообщение:

Таймер работы 0,15 С

Если необходимо провести изменение  времени таймера, то установите курсор возле интересующего таймера, нажмите клавишу → и введите пароль. После ввода пароля появится сообщение, например:

Таймер паузы ■010,00 С

Передвигать мигающий курсор по строке можно клавишей →. В конце строки курсор переходит в начало строки. Для изменения цифры под мигающим курсором необходимо нажать клавишу ↑, если нужно увеличить число, или клавишу ↓, если нужно уменьшить число.

После окончания редактирования нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены - клавишу ↓.

Если изменение было задано в пределах диапазона допустимых значений (смотри приложение А), то на минидисплее появится сообщение с откорректированным значением, а если - за пределами диапазона допустимых значений, то на минидисплее появится сообщение:

Выход за диапазон

Для возврата необходимо нажать любую клавишу. На минидисплее появится сообщение со значением, которое было до коррекции и при необходимости следует повторить коррекцию.

Нажмите клавишу ←. Появится сообщение:

■ О-Функция 1… О-Функция 2…

Манипулируя клавишей ↑ или ↓ ,→ и ← можно просмотреть и изменить время "Таймер паузы" и "Таймер работы" всех определяемых функций.

Для возврата в подпункт "Таймера…" нажмите клавишу ←.

В подпункте "Тип функции…" устанавливается режим работы определяемой функции.

Если необходимо провести изменения в подпункте “Тип функции...”, то клавишей ↑ или ↓ установите курсор возле подпункта "Тип функции..." и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

| О-функция 1 Прямая | или | О-функция 1 Обратная |
| --- | --- | --- |

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Если необходимо провести изменения, то клавишей ↑ или ↓ выберите необходимую для изменения определяемую функцию и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля  на минидисплее появится сообщение, например:

О-функция 1 ■Прямая

Клавишей ↑ или ↓ установите нужный режим работы определяемой функции.

После окончания редактирования нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то на минидисплее появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены - клавишу ↓.

Для возврата в подпункт "Тип функции…" нажмите клавишу ←.

В подпункте "Аварийные…" устанавливается возможность работы определяемой функции в регистраторах статистики и дискретных сигналов.

Если необходимо провести изменения в подпункте “Аварийные...”, то клавишей ↑ или ↓ установите курсор возле подпункта "Аварийные..." и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

■ О-Функция 1… О-Функция 2…

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Если необходимо провести изменения, то клавишей ↑ или ↓ выберите необходимую для включения или отключения определяемую функцию и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля на минидисплее появится следующая информация:

| О-функция 1 ■ОТКЛ | или | О-функция 1 ■ВКЛ |
| --- | --- | --- |

Клавишей ↑ или ↓ установите нужный режим работы функции и нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то на минидисплее появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены - клавишу ↓.

Для возврата в подпункт "Аварийные…" нажмите клавишу ←.

В подпункте "Источники…" устанавливается возможность работы определяемой функции в регистраторах статистики и дискретных сигналов.

Если необходимо провести изменения в подпункте “Источники...”, то клавишей ↑ или ↓ установите курсор возле подпункта "Источники..." и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

О-Функция 1 ОТКЛ

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Если необходимо провести изменения, то клавишей ↑ или ↓ выберите необходимую для включения или отключения определяемую функцию и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля на минидисплее появится следующая информация:

| О-функция 1 ■ОТКЛ | или | О-функция 1 ■ВКЛ |
| --- | --- | --- |

Клавишей ↑ или ↓ установите нужный режим работы функции и нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то на минидисплее появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены - клавишу ↓.

Для возврата в подпункт "Источники…" нажмите клавишу ←.

Для возврата в пункт "О-функции" дважды нажмите клавишу ←.

#### Пункт "И-функции".

Пункт "И-функции" меню "Настройка" позволяет устанавливать время работы таймера инерционной функции.

Уставка таймера И-функции – от 0,00 до 32,00 с. Шаг 0,01 с.

Для того, чтобы войти в пункт "И-функции", клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту "И-функции" и  нажмите клавишу →. На минидисплее появится информация:

И-функция 1 5,00 С

При дальнейших нажатиях на клавишу ↓ информация на минидисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ↑ – в обратном направлении.

Если необходимо провести изменение  времени таймера, то установите курсор напротив интересующей функции, нажмите клавишу → и введите пароль. После ввода пароля появится сообщение, например:

И-функция 1 ■05,00 С

Передвигать мигающий курсор по строке можно клавишей →. В конце строки курсор переходит в начало строки. Для изменения цифры под мигающим курсором необходимо нажмите клавишу ↑, если нужно увеличить число, или клавишу ↓, если нужно число уменьшить.

После окончания редактирования нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены - клавишу ↓.

Если изменение было задано в пределах диапазона допустимых значений (смотри приложение А), то на минидисплее появится сообщение с откорректированным значением, а если - за пределами диапазона допустимых значений, то на минидисплее появится сообщение:

Выход за диапазон

Для возврата нажмите любую клавишу. На минидисплее появится сообщение со значением, которое было до коррекции. При необходимости повторите коррекцию.

Для возврата в пункт "И-функции" нажмите клавишу ←.

#### Пункт "Управление ДВ".

Пункт "Управление ДВ" позволяет устанавливать вид управления дискретными входами.

Внимание! Если установить управление ДВ - НОРМАЛЬНОЕ, то все функции, отмеченные знаком ++ в таблице 9.1 и отранжированные на ДВ или ПсевдоДВ в режиме управление ДВ – РАСШИРЕННОЕ исчезнут и после обратной установки управление ДВ - РАСШИРЕННОЕ не появятся. Необходимо провести повторное ранжирование.

Для того, чтобы войти в пункт "Управление ДВ", клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту "Управление ДВ" и  нажмите клавишу →. На минидисплее появится информация:

| Управление ДВ РАСШИРЕННОЕ | или | Управление ДВ НОРМАЛЬНОЕ |
| --- | --- | --- |

Если необходимо провести изменения, то клавишей ↑ или ↓ выберите необходимую для включения или отключения определяемую функцию и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля  на минидисплее появится сообщение, например:

Управление ДВ ■РАСШИРЕННОЕ

Клавишей ↑ или ↓ установите нужный режим работы.

После окончания редактирования нажмите клавишу ←. Если изменение не проводилось, то на минидисплее появится предыдущее сообщение, если изменение проводилось, появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменения нажмите клавишу ↑, для отмены - клавишу ↓.

Для возврата в пункт "Управление ДВ" нажмите клавишу ←.

Для возврата в меню "Настройка" нажмите клавишу ←.

#### Пункт "Номер БУСТ"

В пункте можно выполнить оперативную замену всего блока уставок после введения пароля и выполнения необходимого переключения.

Для возврата в пункт "Номер БУСТ" нажмите клавишу ←.

Для возврата в  меню "Настройка" нажмите клавишу ←.

### Раздел главного меню "Конфигурация"

#### Общие сведения

Раздел главного меню "Конфигурация" служит для включения и исключения различных видов защит и автоматики.

В разделе главного меню "Конфигурация" осуществляется:

- включение/отключение МТЗ;

- включение/отключение ЗЗ;

- включение/отключение ЗН;

- включение/отключение АЧР;

- включение/отключение АПВ;

- включение/отключение УРОВ.

Меню раздела "Конфигурация" показано на рисунке 9.13.

Для просмотра пунктов меню "Конфигурация" в главном меню, клавишей ↑ или ↓ выберите строку главного меню "Конфигурация":

®Настройка ■ Конфигурация

Нажмите клавишу →. На минидисплее появится информация:

МТЗ ЕСТЬ

если защита МТЗ включена, или

МТЗ НЕТ

если защита МТЗ исключена.

Нажимая на клавишу ↑ или ↓ можно просмотреть состояние всех защит и автоматики – включены они или отключены.

Здесь сообщение "ЕСТЬ" под названием защиты обозначает что защита включена, а сообщение "НЕТ", что защита исключена.

Для возврата в начало меню нажимать клавишу ←.

Примечание. В меню приведены примеры отображаемой информации.

Конфигурация

МТЗ

ЕСТЬ

АЧР

НЕТ

УРОВ

ЕСТЬ

АПВ

ЕСТЬ

ЗН

ЕСТЬ

ЗЗ

НЕТ

Рисунок 9.13 Меню раздела Конфигурация

#### Изменение конфигурации

Для изменения конфигурации МРЗС, войдите в раздел главного меню "Конфигурация" и клавишей ↑ или ↓ выберите вид защиты, который необходимо включить, либо исключить.

Например, необходимо включить защиту по напряжению ЗЗ.

Клавишей ↑ или ↓ выберите строку с сообщением ЗЗ и нажмите клавишу →. Появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля на минидисплее появится сообщение с мигающим курсором:

ЗЗ ■НЕТ

Теперь клавишей ↑ или ↓ можно включить защиту.

После окончания редактирования нажмите клавишу ←. Если изменения не проводились, то состояние не изменится, если - проводились, то появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены - клавишу ↓.

Для возврата в меню "Конфигурация" нажмите клавишу ←.

После включения защиты в главном меню появится раздел меню, соответствующий этой защите. В этом разделе меню производится включение (установленных ранее или задание новых) параметров защиты. Так же во все списки функций (на СДИ, ДВВ и тому подобные) автоматически добавятся соответствующие этой защите функции и условия.

Если защита была включена, то после ее исключения в главном меню исчезнет раздел меню, соответствующий этой защите. Также из всех списков функций (на СДИ, ДВВ и тому подобные) исчезнут соответствующие этой защите функции и условия.

Таким образом, можно включить или отключить любые виды защит и автоматики в МРЗС.

### Раздел главного меню "Авария"

#### Общие сведения

Раздел главного меню "Авария" служит для просмотра аварийных параметров в линии и информации хранящейся в  регистраторах дискретных сигналов и статистики, встроенных в МРЗС.

В разделе главного меню "Авария" осуществляется:

- просмотр параметров линии, в момент прохождения команды “Аварийное отключение”;

- просмотр массива дискретных сообщений;

- просмотр информации о последних 50 авариях.

Меню раздела "Авария" показано на рисунке 9.14.

Для просмотра пунктов меню "Авария" необходимо в главном меню, клавишей ↑ или ↓ выберите строку главного меню "Авария" и нажмите на клавишу →. На минидисплее появится информация:

■ Параметры... Аварийные...

В пункте "Параметры..." раздела главного меню "Авария" фиксируются аварийные параметры в линии.

Пункт "Аварийные..." раздела главного меню "Авария" ( дискретный регистратор) служит для просмотра массива  из 50-ти блоков дискретных сообщений о последней аварийной ситуации.

Дважды нажмите клавишу ↓, на минидисплее появится информация:

■ Статистика... Текущие…

Пункт "Статистика..." раздела главного меню "Авария" служит для просмотра информации о последних 50 авариях зафиксированной в регистраторе статистики.

Пункт "Текущие..." раздела главного меню "Авария" служит для просмотра сигналов, активных в данный момент времени.

Дважды нажмите клавишу ↓, на минидисплее появится информация:

■ Общие...

Пункт "Общие..." раздела главного меню "Авария" служит для просмотра сигналов, которые были активными с момента его последней очистки.

Для возврата нажмите клавишу ←.

#### Пункт "Параметры..."

Пункт "Параметры..." меню "Авария" предназначен для просмотра максимальных аварийных параметров в момент последнего срабатывания выключателя.

Внимание! Для того, чтобы сработал регистратор максимальных аварийных параметров необходимо активизировать команду “Аварийное отключение”.

Авария

Текущие…

Сраб  ПО 1Ст МТЗ

Сраб.  2Ст МТЗ

Общие…

Пуск АПВ от МТЗ

Вкл. ВВ АПВ1

Запись   №01

12 12     11:21:03

Статистика…

Сраб. ПО  1Ст МТЗ

Сраб.  1Ст МТЗ

Запись   №02

27 10     16:39:54

Пуск  АПВ

Вкл. ВВ АПВ1

Запись   №50

25 10     23:39:54

Запись   №02

27 10     16:39:54

Пуск  АПВ от МТЗ

Вкл. ВВ АПВ1

Аварийные…

12 12         11:21:03

Сраб. ПО 1Ст МТЗ

0000,010   Пришел

Сраб. ПО 1Ст МТЗ

0000,027   Ушел

Пуск АПВ от МТЗ

Параметры…

UСА=174,262  В

3U0=1,017  В

UАВ=173,074  В

UВС=172,460  В

IС=2,992  А

3I0=210,010  мА

IА=2,992  А

IВ=2,992  А

Частота сети:

49,96  Гц

А

Текущие…

Местное управл.

БУСТ1

Общие…

Местное управл.

БУСТ2

Внешние…

Запись   №01

12 12     11:21:03

Архив АНЛ…

Запись   №75

25 10     23:39:54

Запись   №02

27 10     16:39:54

А

Размер = 0,150 с

Остаток = 0

Размер…

Статистика…

Размер = 0,150 с

Остаток = 0

Размер…

Статистика…

Размер = 0,150 с

Остаток = 0

Размер…

Статистика…

Запись   №01

12 12     11:21:03

Архив ДИС…

Запись   №75

25 10     23:39:54

Запись   №02

27 10     16:39:54

Параметры…

Аварийные…

Параметры…

Аварийные…

Параметры…

Аварийные…

Трассировка…

12-05-2009

08:20:26

20:26.000  Ушел

Сраб. ПО 1Ст МТЗ

20:23.000   Пришел

Пуск АПВ от МТЗ

Пуск  АПВ

Вкл. ВВ АПВ1

Сраб. ПО  1Ст МТЗ

Сраб.  1Ст МТЗ

12-05-2009

08:20:26

Рисунок 9. 14 Меню раздела Авария

При установке в МРЗС минимальных параметров в пункте "Параметры..." значения всех величин отсутствуют, например:

UAB=НЕТ ДАННЫХ UBC=НЕТ ДАННЫХ

Для того чтобы зафиксировались  аварийные параметры необходимо, чтобы дискретный регистратор запускался хотя бы один раз с момента установки минимальных параметров и был сгенерирован сигнал АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ.

Если после этого дискретный регистратор запустился еще раз, но сигнал АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ не был сгенерирован, то перед наименованием параметров появится буква “д”, например, “дUAB”, “дIA”, а значения параметров при этом не изменятся. Это значит, что регистратор аварийных параметров работал последний раз ДО ТОГО, как запустился дискретный регистратор. Когда именно работал регистратор аварийных параметров можно определить в разделе главного меню НАСТРОЙКА пункт СОСТОЯНИЕ – Аварийное откл.

Если сигнал АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ был сгенерирован, а дискретный регистратор к тому времени так и не запустился, то перед наименованием параметров появится буква “п”, например, “пUAB”, “пIA”. а значения параметров при этом не изменятся. Это значит, что регистратор аварийных параметров работал последний раз ПОСЛЕ ТОГО, как запустился дискретный регистратор.

Если сигнал АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ был сгенерирован, во время работы дискретного регистратора, то в наименовании всех величин меню АВАРИЯ-ПАРАМЕТРЫ первым символом будет пробел. При этом сами величины обновятся. Это значит, что регистратор аварийных параметров работал последний раз ВО ВРЕМЯ ТОГО, как запустился дискретный регистратор.

Для того, чтобы войти в пункт "Параметры...", необходимо клавишей ↑ или ↓ переместить курсор к пункту "Параметры...":

■ Параметры... Аварийные...

и нажать клавишу →. Появится сообщение, например:

UAB=1,200 kB UBC=1,240 kB

Нажимая на клавишу ↑ или ↓ можно просмотреть все параметры линии, зафиксированные в момент аварии.

Для возврата в пункт "Параметры" нажмите клавишу ←.

#### Пункт "Аварийные..."

Для того, чтобы войти в пункт "Аварийные…", клавишей ↓ переместите курсор к пункту "Аварийные…" и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

12 12 11:21:03 Сраб ПО 1СТ МТЗ

где: - в первой строке отображены: число-месяц и текущее время возникновения аварии,

во второй строке отображены команды, пришедшие в момент начала аварии.

Нажимая клавишу ↓ можно просмотреть весь перечень дискретных сигналов, пришедших и (или) ушедших в данный момент времени. Например:

0000,010 Пришел Сраб ПО 1Ст МТЗ

Для возврата к пункту "Аварийные…" нажмите клавишу →.

#### Пункт "Статистика..."

Регистратор статистики (СТТ) записывает только те сигналы, которые ИЗМЕНЯЛИСЬ с момента старта. Увидеть перечень сигналов, активных в момент перед стартом регистратора статистики нельзя.

Для того чтобы войти в пункт  "Статистика..."  клавишей ↓ переместите курсор к пункту "Статистика..." и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

Запись №01 12 12 11:23:03

Нажимая клавишу ↓ можно просмотреть на минидисплее весь перечень аварий.

После повторного нажатия на клавишу →. На минидисплее будет отображаться перечень дискретных сигналов, которые имели место при развитии данной аварии и который можно просмотреть, нажимая на клавишу ↓. Например:

Сраб ПО 1Ст МТЗ Сраб 1Ст МТЗ

Для возврата к пункту "Статистика…" нажмите клавишу ←.

#### Пункт "Текущие..."

В пункте можно просмотреть список сигналов основной логики, активных в данный момент времени.

Для того чтобы войти в пункт  "Текущие..." клавишей ↓ переместите курсор к пункту "Текущие..." и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

Сраб ПО 1Ст МТЗ Сраб 1Ст МТЗ

Нажимая клавишу ↓ можно просмотреть на минидисплее весь перечень сигналов, активных в данный момент времени.

Для возврата к пункту "Текущие…" нажмите клавишу ←.

#### Пункт "Общие..."

В этом пункте можно просмотреть список сигналов основной логики, которые были активными с момента его последней очистки.

Внимание! Из перечня ОБЩИЕ автоматически исключаются команды, входящие в перечень ТЕКУЩИЕ.

Перечень ОБЩИЕ обнуляется автоматически в момент старта дискретного регистратора или регистратора статистики. Для обнуления перечня вручную нажмите клавиши ← и ↓. Для того чтобы войти в пункт  "Общие..." клавишей ↓ переместите курсор к пункту "Общие..." и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

Пуск АПВ от МТЗ Вкл. ВВ АПВ1

Нажимая клавишу ↓ можно просмотреть на минидисплее весь перечень сигналов, которые были активные с момента последней очистки. Из этого перечня не показываются те команды, которые есть в перечне ТЕКУЩИЕ.

Для возврата к пункту "Общие…" нажмите клавишу ←.

#### Пункт "Внешние..."

В подпункте "Текущие..." можно просмотреть список сигналов заказной логики, активных в данный момент времени.

В подпункте "Общие..." можно просмотреть список сигналов заказной логики, которые были активными с момента его последней очистки.

#### Пункт "Трассировка..."

В пункте можно просмотреть команды основной логики.

#### Пункт "Архив ДИС..."

В этом пункте можно просмотреть зафиксированные в энергонезависимой памяти дискретные массивы и массивы максимальных параметров. Количество записей не может быть больше количества записей в меню АВАРИЯ - АРХИВ АНЛ.

#### Пункт "Архив АНЛ..."

В этом пункте можно просмотреть заголовки всех зафиксированных аналоговых, аварийных массивов. Туда входят:

- время аварии;

- размер массива в секундах;

- остаток памяти для записи новой аварии;

- содержимое массива статистики на момент окончания записи аварии.

Количество записей не может быть больше 75.

Для возврата в раздел главного меню "Авария…" дважды нажмите клавишу ←.

### Раздел главного меню "Просмотр ДВВ"

#### Общие сведения

Раздел главного меню "Просмотр ДВВ" служит для просмотра состояния дискретных входов и выходов МРЗС.

В разделе главного меню "Просмотр ДВВ" осуществляется:

- просмотр состояния дискретных входов;

- просмотр состояния дискретных выходов;

- просмотр состояния псевдоРЕЛЕ.

Реле Р01 служит для индикации исправности устройства МРЗС.

Меню раздела "Просмотр ДВВ" показано на рисунке 9.15.

П р и м е ч а н и я

1. В меню приведены примеры отображаемой информации.

2  В исполнениях РСГИ.466452.007-61 и РСГИ.466452.007-61.0 имеется 16 входов (ДВ01 – ДВ16) и 14 выходов (Р02 – Р14)

Просмотр ДВВ

ДВ08

Активный

ДВ07

Пассивный

Дискр. входы…

ДВ01

Активный

С20

Замкнут

Р07

Разомкнут

Р02

Замкнут

Р06

Замкнут

С01

Разомкнут

С19

Разомкнут

Дискр. выходы…

ПсевдоРЕЛЕ…

Рисунок 9.15 Меню раздела Просмотр ДВВ

Для просмотра пунктов меню "Просмотр ДВВ" в главном меню, клавишей ↑ или ↓ выберите строку главного меню "Просмотр ДВВ"

®Авария ■ Просмотр ДВВ

и нажмите клавишу →. На минидисплее будут индицироваться пункты раздела "Просмотр ДВВ":

■ Дискр входы... Дискр выходы...

При последовательном нажатии на клавишу ↓ на минидисплее появится информация:

■ ПсевдоРЕЛЕ...

Пункт "Дискр входы..." раздела главного меню "Просмотр ДВВ" служит для просмотра состояния дискретных входов МРЗС.

Пункт "Дискр выходы..." раздела главного меню "Просмотр ДВВ" служит для просмотра состояния дискретных выходов МРЗС.

Пункт "ПсевдоРЕЛЕ..." раздела главного меню "Просмотр ДВВ" служит для просмотра состояния псевдоРЕЛЕ.

Для возврата нажмите клавишу ←.

#### Пункт "Дискр входы..."

Пункт "Дискр входы..." меню "Просмотр ДВВ" предназначен для просмотра состояния дискретных входов МРЗС, какой из дискретных входов в данный момент времени активный, а какой пассивный.

Для того, чтобы войти в пункт "Дискр входы...", клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту "Дискр входы...":

■ Дискр входы... Дискр выходы...

и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

ДВ01 Активный

Нажимая на клавишу ↑ или ↓ можно просмотреть состояние всех дискретных входов МРЗС.

Для возврата в пункт "Дискр. входы" нажмите клавишу ←.

#### Пункт "Дискр выходы..."

Пункт "Дискр выходы..." меню "Просмотр ДВВ" предназначен для просмотра состояния дискретных выходов МРЗС, какой из дискретных выходов в данный момент времени замкнут, а какой разомкнут.

Для того, чтобы войти в пункт "Дискр выходы...", клавишей ↑ или ↓ переместите курсор к пункту "Дискр выходы...":

Дискр входы... ■ Дискр выходы...

и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

Р02 Замкнут

Нажимая на клавишу ↑ или ↓ можно просмотреть состояние всех дискретных выходов МРЗС.

#### Пункт "ПсевдоРЕЛЕ..."

Пункт "ПсевдоРЕЛЕ... меню "Просмотр ДВВ" предназначен для просмотра состояния выходов псевдоРЕЛЕ, какое в данный момент времени замкнуто, а какое разомкнуто.

Для того, чтобы войти в пункт "ПсевдоРЕЛЕ...", клавишей ↓ переместите курсор к пункту "ПсевдоРЕЛЕ...":

■ ПсевдоРЕЛЕ...

и нажмите клавишу →. Появится сообщение, например:

С01 Разомкнут

Нажимая на клавишу ↑ или ↓ можно просмотреть состояние всех псевдоРЕЛЕ.

Для возврата в раздел меню "Просмотр ДВВ" дважды нажмите клавишу ←.

### Максимальная токовая защита (МТЗ).

#### Общие сведения

Раздел главного меню “МТЗ” появляется только после его включения в разделе меню “Конфигурация”.

В разделе главного меню “МТЗ” можно:

- для каждой ступени просмотреть и выставить уставки по току срабатывания, уставки по минимальному напряжению блокировки и коэффициент возврата по напряжению (общий для трех ступеней);

- просмотреть и выставить выдержки срабатывания каждой ступени и время ускорения, время ввода ускорения (общее для второй и третьей ступеней);

- выбрать режимы работы каждой ступени.

Максимальная токовая защита предназначена для защиты присоединений 6-35 кВ при двухфазных и трехфазных, коротких замыканиях.

Функциональная схема, поясняющая работу МТЗ, приведена на рисунке 9.16 и реализована программно.

МТЗ обеспечивает следующие режимы работы (по выбору пользователя):

- трехступенчатая МТЗ с независимой от тока выдержкой времени;

- трехступенчатая МТЗ, где первая и третья ступени с независимой от тока выдержкой времени, а вторая – с зависимой от тока выдержкой времени;

- трехступенчатая МТЗ с возможностью блокировки каждой ступени напряжением.

Характеристики ступеней МТЗ с независимой от тока выдержкой времени:

- диапазон уставок по току от 0,25 до 150 А с дискретностью изменения 0,01 А;

- диапазон уставок по времени срабатывания от 0 до 32 с с дискретностью 0,01 с;

- диапазон уставок по напряжению от 2 В до 150 В с дискретностью 1 В;

- коэффициент возврата по напряжению от 0,05 до 0,95 с дискретностью 0,01.

Основная погрешность по времени срабатывания время-независимых ступеней МТЗ:

- для времени срабатывания до 5 с – не более 0,01 с;

- для времени срабатывания от 5 до 32 с – не более 0,05 с.

Погрешность отсчета времени органом выдержки времени не более 0,01 с при выдержке до 5 с и не более 0,05 с при выдержке от 5 до 32 с и гарантируется для кратностей тока по отношению к току срабатывания в пределах от 1,2 до 20.

Отклонение параметров срабатывания защиты не более 5 %.

Вторая ступень МТЗ с зависимой от тока выдержкой времени имеет два варианта ампер-секундной характеристики:

1. Ампер-секундная характеристика первого варианта (см. приложение Б):

нелинейная - n•t = A•M/(К-1) с,

где    t – время действия защиты, с. Пределы изменения времени действия защиты от 0 до 32 с;

К – кратность тока ро отношению к току срабатывания;

А, n – коэффициенты, определяющие вид характеристики. А = 0,14, n = 0,02;

М – масштабный коэффициент, с. Диапазон установки коэффициента от 0,05 до 1 с с дискретностью 0,01 с.

2. Ампер-секундная характеристика второго варианта (см. приложение Б):

линейная – t = tу–α•(К-1) с,

где     tу – уставка второй ступени МТЗ по времени действия, с. Диапазон уставок от 0 до 32 с с дискретностью 0,01 с;

α – крутизна ампер-секундной характеристики на зависимом участке, с. Диапазон уставок от 0 до 4,0 с с дискретностью 0,01 с;

К – кратность тока по отношению к току срабатывания. Диапазон кратностей тока по отношению к уставке (К) в пределах которого обеспечивается точность времени срабатывания от 1,2 до 20.

Защита действует на отключение или сигнализацию (по выбору пользователя). Имеется возможность вывода из работы каждой ступени защиты отдельно.

Имеется возможность статической блокировки каждой ступени через дискретный вход.

Имеется возможность ускорения времени действия МТЗ после АПВ или ручного включения с выдержкой времени от 0 до 5 с.

При включении ступеней с блокировкой по напряжению:

- исключается возможность срабатывания защиты при величинах токов IА, IВ, IС меньше 0,25 А;

- диапазон уставок по времени срабатывания от 0,05 до 32 с с дискретностью 0,01 с;

- минимальное время срабатывание не более 50 мс;

- коэффициент возврата в диапазоне токов от 0,25 до 0,5 А не более 0,85 и не более 0,95 в диапазоне токов от 0,5 до 150 А;

- коэффициент возврата по напряжению (при снижении напряжения ниже 0,25 В)  не менее 0,8;

Функциональная схема блока защиты приведена на рисунке 9.15 и реализована программно.

Защита имеет три ступени.

Каждая из ступеней имеет уставки по току срабатывания и коэффициента возврата пускового органа (ПО) и уставку времени срабатывания. При срабатывании токового ПО (I>Iуст) запускается таймер который, отсчитав установленное время, воздействует на выходное реле.

При включенном режиме Ускорение МТЗ2 и (или) Ускорение МТЗ3 любое включение выключателя на короткое замыкание приводит к запуску режима ускоренного отключения этого выключателя с помощью ступени МТЗ2 и (или) МТЗ3.

Через дискретный вход можно статически блокировать каждую ступень МТЗ.

Токовый ИО

IC

IB

IA

Токовая отсечка МТЗ1 (защита с независимой от тока выдержкой времени)

Сраб ПО 1Ст МТЗ

Запрет МТЗ1

Сраб 1Ст МТЗ

ПО 1 ст.

I>Iуст

&

Выдержка МТЗ1

0

t

&

ПО блокир 1ст

U>Uуст

t

I

Токовая защита МТЗ2 с время-токо-зависимой или независимой от тока выдержкой времени

Сраб ПО 2Ст МТЗ

Запрет МТЗ2

Сраб 2Ст МТЗ

ПО 2 ст.

I>Iуст

&

Выдержка МТЗ2

0

t

&

ПО блокир 2ст

U>Uуст

Сраб 2Ст МТЗ

Токовая защита МТЗ3 с независимой от тока выдержкой времени

Сраб ПО 3Ст МТЗ

Запрет МТЗ3

Сраб 3Ст МТЗ

ПО 3 ст.

I>Iуст

&

Выдержка МТЗ3

0

t

&

ПО блокир 3ст

U>Uуст

Напряженческий  ИО

UAB

UBC

UCA

Рисунок 9.16 Функциональная схема блока МТЗ с возможностью блокировки

минимальным напряжением

#### Блок ускорения ступеней МТЗ2 и МТЗ3.

Блок ускорения предназначен для быстрого отключения выключателя при включении его на короткое замыкание.

Функциональная схема блока приведена на рисунке 9.17 и реализована программно.

Сраб. ПО 3Ст МТЗ

Ускорение МТЗ3

К блоку отключения

(команда ускоренного отключения ВВ от МТЗ2, МТЗ3 при включении на КЗ)

&

Уск.МТЗ Вкл ВВ

&

0

t

Т Ускорения МТЗ

0

t0

Т Ввода ускор.

От блока включения

(пуск ускоренного отключения ВВ от МТЗ2, МТЗ3)

Сраб. ПО 2Ст МТЗ

Ускорение МТЗ2

&

Рисунок 9.17 Функциональная схема блока ускорения отключения

Блок ускорения имеет уставки времени ввода ускорения и времени ускорения.

При появлении от блока включения команды на включение выключателя запускается таймер ввода ускорения (Т Ввода ускор.). Если происходит включение ВВ на короткое замыкание или короткое замыкание появляется до истечения времени таймера (Т Ввода ускор.), то при срабатывании пусковых органов (выбранных пользователем) ступеней защиты МТЗ2 и (или) МТЗ3, происходит пуск таймера ускорения (Т Ускорения МТЗ). Таймер ускорения, отсчитав установленное время, выдает команду на отключение ВВ со временем меньшим времени выдержки срабатывания  ступеней МТЗ2 или МТЗ3.

В меню МТЗ - УПРАВЛЕНИЕ можно производить включение/отключение ускорения второй и третьей ступени МТЗ.

#### Уставки, выдержки и управление.

Уставки МТЗ:

- Уставка 1 ступени МТЗ – от 0,25 до 150.0 А. Шаг 0,01 А;

- Уставка 2 ступени МТЗ – от 0,25 до 150.0 А. Шаг 0,01 А;

- Уставка 3 ступени МТЗ – от 0,25 до 150.0 А. Шаг 0,01 А;

- Напр. для МТЗ1 – от 2,0 до 150,0 В. Шаг 1,0 В;

- Напр. для МТЗ2 – от 2,0 до 150,0 В. Шаг 1,0 В;

- Напр. для МТЗ3 – от 2,0 до 150,0 В. Шаг 1,0 В;

- Модуль КВ напр. – коэффициент возврата напряжений - от 5,0  до 95,0 %. Шаг 0,1 %.

Выдержки МТЗ:

- Выдержка 1 ступени МТЗ – от 0,00 до 32,00 с. Шаг 0,01 с;

- Выдержка 2 ступени МТЗ – от 0,00 до 32,00 с. Шаг 0,01 с;

- Выдержка 3 ступени МТЗ – от 0,00 до 32,00 с. Шаг 0,01 с;

- Т ускорения – время ускорения – от 0,00 до 32,00 с. Шаг 0,01 с;

- Т Ввода ускорения – время ввода ускорения – от 0,0 до 32,0 с. Шаг 0,01 с;

- Коэф. ALFA МТЗ2 – коэффициент ALFA для МТЗ2 в токо-зависимом режиме работы - от 0,0 до 4,0 с. Шаг 0,01 с;

- Коэф. М МТЗ2 – коэффициент М для МТЗ2 в токо-зависимом режиме работы - от 0,05 до 1,00 с. Шаг 0,01 с.

Управление МТЗ:

- 1 ступень МТЗ – включить (ВКЛ) в работу или исключить (ОТКЛ) из работы МТЗ1;

- 2 ступень МТЗ – включить (ВКЛ) в работу или исключить (ОТКЛ) из работы МТЗ2;

- 3 ступень МТЗ – включить (ВКЛ) в работу или исключить (ОТКЛ) из работы МТЗ3;

- Ускорение МТЗ2 – разрешить (ВКЛ) или запретить (ОТКЛ) запуск блока ускорения МТЗ от сигнала МТЗ2;

- Ускорение МТЗ3 – разрешить (ВКЛ) или запретить (ОТКЛ) запуск блока ускорения МТЗ от сигнала МТЗ3;

- Вариант МТЗ2 – разрешить (ЗАВИСИМАЯ) или запретить (НЕЗАВИСИМАЯ) работу в токо-зависимом режиме;

- Вид х-ки МТЗ2 – установить МТЗ2 в токо-зависимом режиме работы линейный (ЛИНЕЙНАЯ) или нелинейный (НЕЛИНЕЙНАЯ) вид характеристики;

- Блок. от ЗН МТЗ1 – разрешить (ВКЛ) или запретить (ОТКЛ) блокировку МТЗ1 минимальным напряжением;

- Блок. от ЗН МТЗ2 – разрешить (ВКЛ) или запретить (ОТКЛ) блокировку МТЗ2 минимальным напряжением;

- Блок. от ЗН МТЗ3 – разрешить (ВКЛ) или запретить (ОТКЛ) блокировку МТЗ3 минимальным напряжением.

#### Работа с меню

Меню раздела МТЗ показано на рисунке 9.18.

Примечание. В меню приведены примеры отображаемой информации.

МТЗ

Управление...

1 Ступень МТЗ

ВКЛ

2 Ступень МТЗ

ВКЛ

3 Ступень МТЗ

ВКЛ

Ускорение МТЗ2

ОТКЛ

Ускорение МТЗ3

ОТКЛ

Вариант  МТЗ2

НЕЗАВИСИМАЯ

Вид х-ки  МТЗ2

ЛИНЕЙНАЯ

Блок от ЗН  МТЗ1

ОТКЛ

Блок от ЗН  МТЗ2

ОТКЛ

Блок от ЗН  МТЗ3

ОТКЛ

Уставки...

Уставка МТЗ1

2,00 А

Уставка МТЗ2

2,00 А

Уставка МТЗ3

2,00 А

Напр. для  МТЗ1

2,0 В

Напр. для  МТЗ2

2,0 В

Напр. для  МТЗ3

2,0 В

Модуль  КВ  напр.

5,0 %

Выдержки...

Выдержка МТЗ1

1,00 С

Выдержка МТЗ2

2,00 С

Выдержка МТЗ3

3,00 С

Т Ускорения

0,00 С

Т Ввода ускор

0,00 С

Коэф. ALFA  МТЗ2

0,00 С

Коэф. М  МТЗ2

0,05 С

Рисунок 9.18 Меню раздела МТЗ

В главном меню клавишей ↑ или ↓ выберите строку МТЗ и нажмите клавишу →. На минидисплее будет сообщение:

■ Уставки... Выдержки...

После двухкратного нажатия на клавишу ↓ на минидисплее будет сообщение:

■ Управление...

Для движения в обратном направлении необходимо нажимать клавишу ↑.

При работе в меню МТЗ установите курсор напротив подпункта, в котором необходимо провести коррекцию выбранного параметра и нажмите клавишу →.

Установите клавишей ↑ или ↓ курсор напротив параметра, подлежащего коррекции и нажмите клавишу →. На минидисплее появится сообщение:

Введите пароль: ■

После ввода пароля на минидисплее появится информация с мигающим курсором, например:

Выдержка МТЗ2 ■2,00 с

Передвигается мигающий курсор по строке клавишей →. В конце строки курсор снова переходит в начало строки. Для изменения цифры под мигающим курсором необходимо нажимать клавишу ↑, если необходимо увеличить число и клавишу ↓, если необходимо уменьшить число.

После окончания редактирования нажмите клавишу ←. Если изменение значения параметра не проводилось, то появится предыдущее сообщение, если параметр изменялся, то появится сообщение:

Вы уверены? -ДА ¯-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу ↑, для отмены – клавишу ↓.

Если значение параметра было выбрано в пределах диапазона допустимых значений (смотри приложение А), то на минидисплее появится сообщение с откорректированным значением параметра, а если значение было выбрано за пределами диапазона допустимых значений, то на минидисплее появится сообщение:

Выход за диапазон

Нажмите любую клавишу и повторите коррекцию параметра.

Для возврата в подпункт меню нажмите клавишу ←.

При проведении коррекции в подпункте “Управление...” после введения пароля и появления мигающего курсора изменение состояния параметра осуществлять нажатием клавиши ↑ или ↓.

После завершения изменения параметров и состояния защиты нажатием клавиши ← вернитесь в раздел главного меню “МТЗ”.

### Защита от замыканий на землю (ЗЗ).

#### Общие сведения

Раздел главного меню “ЗЗ” появляется только после его включения в разделе меню “Конфигурация”.

В разделе главного меню “ЗЗ” можно:

- просмотреть и выставить уставку по току нулевой последовательности общую для обеих ступеней;

- просмотреть и выставить выдержки времени срабатывания для каждой ступени;

- выбрать режим работы каждой ступени.

Защита предназначена для защиты присоединений 6-35 кВ работающих с изолированной или компенсированной нейтралью.

Защита действует с выдержкой или без выдержки времени на отключение или сигнал и имеет две ступени. Имеется возможность вывода каждой ступени защиты отдельно.

Диапазон уставок по току нулевой последовательности от 5 до 2000 мА с дискретностью 1 мА.

Диапазон уставок по времени срабатывания обеих ступеней от 0,05 до 32 с с дискретностью 0,01 с.

Имеется возможность статической блокировки защиты через дискретный вход.

Защита подключена через фильтр первой гармоники для отстройки от высших гармоник. Загрубление защиты на частоте 150 Гц – не менее 4, на частоте 400 Гц – не менее 15.

Минимальное время срабатывания защиты не более 50 мс.

Коэффициенты возврата защиты по току:

- в диапазоне токов от 5 до 100 мА – не менее 0,85;

- в диапазоне токов от 100 до 2000 мА – не менее 0,95.

Функциональная схема блока защиты приведена на рисунке 9.19 и реализована программно.

3I0

Токовый ПО 3З

(3I0>3I0уст)

Срабатывание

ПО  ЗЗ

Срабатывание

ЗЗ1

0

t0

Выдержка ЗЗ1

Срабатывание

ЗЗ2

0

t0

Выдержка ЗЗ2

&

1

Запрет ЗЗ

Рисунок 9.19 Функциональная схема блока ЗЗ

Условия работы защиты:

- Запрет ЗЗ – Статическая блокировка ЗЗ;

- Сраб. ЗЗ1, Сраб.  ЗЗ2 - Выходной сигнал ступени ЗЗ1, ЗЗ2;

- Сраб. ПО 3З – Пусковой орган защиты. Активизируется в момент превышения действующего значения тока нулевой последовательности, уровня уставки 3I0 ЗЗ.

#### Уставки, выдержки и управление.

Уставки ЗЗ:

- Уставка 3I0 – от 5,0 до 2000,0 мА. Шаг 1,0 мА.

Выдержки ЗЗ:

- Выдержка ЗЗ1 – выдержка первой ступени ЗЗ - от 0,00 до 32,00 с. Шаг 0,01 с;

- Выдержка ЗЗ2 – выдержка второй ступени ЗЗ - от 0,00 до 32,00 с. Шаг 0,01 с.

Управление ЗЗ:

- Защита ЗЗ1 – включить (ВКЛ) в работу или исключить (ОТКЛ) из работы защиту ЗЗ1;

- Защита ЗЗ2 – включить (ВКЛ) в работу или исключить (ОТКЛ) из работы защиту ЗЗ2.

#### Работа с меню

Меню раздела ЗЗ показано на рисунке 9.20.

Примечание. В меню приведены примеры отображаемой информации.

ЗЗ

Уставки…

3I0   ЗЗ

5,0 мА

Выдержка  ЗЗ2

0,05 С

Выдержки…

Выдержка  ЗЗ1

0,05 С

Управление…

Защита  ЗЗ1

ОТКЛ

Защита  ЗЗ2

ОТКЛ

Рисунок 9.20 Меню раздела ЗЗ

В главном меню клавишей ↑ или ↓ выберите строку ЗЗ и нажмите клавишу →. На минидисплее будет сообщение:

■ Уставки... Выдержки...

После двухкратного нажатия на клавишу ↓ на минидисплее будет сообщение:

■ Управление...

Для движения в обратном направлении нажимайте клавишу ↑.

Методика просмотра, изменения параметров и режимов работы ЗЗ аналогична методике изложенной для МТЗ.

После окончания редактирования для выхода в меню нажмите клавишу ← .

### Защита по напряжению (ЗН)

#### Общие сведения

Раздел главного меню “ЗН” появляется только после его включения в разделе меню “Конфигурация”.

В разделе главного меню “ЗН” можно:

- просмотреть и выставить уставку по напряжению срабатывания защиты по максимальному напряжению;

- просмотреть и выставить уставки по напряжению срабатывания защит по минимальному напряжению;

- просмотреть и выставить уставку по току для защит по минимальному напряжению (уставка, общая для обеих ступеней);

- просмотреть и выставить уставку времени срабатывания  защиты по максимальному напряжению;

- просмотреть и выставить уставки времени срабатывания защит по минимальному напряжению;

- включить или выключить защиту по максимальному напряжению;

- включить или выключить защиты по минимальному напряжению;

- выбрать срабатывание защиты по максимальному напряжению при увеличении напряжения выше уставки на шине по любой из трех фаз (логика ИЛИ) или при увеличении напряжения выше уставки на шинах по трем фазам одновременно (логика И);

- выбрать режим работы защит по минимальному напряжению с блокировкой или без блокировки по току;

- выбрать режим работы защит по минимальному напряжению с блокировкой или без блокировки по напряжению;

- выбрать срабатывание защит по минимальному напряжению при уменьшении напряжения ниже уставки на шине по любой из трех фаз (логика ИЛИ) или при уменьшении напряжения ниже уставки на шинах по трем фазам одновременно (логика И).

#### Защита по максимальному напряжению (ЗНМАКС).

Защита действует с выдержкой или без выдержки времени на отключение или сигнал.

Пуск защиты происходит при повышении напряжения выше уставки.

Обеспечена возможность выбора пуска:

- только при срабатывании всех пусковых органов напряжения (логика “И”);

- при срабатывании хотя бы одного пускового органа напряжения (логика “ИЛИ”).

Имеется возможность статической блокировки защиты через дискретный вход.

Имеется возможность ввода/вывода защиты из работы через меню.

Функциональная схема блока защиты по максимальному напряжению приведена на рисунке 9.21 и реализована программно.

ПО защиты

ЗНМАКС

U>Uуст

Сраб ПО ЗНМАКС

Сраб ЗНМАКС

0

t

Время ЗНМАКС

UAB

UBC

UCA

Напряжен-ческий  ИО

1

UAB

UBC

UCA

Напряжен-ческий  ИО

&

Логика “ИЛИ”

Логика “И”

Рисунок 9. 21 Функциональная схема блока ЗНМАКС с фазами напряжения

включенными по И или по ИЛИ

Устройство подключается к трансформаторам напряжения и, после срабатывания, действует на отключение или сигнал.

Защита по максимальному напряжению срабатывает при увеличении напряжения выше уставки Макс Напр. на шине любой из трех фаз (логика ИЛИ) или на шинах трех фаз (логика И). Логика работы задается в пункте “Управление” (Фазы ЗНМАКС) раздела главного меню “ЗН”.

#### Двухступенчатая защита по минимальному напряжению (ЗНМИН 1) и (ЗНМИН 2) с блокировкой по току и по напряжению.

Защита действует с выдержкой или без выдержки времени на отключение или сигнал и имеет две ступени с разными выдержками времени и разным набором условий срабатывания (уставка блокировки по току общая для обеих ступеней).

Пуск защиты происходит при снижении ниже уставки линейных напряжений на шинах.

Обеспечена возможность выбора пуска:

- только при срабатывании всех пусковых органов напряжения (логика “И”);

- при срабатывании хотя бы одного пускового органа напряжения (логика “ИЛИ”).

Имеется возможность переключения логики с помощью меню.

Имеется возможность ввода/вывода блокировки по току. Диапазон уставки по току от 0,25 до 50 А с дискретностью 0,01 А.

При выводе блокировки по току имеется возможность блокировки по напряжению, если оно находится ниже 0,25 В.

Имеется возможность статической блокировки и ввод/вывод при помощи меню.

Функциональные схемы блока защиты по минимальному напряжению приведены на рисунках 9.22 и 9.23 и реализованы программно.

Срабатывание

ЗНМИН 1 или ЗНМИН 2

UAB

UBC

UCA

ПО защиты

ЗНМИН

U<Uуст

&

Срабатывание ПО

ЗНМИН 1 или ЗНМИН 2

0

t

Время ЗНМИН

IA

IB

IC

ПО защиты

по току

блокировки

I>Iуст

Токовый  ИО

Напряжен-ческий  ИО

1

UAB

UBC

UCA

Напряжен-ческий  ИО

&

Логика “ИЛИ”

Логика “И”

Рисунок 9.22 Функциональная схема блока (ЗНМИН 1) или (ЗНМИН 2) с контролем тока и фазами напряжения включенными по И или по ИЛИ

Срабатывание

ЗНМИН 1 или ЗНМИН 2

UAB

UBC

UCA

ПО защиты

ЗНМИН

U<Uуст

Срабатывание ПО

ЗНМИН 1 или ЗНМИН 2

0

t

Время ЗНМИН

Напряжен-ческий  ИО

1

UAB

UBC

UCA

Напряжен-ческий  ИО

&

1

U(3 фазы)

>0,25 В

&

1

Блокировка

ЗНМИН 1 или

ЗНМИН 2

Логика “ИЛИ”

Логика “И”

Рисунок 9.23 Функциональная схема блока (ЗНМИН 1) или (ЗНМИН 2) без контроля тока, с контролем напряжения и фазами напряжения включенными по И или по ИЛИ

Защита по минимальному напряжению срабатывает при уменьшении напряжения ниже уставки (Мин Напр. 1 / Мин Напр. 2) на шине любой из трех фаз (логика ИЛИ) или на шинах трех фаз (логика И). Логика работы задается в пункте “Управление” (Фазы ЗНМИН 1 / Фазы МИН 2 И/ИЛИ) раздела главного меню “ЗН”.

Защита по минимальному напряжению с контролем тока (ЗНМИН 1 / ЗНМИН 2 без I – ОТКЛ) срабатывает при уменьшении напряжения ниже уставки (Мин Напр. 1 / Мин Напр. 2) на шине любой из трех фаз (логика ИЛИ) или на шинах трех фаз (логика И), а ток хотя бы в одной фазе превышает уставку (Ток ЗНМИН). Если ток по трем фазам меньше тока уставки (Ток ЗНМИН), то защита блокируется (не действует).

Защита по минимальному напряжению без контроля тока (ЗНМИН 1 / ЗНМИН 2 без I – ВКЛ) срабатывает при уменьшении напряжения ниже уставки (Мин Напр. 1 / Мин Напр. 2) на шине любой из трех фаз (логика ИЛИ) или на шинах трех фаз (логика И) при любом значении тока в фазах.

Защита по минимальному напряжению с контролем напряжения (Блокир. ЗНМИН 1 / Блокир. ЗНМИН 2 – ВКЛ) срабатывает при уменьшении напряжения ниже уставки (Мин Напр. 1 / Мин Напр. 2) на шине любой из трех фаз (логика ИЛИ) или на шинах трех фаз (логика И) и блокируется при уменьшении напряжения ниже 0,25 В.

Защита по минимальному напряжению без контроля напряжения (Блокир. ЗНМИН 1 / Блокир. ЗНМИН 2 – ОТКЛ) срабатывает при уменьшении напряжения ниже уставки (Мин Напр. 1 / Мин Напр. 2) на шине любой из трех фаз (логика ИЛИ) или на шинах трех фаз (логика И) и не блокируется при уменьшении напряжения ниже 0,25 В.

При отключенных блокировках по току и по напряжению защита минимального напряжения работает при уменьшении напряжения и тока в фазах до 0 В и 0 А соответственно.

#### Уставки, выдержки и управление

Уставки ЗН.

- Макс напр. – от 5,00 до 150,00 В. Шаг 0,01 В;

- Мин напр. 1 – от 5,00 до 150,00 В. Шаг 0,01 В;

- Мин напр. 2 – от 5,00 до 150,00 В. Шаг 0,01 В;

- Ток ЗНМИН – от 0,25 до 50,00 А. Шаг 0,01 А.

Выдержки ЗН.

- Время ЗНМАКС – от 0,10 до 32,00 с. Шаг 0,01 с;

- Время ЗНМИН1 – от 0,10 до 32,00 с. Шаг 0,01 с;

- Время ЗНМИН2 – от 0,10 до 32,00 с. Шаг 0,01 с.

Управление ЗН.

- ЗНМАКС – включить (ВКЛ) в работу или исключить (ОТКЛ) из работы защиту максимального напряжения;

- ЗНМИН1 – включить (ВКЛ) в работу или исключить (ОТКЛ) из работы первую защиту минимального напряжения;

- ЗНМИН2 – включить (ВКЛ) в работу или исключить (ОТКЛ) из работы вторую защиту минимального напряжения;

- Фазы ЗНМАКС – объединять по ИЛИ (ИЛИ) или по И (И) напряжения UАВ, UВС, UСА в защите максимального напряжения;

- ЗНМИН1 без I – учитывать (ОТКЛ) или не учитывать (ВКЛ) рабочий ток в первой защите минимального напряжения;

- ЗНМИН2 без I – учитывать (ОТКЛ) или не учитывать (ВКЛ) рабочий ток во второй защите минимального напряжения;

- Фазы ЗНМИН1 – объединять по ИЛИ (ИЛИ) или по И (И) напряжения UАВ, UВС, UСА в первой защите минимального напряжения;

- Фазы ЗНМИН2 – объединять по ИЛИ (ИЛИ) или по. И (И) напряжения UАВ, UВС, UСА во второй защите минимального напряжения;

- Блокир. ЗНМИН1 – блокировать (ВКЛ) или не блокировать (ОТКЛ) первую защиту минимального напряжения, если уровень всех напряжений UАВ, UВС, UСА меньше 0,25 В;

- Блокир. ЗНМИН2 – блокировать (ВКЛ) или не блокировать (ОТКЛ) вторую защиту минимального напряжения, если уровень всех напряжений UАВ, UВС, UСА меньше 0,25 В.

#### Работа с меню

Примечание. В меню приведены примеры отображаемой информации.

ЗН

Уставки…

Мин Напр 1

5,00 В

Макс Напр

5,00 В

Время ЗНМИН 2

0,10 С

Время ЗНМИН 1

0,10 С

Выдержки…

Время ЗНМАКС

0,10 С

Управление…

ЗНМИН 2

ОТКЛ

Фазы  ЗНМАКС

ИЛИ

ЗНМАКС

ОТКЛ

ЗНМИН 1

ОТКЛ

Блокир.  ЗНМИН 1

ОТКЛ

ЗНМИН 2 без  I

ОТКЛ

ЗНМИН 1 без  I

ОТКЛ

ОТКЛ

Фазы  ЗНМИН 1

ИЛИ

Фазы  ЗНМИН 2

ИЛИ

Ток ЗНМИН

0,25 А

Мин Напр 2

5,00 В

Блокир.  ЗНМИН 2

ОТКЛ

Меню раздела ЗН показано на рисунке 9.24.

Рисунок 9.24 Меню раздела ЗН

В главном меню клавишей ↑ или ↓ выберите строку ЗН и нажмите клавишу →. На минидисплее будет сообщение:

■ Уставки... Выдержки...

После двукратного нажатия на клавишу ↓ на минидисплее будет сообщение:

■ Управление...

Для движения в обратном направлении нажимайте клавишу ↑.

Методика просмотра, изменения параметров и режимов работы ЗН аналогична методике изложенной для МТЗ.

После окончания редактирования для выхода в меню нажмите клавишу ← .

### Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

#### Общие сведения

Раздел главного меню “АЧР” появляется только после его включения в разделе меню “Конфигурация”.

В разделе главного меню “АЧР” можно:

- просмотреть и выставить уставку срабатывания и возврата;

- просмотреть и выставить выдержку;

- включить в работу.

Защита предназначена для автоматического отключения присоединения при снижении частоты в сети ниже заданной.

АЧР, сработавшая на заданной частоте, не возвращается в исходное состояние при дальнейшем снижении частоты до 30 Гц и снижении контролируемого напряжения до 0,1 Uном.

При исчезновении или снижении на неограниченное время контролируемого напряжения и при последующем его появлении или повышении, если частота сети не изменилась, то не происходит ложных срабатываний АЧР.

Погрешность срабатывания по времени – не более 10 мс в диапазоне от 0,1 до 32 с и не более 4 % - от 32 до 256 с.

Имеется возможность статической блокировки АЧР.

Функциональная схема блока приведена на рисунке 9.25 и реализована программно.

UAB

UBC

UCA

ПО АЧРСО

f<fуст

Напряжен-ческий  ИО

Запрет  АЧРСО

Срабатывание

ПО  АЧРСО

&

Срабатывание

АЧРСО

0

t0

Выдержка АЧРСО

Рисунок 9.25 Функциональная схема блока АЧР

Условия работы защиты:

- Запрет АЧРСО – Статическая блокировка АЧР;

- Сраб. ПО АЧРСО – Пусковой орган АЧР. Активизируется при снижении частоты ниже уставки АЧР - Уставка АЧРСО. Возврат происходит при превышении частотой уставки АЧР - Возврат АЧРСО. Требует включения в меню АЧР – УПРАВЛЕНИЕ;

- Сраб. АЧРСО – Выходной сигнал защиты АЧР.

#### Уставки, выдержки и управление.

Уставки АЧР

- Уставка АЧРСО – от 45,00 до 51,00 Гц. Шаг 0,05 Гц.

- Возврат АЧРСО – от 45,00 до 51,00 Гц. Шаг 0,05 Гц.

Выдержки АЧР.

- Выдержка АЧРСО – от 0,10 до 256,00 с. Шаг 0,01 с.

Управление АЧР.

- АЧРСО – включить (ВКЛ) в работу или исключить (ОТКЛ) из работы АЧРСО.

#### Работа с меню

Примечание. В меню приведены примеры отображаемой информации.

АЧР

Уставки…

Возврат  АЧРСО

47,50 Гц

Уставка  АЧРСО

47,00 Гц

Выдержки…

Выдержка АЧРСО

0,10 С

Управление…

АЧРСО

ОТКЛ

Меню раздела АЧР показано на рисунке 9.26.

Рисунок 9.26 Меню раздела АЧР

В главном меню клавишей ↑ или ↓ выберите строку АЧР и нажмите клавишу →. На минидисплее будет сообщение:

■ Уставки... Выдержки...

После двухкратного нажатия на клавишу ↓ на минидисплее будет сообщение:

■ Управление...

Для движения в обратном направлении нажимайте клавишу ↑.

Методика просмотра, изменения параметров и режимов работы АЧР аналогична методике изложенной для МТЗ.

После окончания редактирования для выхода в меню нажмите клавишу ← .

### Автоматическое повторное включение (АПВ)

#### Общие сведения

Раздел главного меню “АПВ” появляется только после его включения в разделе меню “Конфигурация”.

В разделе главного меню “АПВ” можно:

- просмотреть и выставить выдержки времени срабатывания 1 и 2 циклов АПВ, время блокировки АПВ1 и АПВ2;

- просмотреть и выставить выдержку времени блокировки АПВ в целом при включении выключателя (АПВ3);

- включить или выключить блокировку АПВ;

- включить или отключить 2 цикл АПВ;

- включить или отключить пуск АПВ от различных ступеней МТЗ и устройства ускорения.

Устройство АПВ предназначено для автоматического повторного включения присоединения после его отключения от устройств защиты.

АПВ двухкратное или однократное, с выдержкой времени действует на включение. Есть возможность вывода из работы второго цикла и в целом АПВ.

Пуск АПВ осуществляется от МТЗ или от ДВ.

АПВ не действует:

- при отключении выключателя вручную, через дискретный вход;

- при наличии внешнего блокирующего сигнала.

Возможность многократного включения выключателя на короткое замыкание при любой неисправности в схеме исключается.

Временные параметры АПВ:

- диапазон уставок времени первого цикла АПВ - от 0,2 до 128 с;

- диапазон регулирования времени действия второго цикла АПВ - от 0,2 до 128 с;

- диапазон регулирования времени блокировки пуска, первого цикла АПВ после его окончания - от 5 до 128 c;

- диапазон регулирования блокировки пуска АПВ после окончания второго цикла АПВ от 0 до 128 с;

- диапазон времени блокировки пуска АПВ после включения выключателя через дискретный вход от 0 до 128 с;

- дискретность установки временных параметров АПВ - 0,01 с;

- отклонение времени первого и второго циклов АПВ от заданных значений - не более 3 %.

Предусмотрена возможность блокировки АПВ при включении выключателя. Диапазон времени блокировки от 0 до 128 с.

Диапазон времени подготовки к повторной работе АПВ от 0 до 128 с.

Предусмотрен запрет включения выключателя при наличии “Команды на отключение”.

Функциональная схема блока АПВ приведена на рисунке 9.27 и реализована программно.

Временная диаграмма работы АПВ при пусках от различных устройств приведена на рисунках 9.28, 9.29.

АПВ имеет выдержки по длительности первого (1 Цикл АПВ) и второго (2 Цикл АПВ) циклов АПВ, по длительности блокировки первого цикла АПВ (Блок АПВ1) и АПВ в целом (Блок АПВ), по длительности блокировки АПВ при включении ВВ (Блок АПВ3).

Пуск  АПВ

от МТЗ

1

Пуск от МТЗ1

Пуск от МТЗ2

Пуск от МТЗ3

Уск МТЗ Вкл ВВ

Запрет АПВ

От блока включения    без

Вкл ВВ АПВ1 и Вкл ВВ АПВ2

Пуск АПВ

Запрет АПВ2

0

t0

Блок. АПВ1

0

t0

1 цикл АПВ

0

t0

Блок. АПВ3

0

t0

2 цикл АПВ

0

t0

Блок. АПВ

1

&

&

1

Вкл ВВ АПВ1

Вкл ВВ АПВ2

На блок включения

Рисунок 9.27 Функциональная схема блока АПВ

Срабатывание

защиты

или

пуск АПВ

Время блоки-

ровки АПВ

Время выдержки

2-го цикла АПВ

Время выдержки

1-го цикла АПВ

1-й цикл АПВ

Включение

2-го цикла

Блокировка

АПВ

0,15 – 5 с

Включение

выключате-ля

Блокировка АПВ1

Блокировка

1-го цикла

0,15 – 5 с

Включение

выключате-ля

Рисунок 9.28 Временная диаграмма работы АПВ при пуске от МТЗ или от ДВ

Блокировка    АПВ3

ВКЛючение  ВВ

Ручное ВКЛ ВВ

0,15 – 5 с

Блокировка

АПВ3

Рисунок 9.29 Временная диаграмма работы АПВ при включении ВВ

После срабатывания МТЗ по заднему фронту (отпускание МТЗ) происходит пуск АПВ. При этом запускается таймер первого цикла (1 Цикл АПВ) который, отсчитав установленное время, действует на блок включения ВВ.

Одновременно запускается таймер блокировки (Блок АПВ 1),) который блокирует на заданное время таймер первого цикла и подготавливает цепь пуска таймера второго цикла (2 Цикл АПВ).

Если первое включение было на короткое замыкание, снова срабатывает МТЗ и происходит пуск таймера второго цикла АПВ. Таймер первого цикла в это время заблокирован.

Таймер второго цикла АПВ, отсчитав установленное время, действует на блок включения ВВ. Одновременно запускается таймер блокировки АПВ (Блок АПВ), который блокирует на заданное время таймеры первого цикла АПВ и второго цикла АПВ.

Если и второе включение ВВ было на короткое замыкание, срабатывает МТЗ и производит окончательное отключение ВВ. Пуска АПВ больше не происходит, таймеры первого и второго циклов АПВ в это время заблокированы.

По истечении времени таймера блокировки АПВ (Блок АПВ), независимо от того было включение успешным или неуспешным, происходит возврат АПВ в исходное состояние.

При ручном включении ВВ запускается таймер блокировки (Блок АПВ3), который на установленное время блокирует АПВ. Таким образом, при ручном включении выключателя на короткое замыкание и срабатывании МТЗ пуска АПВ не происходит. АПВ будет готово к действию по истечении времени таймера (Блок АПВ).

#### Выдержки и управление

Выдержки АПВ:

- 1 цикл АПВ – от 0,20 до 128,00 с. Шаг 0,01 с;

- 2 цикл АПВ – от 0,20 до 128,00 с. Шаг 0,01 с;

- Блок АПВ1 – от 5,00 до 128,00 с. Шаг 0,01 с;

- Блок АПВ – от 0,00 до 128,00 с. Шаг 0,01 с;

- Блок АПВ3 – от 0,00 до 128,00 с. Шаг 0,01 с.

Управление АПВ:

- АПВ – включить (ВКЛ) в работу или исключить (ОТКЛ) из работы АПВ;

- 2 цикл АПВ – включить (ВКЛ) в работу или исключить (ОТКЛ) из работы второй цикл АПВ;

- Пуск от МТЗ1 – разрешить (ВКЛ) или запретить (ОТКЛ) пуск АПВ от МТЗ1;

- Пуск от МТЗ2 – разрешить (ВКЛ) или запретить (ОТКЛ) пуск АПВ от МТЗ2;

- Пуск от МТЗ3 – разрешить (ВКЛ) или запретить (ОТКЛ) пуск АПВ от МТЗ3;

- Пуск от УУ МТЗ – разрешить (ВКЛ) или запретить (ОТКЛ) пуск АПВ от блока ускорения МТЗ.

#### Работа с меню.

Меню раздела АПВ показано на рисунке 9.30

В главном меню клавишей ↑ или ↓ выберите строку АПВ и нажмите клавишу →. На минидисплее будет сообщение:

■ Выдержки... Управление...

Методика просмотра, изменения параметров и режимов работы АПВ аналогична методике изложенной для МТЗ.

После окончания редактирования для выхода в меню нажмите клавишу ← .

Примечание. В меню приведены примеры отображаемой информации.

АПВ

Блокир.  АПВ

0,00 С

Блокир.  АПВ1

5,00 С

2  Цикл АПВ

0,20 С

Выдержки…

1  Цикл АПВ

0,20 С

Блокир.  АПВ3

0,00 С

Управление…

Пуск от МТЗ1

ОТКЛ

Пуск от МТЗ2

ОТКЛ

АПВ

ОТКЛ

2  Цикл АПВ

ОТКЛ

Пуск от МТЗ3

ОТКЛ

Пуск от  УУ  МТЗ

ОТКЛ

Рисунок 9.30 Меню раздела АПВ

### Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ).

#### Общие сведения

Раздел главного меню “УРОВ” появляется только после его включения в разделе меню “Конфигурация”.

В разделе главного меню  “УРОВ” можно:

- просмотреть и выставить уставку тока срабатывания УРОВ;

- просмотреть и выставить выдержки времени срабатывания 1-й и 2-й ступеней;

- включить или выключить УРОВ.

Устройство предназначено для отключения смежных питающих присоединений при отказе силового выключателя присоединения, на котором произошло короткое замыкание.

Пуск УРОВ осуществляется при срабатывании МТЗ на отключение или через ДВ.

УРОВ имеет уставку по току срабатывания и две уставки по времени срабатывания.

Отклонение параметров по току срабатывания не более ±5 %.

Отклонение времени срабатывания от заданных значений не более ±3 %, но не менее 10 мс.

Имеется возможность включения и отключения УРОВ через меню.

Имеется возможность статической блокировки УРОВ.

Функциональная схема блока устройства приведена на рисунке 9.31 и реализована программно.

Сраб.1Ст. УРОВ

Сраб. 2Ст УРОВ

0

t

1 Ступень УРОВ

0

t

2 Ступень УРОВ

ПО УРОВ

I>Iуст

От токовых  ИО

Запрет УРОВ

S

Q

R

&

Таймеры выдержки

1

Пуск УРОВ (от ДВ, расшир. логики)

t

00

Время откл ВВ

Таймер блока отключения

Пуск от 1Ст. МТЗ

Пуск от 2Ст. МТЗ

Пуск от 3Ст. МТЗ

Пуск от УУ  МТЗ

Рисунок 9.31 Функциональная схема блока УРОВ

Для срабатывания устройства, кроме наличия тока, превышающего уставку (Уставка I УРОВ), требуется также наличие команды пуска. Устройство запускается  при срабатывании МТЗ.

После срабатывания таймера (1 Ступень УРОВ) устройство через блок отключения воздействует на выключатель и если он не отключается, то вторая ступень отсчитав заданное таймером (2 Ступень УРОВ) время, действует на отключение смежных питающих присоединений.

#### Уставки, выдержки, управление

Уставки:

- Уставка I УРОВ – от 0,25 А до 150,00 А. Шаг 0,01 А.

Выдержки УРОВ:

- 1 Ступень УРОВ – от 0,00 до 32,00 с. Шаг 0,01 с;

- 2 Ступень УРОВ – от 0,00 до 32,00 с. Шаг 0,01 с.

Управление УРОВ:

- УРОВ – включить (ВКЛ) в работу или исключить (ОТКЛ) из работы УРОВ;

- Пуск от МТЗ1 – разрешить (ВКЛ) или запретить (ОТКЛ) пуск УРОВ от первой ступени МТЗ;

- Пуск от МТЗ2 – разрешить (ВКЛ) или запретить (ОТКЛ) пуск УРОВ от второй ступени МТЗ;

- Пуск от МТЗ3 – разрешить (ВКЛ) или запретить (ОТКЛ) пуск УРОВ от третьей ступени МТЗ;

- Пуск от УУ МТЗ– разрешить (ВКЛ) или запретить (ОТКЛ) пуск УРОВ от блока ускорения МТЗ;

#### Работа с меню

Примечание. В меню приведены примеры отображаемой информации.

УРОВ

Уставки…

Уставка  I  УРОВ

0,25  А

Управление…

Пуск от МТЗ2

ОТКЛ

Пуск от МТЗ3

ОТКЛ

УРОВ

ОТКЛ

Пуск от МТЗ1

ОТКЛ

2  Ступень УРОВ

0,00 С

Выдержки…

1  Ступень УРОВ

0,00 С

Пуск от УУ  МТЗ

ОТКЛ

Меню раздела УРОВ показано на рисунке 9.32.

Рисунок 9.32 Меню раздела УРОВ

В главном меню клавишей ↑ или ↓ выберите строку УРОВ и нажмите клавишу →. На минидисплее будет сообщение:

■ Уставки... Выдержки...

После двухкратного нажатия на клавишу ↓ на минидисплее будет сообщение:

■ Управление...

Для движения в обратном направлении нажимайте клавишу ↑.

Методика просмотра, изменения параметров и режимов работы УРОВ аналогична методике изложенной для МТЗ.

После окончания редактирования для выхода в меню нажмите клавишу ← .

### Блоки управления выключателем

#### Блок отключения

Соответст-вующая команда на отключение ВВ

Команды, по которым возможно  отключение ВВ

t

00

Время откл.ВВ

ОТКЛючение ВВ

Сраб. 1 ступ МТЗ

t

00

Время откл.ВВ

t

В

ткл.ВВ

Сраб. 2

ступ МТЗ

Сраб. 3 ступ МТЗ

t

00

Время откл.ВВ

Блок от

лючения

t

00

Время откл.ВВ

Сраб. ЗНМАКС

Сраб.ЗЗ1

t

00

Время откл.ВВ

t

00

Время откл.ВВ

Сраб. ЗЗ2

Сраб. АЧРСО

t

00

Время откл.ВВ

Сраб. 1 ступ УРОВ

t

00

Время откл.ВВ

1

Запрет

включения (на блок включения)

t

00

Время откл.ВВ

Сраб. Уск МТЗ Вкл ВВ

t

00

Время откл.ВВ

Ручное ОТКЛ ВВ

Функциональная схема блока отключения приведена на рисунке 9.33 и реализована программно.

Рисунок 9.33 Функциональная схема блока отключения

Блок отключения предназначен для удлинения, на время действия таймера Время откл. ВВ, команд по которым возможно отключение ВВ..

При исчезновении на входе, эти команды удерживаются на выходе блока в течение времени таймера Время откл. ВВ, т.е как бы удлиняются на Время откл. ВВ.

Время работы таймера Время откл. ВВ одинаковое для всех команд отключения и устанавливается в меню НАСТРОЙКА – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ – Время откл ВВ.

Внимание! В блок отключения не введена защита ЗНМИН.

#### Блок включения

Функциональная схема блока приведена на рисунке 9.34 и реализована программно.

Блок включения формирует по длительности команду включения выключателя, что необходимо для надежного срабатывания при коротком импульсе включения.

Запрет включения ВВ при наличии команды от блока отключения

Блок включения

ВКЛючение ВВ

0

t0

Время вкл.ВВ

Ком. вкл 1цкл АПВ

Ком. вкл 2цкл АПВ

0

t0

Время вкл.ВВ

0

t0

Время вкл.ВВ

0

t0

Время вкл.ВВ

Ручное ВКЛ ВВ

R

Команды, по которым возможно включение ВВ

1

Соответст-вующая команда на включение ВВ

На устройства ускорения отключения  ВВ от МТЗ

Рисунок 9.34 Функциональная схема блока включения

Длительность воздействия импульсных команд ВКЛючение ВВ, Ручное ВКЛ ВВ, Ком. вкл 1цкл АПВ, Ком. вкл 2цкл АПВ определяется таймером (Время вкл. ВВ).

Время работы таймера Время вкл. ВВ одинаковое для всех команд включения и устанавливается в меню НАСТРОЙКА – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ – Время вкл ВВ.

При появлении запрета на включение, команда на включение снимается мгновенно.

# техническое обслуживание мрзс

## Общие указания

### Обслуживание МРЗС должен выполнять персонал, прошедший специальное обучение и имеющий на это право.

### На энергообъектах обслуживание всех устройств производится в соответствии с "Правилами технического обслуживания устройств на энергообъектах".

### Состав обслуживающего персонала

#### Персонал, обслуживающий МРЗС, должен состоять из одного инженера-оператора.

#### Обязанности оператора

Оператор МРЗС отвечает за техническое состояние и готовность МРЗС к работе, обеспечивает проведение регламентных работ и подготовку МРЗС к работе.

Проводит анализ и оценку результатов работы МРЗС и оформление учетно-отчетной документации.

Осуществляет управление работой МРЗС.

## Порядок технического обслуживания

### Регламентные работы МРЗС проводятся в соответствии с действующей на пунктах эксплуатации нормативно-технической документацией, но не реже одного раза в год.

Таблица 10. 1 Объем и последовательность регламентных работ

| Содержание работы и методика ее проведения | Вид ТО | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр МРЗС. Осмотреть состояние монтажа, наличие соединения МРЗС с шиной заземления | регламентные работы | Убедиться в отсутствии механических повреждений |
| В режиме просмотра параметров защит проконтролировать уставки, которые были выставлены при вводе в эксплуатацию, конкретно по каждой защите | То же | Убедиться в том, что уставки не изменились |
| В режиме “Измерения” на минидисплее контролировать токи, напряжения, частоту, полную активную и реактивную мощность | - “ - | Сравнить показания на дисплее с показаниями измерительных приборов на подстанции |
| При отключенной нагрузке произвести пробное включение и отключение силового выключателя через дискретный вход | - “ - | Убедиться в том, что силовой выключатель включается и отключается |
| В режиме “часы” проверить точность хода часов и при необходимости произвести коррекцию | - “ - | Сравнить с сигналами точного времени |

## Проверка работоспособности

### По методике п.8 подготовить изделие к использованию.

### Выполнить работы по проверке работоспособности МРЗС, приведенные в таблице 10.2.

Таблица 10. 2

| Наименование работы | Кто выполняет | Средства измерений, вспомогательные технические устройства | Контрольные значения параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерение напряжений и токов: фаза А; UАВ, IА фаза В; UВС, IВ фаза С; UСА, IС | Оператор | Щитовые приборы на подстанции | При измерениях токов и напряжений показания на дисплее МРЗС и показания на щитовых приборах не должны отличаться больше чем на 5 % |

## Техническое освидетельствование

### Устройство МРЗС не имеет измерительных приборов, входящих в его состав, а также других частей подлежащих поверке и аттестации органами инспекции и надзора.

### После проведения  регламентных работ в паспорте МРЗС инженером-оператором делается отметка о техническом состоянии и возможности дальнейшей эксплуатации МРЗС.

# текущий ремонт мрзс

## МРЗС снабжено встроенной схемой диагностики исправности, обеспечивающей выявление неисправного элемента с точностью до съемного блока с контролем входных аналоговых цепей и входных воздействий (включая обмотки реле). При этом на аналоговых входах токи должны быть не менее 0,07 А, а напряжение не менее 6 В.

Схема диагностики исправности каналов приема и обработки информации и программного обеспечения выявляет неисправность за время не более 10 мс.

При выявлении неисправности функции защиты и автоматики МРЗС блокируются.

## Предпосылкой для ремонта МРЗС является погасание светодиода "Неисправность" (размыкание контактов 30, 32 реле Р01) и подсветки на минидисплее.

## Ремонт МРЗС осуществляет предприятие-изготовитель или специализированные организации, имеющие право на ремонт МРЗС.

При выявлении неисправности МРЗС должно быть снято с эксплуатации, упаковано в тару, обеспечивающую безопасную транспортировку, и отправлено на предприятие-изготовитель:

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КИЕВПРИБОР"

03680, г. Киев, ул. Гарматная 2.

Маркетинг: Тел/Факс (044)456-52-36.

или специализированные организации, имеющие право на ремонт МРЗС.

# хранение

Приборы должны хранится в упакованном виде в закрытых отапливаемых помещениях при температуре от 5 оС до 35 оС и влажности не более 80 %.

Не допускается хранение в помещениях с агрессивной средой (пары кислот, ядохимикатов, агрессивных газов и т.п.).

При приемке на хранение в паспорте изделия должна быть произведена запись о дате приемки на хранение, условий хранения. При снятии с хранения в паспорте производится запись даты снятия с хранения.

Срок хранения до ввода в эксплуатацию не более 1 года.

# транспортирование

Перед транспортированием приборы в штатной упаковке упаковываются в транспортную тару (ящики). При погрузке и выгрузке следует соблюдать знаки предосторожности, нанесенные на крышке и боковых стенках ящика. Ящики с приборами в транспорте могут устанавливаться друг на друга и относительно стенок (бортов), пола и крыши транспорта. Ящики в процессе транспортирования должны быть предохранены от ударов и толчков. Приборы могут транспортироваться любым видом транспорта в любое время года на расстояние до 10000 км при надежной защите транспортировочной тары от непосредственного попадания атмосферных осадков.

# утилизация

Учитывая, что МРЗС не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, и в нем отсутствуют вредные вещества, особых требований к утилизации МРЗС не предъявляется.

###### Приложение А

Диапазон допустимых значений параметров МРЗС

| Параметр | Диапазон значений | Шаг установки значений |
| --- | --- | --- |
| МТЗ |  |  |
| Уставка МТЗ1 | 0,25...150,00 А | 0,01 А |
| Уставка МТЗ2 | 0,25...150,00 А | 0,01 А |
| Уставка МТЗ3 | 0,25...150,00 А | 0,01 А |
| Напр. для МТЗ1 | 2,0…150,0 В | 1,0 В |
| Напр. для МТЗ2 | 2,0…150,0 В | 1,0 В |
| Напр. для МТЗ3 | 2,0…150,0 В | 1,0 В |
| Модуль КВ напр. | 5,0…95,0 % | 0,1 % |
| Выдержка МТЗ1 | 0,00...32,00 с | 0,01 с |
| Выдержка МТЗ2 | 0,00...32,00 с | 0,01 с |
| Выдержка МТЗ3 | 0,00...32,00 с | 0,01 с |
| Коэф. ALFA МТЗ2 | 0,00…4,00 с | 0,01 с |
| Коэф. М МТЗ2 | 0,05…1,00 с | 0,01 с |
| Т ускорения | 0,00...32,00 с | 0,01 с |
| Т Ввода ускорения | 0,00...32,00 с | 0,01 с |
| ЗЗ |  |  |
| Уставка ЗЗ | 5,0...2000.0 мА | 1,0 мА |
| Выдержка ЗЗ1 | 0,00…32,00 с | 0,01 с |
| Выдержка ЗЗ2 | 0,00…32,00 с | 0,01 с |
| ЗН |  |  |
| Макс напр. | 5,00...150,00 В | 0,01 В |
| Мин напр. 1 | 5,00...150,00 В | 0,01 В |
| Мин напр. 2 | 5,00...150,00 В | 0,01 В |
| Ток ЗНМИН | 0,25...50,00 А | 0,01 А |
| Время ЗНМАКС | 0,10...32,00 с | 0,01 с |
| Время ЗНМИН 1 | 0,10...32,00 с | 0,01 с |
| Время ЗНМИН 2 | 0,10...32,00 с | 0,01 с |
| АЧР |  |  |
| Уставка АЧРСО | 45,00...51,00 Гц | 0,05 Гц |
| Возврат АЧРСО | 45,00...51,00 Гц | 0,05 Гц |
| Выдержка АЧРСО | 0,10…256,00 с | 0,01 с |
| АПВ |  |  |
| Выдержка 1 цикл АПВ | 0,20...128,00 с | 0,01 с |
| Выдержка 2 цикл АПВ | 0,20...128,00 с | 0,01 с |
| Блок АПВ1 | 5,00...128,00 с | 0,01 с |
| Блок АПВ | 0,00...128,00 с | 0,01 с |
| Блок АПВ3 | 0,00...128,00 с | 0,01 с |
| УРОВ |  |  |
| Уставка I УРОВ | 0,25...150,0 А | 0,01 А |
| Выдержка 1 Ступень УРОВ | 0,00...32,00 с | 0,01 с |
| Выдержка 2 Ступень УРОВ | 0,00...32,00 с | 0,01 с |
| Выключатель |  |  |
| Время вкл. ВВ | 0,15...5,00 с | 0,01 с |
| Время откл. ВВ | 0,15...5,00 с | 0,01 с |
| Привод ВВ | 0,15…1,0 с | 0,01 с |
| Трансформаторы |  |  |
| Трансформ ТН | 1...500 | 1 |
| Трансформ ТТ | 1...500 | 1 |
| Трансформ Т0 | 1...1000 | 1 |
| Допуск ДВ | 0...999 ед | 1 ед |
| Внимание! При работе ДВ от переменного напряжения уставку "Допуск ДВ" устанавливать не более двух единиц | Примечание. Одна единица соответствует около 3 мс |  |
| Уставки “Уровни” |  |  |
| Напр U1 | 5,00…150,00 В | 0,01 В |
| Модуль КВ1 | 5,0…95,0 % | 0,1 % |
| Напр U2 | 5,00…150,00 В | 0,01 В |
| Модуль КВ2 | 5,0…95,0 % | 0,1 % |
| Напр U3 | 5,00…150,00 В | 0,01 В |
| Модуль КВ3 | 5,0…95,0 % | 0,1 % |
| Напр 3U0 | 5,00…150,00 В | 0,01 В |
| Модуль КВ4 | 5,0…95,0 % | 0,1 % |
| Напр UСМ | 5,00…150,00 В | 0,01 В |
| Модуль КВ5 | 5,0…95,0 % | 0,1 % |
| Ток I1 | 0,50…150,0 А | 0,01 А |
| Модуль КВ1 | 5,0…95,0 % | 0,1 % |
| Ток I2 | 0,50…150,0 А | 0,01 А |
| Модуль КВ2 | 5,0…95,0 % | 0,1 % |
| Ток I3 | 0,50…150,0 А | 0,01 А |
| Модуль КВ3 | 5,0…95,0 % | 0,1 % |
| Ток 3I0 | 5,0…2000,0 мА | 1,0 мА |
| Модуль КВ4 | 5,0…95,0 % | 0,1 % |
| Ток IР | 0,50…150,0 А | 0,01 А |
| Модуль КВ5 | 5,0…95,0 % | 0,1 % |
| Ток IСМ | 0,50…150,0 А | 0,01 А |
| Модуль КВ6 | 5,0…95,0 % | 0,1 % |
| Уставки таймеров О-функции |  |  |
| Таймер паузы | 0,00…256,00 с | 0,01 с |
| Таймер работы | 0,00…256,00 с | 0,01 с |
| Уставки таймера И-функции | 0,00…32,00 с | 0,01 с |
| Коррекция хода часов | 0...31 и 100...131 | 1 |
| Адрес в сети | 1…999 | 1 |
| Время АНЛ | 0,15…4,95 с | 0,15 с |

###### Приложение Б

Ампер-секундные характеристики МТЗ2

нелинейная

линейная

###### Приложение В

Электрическая схема кабеля связи МРЗС с ПЭВМ через интерфейс RS232

| На ПЭВМ |  |  | На МРЗС (RS232) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Розетка) |  |  | (Розетка) |  |
| Контакт | Цепь |  | Цепь | Контакт |
| 1 | CD |  | DCD | 1 |
| 2 | RxD |  | RxD | 2 |
| 3 | TxD |  | TxD | 3 |
| 4 | DTR |  | DTR | 4 |
| 5 | GND |  | GND | 5 |
| 6 | DSR |  | DSR | 6 |
| 7 | RTS |  | RTS | 7 |
| 8 | CTS |  | CTS | 8 |
| 9 | RI |  | RI | 9 |

| На ПЭВМ (Розетка) |  |  | На МРЗС (RS232) (Розетка) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контакт | Цепь |  | Цепь | Контакт |
| 1 | ----- |  | DCD | 1 |
| 2 | TxD |  | RxD | 2 |
| 3 | RxD |  | TxD | 3 |
| 4 | RTS |  | DTR | 4 |
| 5 | STS |  | GND | 5 |
| 6 | DSR |  | DSR | 6 |
| 7 | GND |  | RTS | 7 |
| 8 | CD |  | CTS | 8 |
| 9 | ----- |  | RI | 9 |
| 10 | ----- |  |  |  |
| 11 | ----- |  |  |  |
| 12 | SCD |  |  |  |
| 13 | SCTS |  |  |  |
| 14 | STxD |  |  |  |
| 15 | TC |  |  |  |
| 16 | SRxD |  |  |  |
| 17 | RC |  |  |  |
| 18 | LL |  |  |  |
| 19 | SRTS |  |  |  |
| 20 | DTR |  |  |  |
| 21 | RL |  |  |  |
| 22 | RI |  |  |  |
| 23 | DTE/DCE |  |  |  |
| 24 | ETC |  |  |  |
| 25 | TM |  |  |  |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |