УСТРОЙСТВО МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ ЗАЩИТЫ,

АВТОМАТИКИ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ПРИСОЕДИНЕНИЙ 6 - 35 кВ

МРЗС – 05М

Руководство по эксплуатации

РСГИ.466452.012-19 РЭ

2013

Содержание

1 НАЗНАЧЕНИЕ	8

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8

2.1 Общие технические характеристики	8

2.2 Выполняемые функции	9

2.3 Характеристики функций защит	10

2.4 Определяемые функции (ОФ)	12

2.5 Определяемые триггеры (ОТ)	13

2.6 Сигнализация	13

2.7 Диагностика	13

2.8 Регистрация	13

2.9 Настройка, конфигурирование и ранжирование	15

3 СОСТАВ И КОНСТРУКЦИЯ	16

3.1 Состав	16

3.2 Конструкция МРЗС-05М	16

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА	25

4.1 Устройство	25

4.2 Работа	25

4.3 Питание	27

5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	27

6 УПАКОВКА	27

7 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	28

8 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	29

8.1 Меры безопасности при подготовке	29

8.2 Внешний осмотр	29

8.3 Указание об ориентировании	29

8.4 Указания по включению и опробованию	30

8.5 Перечень возможных неисправностей.	33

9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	35

9.1 Порядок работы	35

9.2 Описание функциональных схем МРЗС	52

9.2.1 Защита минимального напряжения основного канала (ЗНМИН)	52

9.2.2 Защита максимального напряжения основного канала (ЗНМАКС)	53

9.2.3 Земляная защита (ЗЗ).	53

9.2.4 Защита максимального напряжения вспомогательного канала (ЗНМАКС-В)	54

9.2.5 Суммарная защита минимального напряжения (ЗМН) и контроль исправности цепей напряжения основного и вспомогательного каналов (КИЦН)	54

9.2.6 Формирование сигнала “Вызов”	56

9.2.7 Формирование сигнала “Авария”	56

9.3 Работа с МРЗС с помощью встроенного пульта	57

9.3.1 Включение	57

9.3.2 Просмотр разделов главного меню	57

9.3.3 Раздел главного меню “Часы”	59

9.3.3.1 Общие сведения	59

9.3.3.2 Просмотр и редактирование параметров часов	59

9.3.4 Раздел главного меню “Измерения”	62

9.3.4.1 Общие сведения	62

9.3.5 Раздел главного меню “Language”	64

9.3.6 Раздел главного меню "Настройка"	65

9.3.6.1 Общие сведения	65

9.3.6.2 Пункт "Состояние" в меню "Настройка"	65

9.3.6.3 Пункт "Входы" в меню "Настройка"	69

9.3.6.4 Пункт "Выходы ком." в меню "Настройка"	70

9.3.6.5 Пункт "Индикация" в меню "Настройка"	71

9.3.6.6 Пункт "Ф-клавиши" в меню "Настройка"	72

9.3.6.7 Пункт "Параметры сигналов" в меню "Настройка"	72

9.3.6.8 Пункт "Трансформатор" в меню "Настройка"	73

9.3.6.9 Пункт "УВВ" в меню "Настройка"	74

9.3.6.10 Пункт "Коммуникация" в меню "Настройка"	76

9.3.6.11 Пункт "Регистрация ДИС" в меню "Настройка".	78

9.3.6.12 Пункт "Регистрация АНЛ" в меню "Настройка"	79

9.3.6.13 Пункт "О-функции" в меню "Настройка".	80

9.3.6.14 Пункт "О- триггера" в меню "Настройка"	85

9.3.7 Раздел главного меню "Конфигурация"	86

9.3.7.1 Общие сведения	86

9.3.7.2 Изменение конфигурации	87

9.3.8 Раздел главного меню "Регистрация"	88

9.3.8.1 Общие сведения	88

9.3.8.2 Пункт “Статистика...”	89

9.3.8.3 Пункт “Программные события...”	89

9.3.8.4 Пункт “Фиксация занесенных аналоговых параметров”	92

9.3.9 Раздел главного меню "Диагностика"	93

9.3.10 Остальные разделы главного меню	95

9.4 Установка параметров защит…………………………………………………………..95

9.4.1 Защита минимального напряжения основного канала (ЗНМИН).	95

9.4.1.1 Общие сведения	95

9.4.1.2 Просмотр и редактирование параметров	95

9.4.1.3 Управление	98

9.4.2 Защита максимального напряжения основного канала (ЗНМАКС).	100

9.4.2.1 Общие сведения	100

9.4.2.2 Просмотр и редактирование параметров	100

9.4.2.3 Управление	100

9.4.3 Земляная защита (ЗЗ)…………………………………………………………...........101

9.4.3.1 Общие сведения	101

9.4.3.2 Просмотр и редактирование параметров	101

9.4.3.3 Управление	101

9.4.4 Защита максимального напряжения вспомогательного канала (ЗНМАКС-В)..102

9.4.4.1 Общие сведения	102

9.4.4.2 Просмотр и редактирование параметров	102

9.4.4.3 Управление	102

9.4.5 Суммарная защита минимального напряжения (ЗМН) и контроль исправности цепей напряжения основного и вспомогательного каналов (КИЦН).	103

9.4.5.1 Общие сведения	103

9.4.5.2 Просмотр и редактирование параметров	103

9.4.5.3 Управление	103

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МРЗС	104

10.1 Общие указания	104

10.2 Порядок технического обслуживания	104

10.3 Проверка работоспособности	105

10.4 Техническое освидетельствование	105

11 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МРЗС	105

12 ХРАНЕНИЕ	106

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	106

14 УТИЛИЗАЦИЯ	106

Приложение А Диапазон допустимых значений параметров МРЗС	107

Приложение Б Функциональное описание клавиатуры МРЗС-05М	109

Настоящее руководство по эксплуатации устройств микропроцессорных защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6 – 35 кВ МРЗС-05М РСГИ.466452.012-19, РСГИ.466452.012-19.0 (в дальнейшем по тексту МРЗС) предназначено для обеспечения правильной эксплуатации устройств обслуживающим персоналом.

При эксплуатации указанных выше устройств, следует руководствоваться настоящим руководством РСГИ.466452.012-19 РЭ.

Исполнения РСГИ.466452.012-19 и РСГИ.466452.012-19.0 различаются номинальным значением напряжения питания (220 В и 110 В соответственно) и величиной напряжения, подаваемого на дискретные входы (ДВ). Различия приведены в настоящем руководстве по тексту.

Исполнение РСГИ.466452.012-19 применяется при использовании питающего напряжения оперативного постоянного тока или переменного тока частоты 50 Гц номинальным значением 220 В, а исполнение РСГИ.466452.012-19.0 применяется при использовании питающего напряжения оперативного постоянного тока или переменного тока частоты 50 Гц номинальным значением 110 В.

ВНИМАНИЕ! При этом на дискретные входы (ДВ) должны подаваться напряжения так же соответствующей величины.

Обслуживание МРЗС должен выполнять персонал, прошедший специальное обучение и имеющий на это право.

Характеристика МРЗС-05М:

- высокоэффективная  32-х  разрядная  микропроцессорная  система;

- полностью цифровая обработка измеряемых величин;

- полная гальваническая развязка внутренних цепей;

- простое управление с помощью кнопок панели управления или посредством подключения персонального компьютера к интерфейсу RS485 с программным обеспечением для работы с помощью меню;

- постоянный контроль, как измеренных величин, так и технического программного обеспечения;

- связь с центральным пультом управления  через последовательный интерфейс RS485.

- По интерфейсу RS485 обеспечивается связь с верхним уровнем по стандартному протоколу обмена Modbus RTU (Modison) на скорости от 9600 до 115200 бит/с.

Перечень принятых сокращений

| АЦП ДВ ДВВ ЕЕРRОМ ЗЗ ЗМН ЗНМАКС ЗНМИН ЗНМАКС-В КИЦН НОП НЦН-О НЦН-В ОЗУ ОТ ОФ ПЗУ ПО ППЗУ Р СДИ ТН1 (VT1) ТН2 (VT2) ТСН (SAVT) УВВ ЦПУ Uн U2 | Аналого-цифровой преобразователь Дискретный вход Дискретные входы-выходы Электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство Земляная защита Суммарная защита минимального напряжения Защита максимального напряжения основного канала Защита минимального напряжения основного канала Защита максимального напряжения вспомогательного канала Контроль исправности цепей напряжения основного и вспомогательного канала Напряжение обратной последовательности Неисправность цепей напряжения основного канала Неисправность цепей напряжения вспомогательного канала Оперативное запоминающее устройство Определяемый триггер Определяемая функция Постоянное запоминающее устройство Пусковой орган Перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство Реле (выходное реле МРЗС) Светодиодный индикатор Трансформатор напряжения основного канала Трансформатор вспомогательного канала Трансформатор собственных нужд Устройство ввода-вывода Центральное процессорное устройство Номинальное напряжение Расчетное напряжение обратной последовательности основного канала |
| --- | --- |

# НАЗНАЧЕНИЕ

## Устройства микропроцессорные защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6 – 35 кВ МРЗС-05М РСГИ.466452.012-19, РСГИ.466452.012-19.0 применяются на энергообъектах напряжением 6-35 кВ и предназначены для выполнения:

- двухступенчатой защиты минимального напряжения основного канала (ЗНМИН);

- двухступенчатой защиты максимального напряжения основного канала (ЗНМАКС);

- земляной защиты (ЗЗ);

- защиты максимального напряжения вспомогательного канала (ЗНМАКС-В);

- суммарной защиты минимального напряжения (ЗМН);

- контроля исправности цепей напряжения основного и вспомогательного каналов (КИЦН).

Устройства имеют восемь определяемых функций (ОФ) и четыре определяемых триггера (ОТ).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Общие технические характеристики

### Входные аналоговые сигналы:

- три фазных напряжения переменного тока основного канала UА, UВ, UС от ТН1 (установленного на шинах) номинальным значением 57,7 В;

- два линейных напряжения вспомогательного канала UАВ, UВС от ТСН номинальным значением 380 В или одно линейное напряжение UАС от ТН2 (установленного на вводе) номинальным значением 100 В;

- напряжение нулевой последовательности основного канала 3U0 номинальным значением 100 В;

- частота переменного тока - 50 Гц.

### Диапазон контролируемых значений входных аналоговых сигналов:

- фазных напряжений от 0 до 86,6 В;

- линейных напряжений – от 0 до 150 В (от ТН2) и от 0 до 570 В (от ТСН);

- напряжений нулевой последовательности – от 0 до150 В.

### Электропитание:

- напряжение оперативного постоянного тока (100 - 350) В или переменного тока частотой 50 Гц (70 - 250) В для исполнения РСГИ.466452.012-19 и (65 -1 55) В или (60 - 132) В соответственно – для исполнения РСГИ.466452.012-19.0;

- потребляемая мощность по цепи электропитания в дежурном режиме не более 3,2 Вт;

- функционирование устройства не нарушается при кратковременных, до 500 мс, провалах напряжения питания до нуля.

### Допустимая перегрузка по цепям входных напряжений:

- продолжительный режим работы - 1,5 Uн.

### Коммутационная способность контактов реле цепей отключения и включения приведена в таблицах 3.9, 3.10.

### Электрическая изоляция гальванически развязанных цепей:

- входных цепей напряжения, включенных в разные фазы между собой и по отношению к корпусу выдерживает испытательное напряжение 2000 В переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 минуты;

- остальных гальванически несвязанных цепей, за исключением цепей питания до 26 В, относительно корпуса и между собой выдерживает испытательное напряжение 1500 В переменного тока частоты 50 Гц в течение 1 минуты.

### Входные цепи напряжения (между собой и относительно корпуса) выдерживают без повреждений три положительных и три отрицательных импульса напряжения амплитудой (5±0,5) кВ, длительностью переднего фронта (1,2±30 %) мкс, длительностью спада (50±10) мкс.

Длительность интервала между импульсами – не менее 5 с.

### МРЗС устойчиво к воздействию высокочастотных помех, имеющих параметры:

- форма колебаний частоты 1±0,1 МГц;

- продолжительность воздействия импульсов 2±0,2 с;

- амплитудное значение импульсов при продольной схеме подключения источника сигналов - 2,5±0,25 кВ, при поперечной схеме подключения - 1±0,1 кВ.

### Минимальное время срабатывания защит по напряжению не более 0,04 с.

### Время возврата программ после снижения измеряемой величины ниже величины возврата не более 0,04 с.

### Погрешность отсчета времени органом выдержки времени не более 0,01 с при выдержках до 5 с и не более 0,05 с при выдержке от 5 до 32 с.

### Отклонение параметров срабатывания МРЗС по напряжению - не более 5 %.

### Коэффициент возврата пусковых органов МРЗС не менее 0,9, если это не оговорено особо.

### Время готовности МРЗС к работе после подачи на него напряжения питания – не более 0,35 с.

### МРЗС не срабатывает ложно при снятии и подаче напряжения питания, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением.

### Номинальные значения климатических условий.

Предельное значение климатических факторов внешней среды по ГОСТ15543.1 и ГОСТ15150, исполнение УХЛ, категории 4, для стран с умеренным климатом. При этом нижнее предельное значение температуры окружающего воздуха минус 30 ºС, верхнее предельное значение температуры окружающего воздуха  плюс 60 ºС.

В нерабочем состоянии (хранение и транспортирование) значение климатических факторов - по ГОСТ 15542 и ГОСТ15150 для изделий климатического исполнения УХЛ3.1.

По условиям эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды устройство соответствует группе М13 по ГОСТ 17516.1.

### Масса исполнений МРЗС-05М - 3,6 ±0,1 кг.

### Габаритные размеры исполнений МРЗС-05М - 173х163,5х228 мм.

## Выполняемые функции

### МРЗС обеспечивает контроль и измерение следующих величин (все величины приведены в действующих значениях):

- трех фазных напряжений основного канала UА, UВ, UС с погрешностью измерения не более 5 % при номинальных значениях 57,7 В и диапазоне измерения от 0 до 86,6 В (определение производится за период сети);

- трех фазных напряжений основного канала UА, UВ, UС с погрешностью измерения не более 2 % и диапазоне измерения до 86,6 В (определение производится за время 1 с – 50 периодов сети);

- напряжение нулевой последовательности основного канала 3U0 с погрешностью измерения не более 5 % при номинальных значениях 100,0 В и диапазоне измерения от 0 до 150,0 В (определение производится за период сети);

- напряжение нулевой последовательности основного канала 3U0 с погрешностью измерения не более 2 % и диапазоне измерения от 0 до 150,0 В (определение производится за время 1 с – 50 периодов сети);

- два линейных напряжения вспомогательного канала UАВ, UВС от ТСН или одно линейное напряжение UАС от ТН2, установленного на вводе с погрешностью не более 5 % при номинальных значениях 100,0 В (от ТН2) или 380 В (от ТСН) и диапазоне измерения от 0 до 570,0 В (определение производится за период сети);

- два линейных напряжения вспомогательного канала UАВ, UВС от ТСН или одно линейное напряжение UАС от ТН2, установленного на вводе с погрешностью не более 2 % и диапазоне измерения от 0 до 570,0 В (определение производится за время 1 с – 50 периодов сети).

### МРЗС выполняет функции релейной защиты:

- двухступенчатой защиты минимального напряжения основного канала (ЗНМИН);

- двухступенчатой защиты максимального напряжения основного канала (ЗНМАКС);

- земляной защиты (ЗЗ);

- защиты максимального напряжения вспомогательного канала (ЗНМАКС-В);

- суммарной защиты минимального напряжения (ЗМН).

### МРЗС имеет 8 дискретных входов для управления логикой устройства.

При этом:

- обеспечена возможность выбора для каждого входа логического сигнала;

- дискретные входы гальванически развязаны между собой и относительно цепей питания;

- ток потребления по цепи дискретного входа не более 5 мА;

- обеспечена возможность работы дискретных входов от напряжения постоянного или переменного тока.

При работе от напряжения переменного тока уровень “логического нуля” от 0 до 100 В, а уровень “логической единицы” от 150 до 250 В для исполнения РСГИ.466452.012-19 и “логического нуля” от 0 до 50 В, а “логической единицы” от 75 до 125 В для исполнения РСГИ.466452.012-19.0.

При работе от напряжения постоянного тока уровень “логического нуля” от 0 до 100 В, а уровень “логической единицы” от 150 до 250 В для исполнения РСГИ.466452.012-19 и “логического нуля” от 0 до 50 В, а “логической единицы” от 75 до 125 В для исполнения РСГИ.466452.012-19.0.

- при работе от напряжения переменного тока обеспечена возможность выбора времени изменения логического состояния на входе (антидребезг) в диапазоне от 20 до 60 мс с дискретностью 20 мс;

- при работе от напряжения постоянного тока обеспечена возможность выбора времени изменения логического состояния на входе (антидребезг) в диапазоне от 0 до 60 мс с дискретностью изменения 10 мс;

- вид напряжения - (переменное или постоянное) задается через меню МРЗС.

### МРЗС имеет 7 дискретных выходов для выдачи команд, формируемых устройством.

### МРЗС имеет 6 светодиодных индикаторов для индикации срабатывания защит и автоматики с возможностью выбора сигнала для каждого индикатора. И один двухцветный индикатор “РАБОТА - НЕИСПРАВНОСТЬ” с красным свечением при активном сигнале “НЕИСПРАВНОСТЬ” и зеленым свечением при нормальной работе МРЗС-05М.

### МРЗС выполняет функции самодиагностики.

### МРЗС выполняет функции конфигурирования, настройки, ранжирования.

## Характеристики функций защит

### Защита минимального напряжения (ЗНМИН).

Защита имеет две ступени с независимой выдержкой времени со следующими характеристиками:

- пуск каждой ступени происходит при снижении ниже уставки хотя бы одного (логика ИЛИ)  или трех (логика И) линейных напряжений основного канала;

- для каждой ступени диапазон уставок по напряжению от 0 до 150 В с шагом установки 0,1 В;

- диапазон уставок по времени срабатывания каждой ступени от 0 до 32 с с шагом установки 0,01 с.

Защита подключена через фильтр первой гармоники для отстройки от высших гармоник. Загрубление защиты на частоте 150 Гц не менее четырех, на частоте 400 Гц не менее 15.

#### Имеется возможность статической блокировки каждой ступени защиты через дискретный вход.

#### Имеется возможность ввода-вывода через меню блокировки каждой ступени защиты от сигнала неисправности цепей напряжения основного канала.

#### Имеется возможность ввода-вывода ступеней защиты из работы через меню.

### Защита максимального напряжения (ЗНМАКС).

Защита имеет две ступени с независимой выдержкой времени со следующими характеристиками:

- пуск каждой ступени происходит при повышении выше уставки всех (логика И) линейных напряжений основного канала;

- для каждой ступени диапазон уставок по напряжению от 0 до 150 В с шагом установки 0,1 В;

- диапазон уставок по времени срабатывания каждой ступени от 0 до 32 с с шагом установки 0,01 с.

Защита подключена через фильтр первой гармоники для отстройки от высших гармоник. Загрубление защиты на частоте 150 Гц не менее четырех, на частоте 400 Гц не менее 15.

#### Имеется возможность статической блокировки каждой ступени защиты через дискретный вход.

#### Имеется возможность ввода-вывода ступеней защиты из работы через меню.

### Земляная защита (ЗЗ)

#### Пуск происходит при превышении напряжения нулевой последовательности уставки по напряжению 3U0.

#### Диапазон уставок по напряжению от 0 до 150 В с шагом установки 0,01 В.

#### Диапазон уставок по времени срабатывания от 0 до 32 с с шагом установки 0,01 с.

#### Имеется возможность ввода-вывода защиты из работы через меню.

### Защита максимального напряжения вспомогательного канала (ЗНМАКС-B)

Защита имеет следующие характеристики:

- пуск защиты происходит при повышении выше уставки всех (логика И) линейных напряжений от трансформатора ТСН или повышении выше уставки линейного напряжения от трансформатора ТН2.

Пусковой орган определяется в зависимости от выбранного источника вспомогательного канала – ТСН или ТН2 в пункте “Вспом. канал” раздела “Конфигурация” главного меню;

- диапазон уставок по напряжению от 0 до 570 В (для ТСН) и от 0 до 150 В (для ТН2) с шагом установки 0,01 В;

- диапазон уставок по времени срабатывания от 0 до 32 с с шагом установки 0,01 с.

Защита подключена через фильтр первой гармоники для отстройки от высших гармоник. Загрубление защиты на частоте 150 Гц не менее четырех, на частоте 400 Гц не менее 15.

#### Имеется возможность статической блокировки защиты через дискретный вход.

#### Имеется возможность ввода-вывода защиты из работы через меню.

### Суммарная защита минимального напряжения (ЗМН)

Пуск защиты происходит при срабатывании обоих (логика И) пусковых органов минимального напряжения основного и вспомогательного каналов:

- срабатывание пускового органа основного канала (ЗНМИН-О) происходит при снижении ниже уставки всех напряжений (логика И);

- срабатывание пускового органа вспомагательного канала (ЗНМИН-В) происходит при снижении ниже уставки всех напряжений (логика И).

Пусковой орган определяется в зависимости от выбранного источника вспомогательного канала – ТСН или ТН2 в пункте “Вспом. канал” раздела “Конфигурация” главного меню;

- диапазон уставок (ЗНМИН-О) по напряжению от 0 до 150 В с шагом установки 0,01 В;

- диапазон уставок (ЗНМИН-В) по напряжению от 0 до 570 В (для ТСН) и от 0 до 150 В (для ТН2) с шагом установки 0,01 В.

#### Диапазон уставок по времени срабатывания защиты от 0 до 32 с с шагом установки 0,01 с.

#### Пусковые органы ЗНМИН-О и ЗНМИН-В подключены через фильтр первой гармоники для отстройки от высших гармоник. Загрубление защиты на частоте 150 Гц не менее четырех, на частоте 400 Гц не менее 15.

#### Имеется возможность статической блокировки защиты через дискретный вход.

#### Имеется возможность ввода-вывода защиты из работы через меню.

### Контроль исправности цепей напряжения основного и вспомогательного канала (КИЦН)

#### Функция использует четыре пусковых органа:

- минимального напряжения основного канала ЗНМИН-О;

- минимального напряжения вспомогательного канала ЗНМИН-В;

- пусковой орган 3U0;

- пусковой орган расчетного напряжения обратной последовательностри основного канала U2.

#### Сигнал КИЦН формируется по ИЛИ из двух сигналов:

- неисправность цепей напряжения основного канала (НЦН-О);

- неисправность цепей напряжения вспомогательного канала (НЦН-В).

#### Сигнал НЦН-О формируется с выдержкой времени при срабатывании пускового органа ЗНМИН-О или пускового органа расчетного напряжения юбратной последовательности основного канала U2 (увеличении выше уставки напряжения U2).

Срабатывание пускового органа U2 блокируется при срабатывании пускового органа 3U0-блок (увеличении выше уставки напряжения 3U0).

#### Сигнал НЦН-В формируется с выдержкой времени при срабатывании пускового органа ЗНМИН-В.

Выбор пускового органа определяется выбором в меню источника вспомогательного канала – ТСН или ТН2.

#### Диапазон уставок пусковых органов U2 и 3U0-блок по напряжению от 0 до 150 В с шагом установки 0,1 В.

#### Диапазон уставок по времени срабатывания обоих сигналов от 0 до 32 с с шагом установки 0,01 с.

#### Пусковой орган U2 подключен через фильтр первой гармоники для отстройки от высших гармоник. Загрубление на частоте 150 Гц не менее четырех, на частоте 400 Гц не менее 15.

#### Имеется возможность статической блокировки НЦН-В через дискретный вход.

#### Имеется возможность ввода-вывода из работы НЦН-О и НЦН-В через меню.

## Определяемые функции (ОФ)

МРЗС имеет восемь определяемых функций.

Командами-источниками ОФ служат дискретные входы и другие определяемые функции (в том числе и без назначения для выходов выходного реле). Определяемой функции можно назначить одновременно по 16 команд на каждый из источников. Контроль совместимости команд не производится.

#### Определяемые функции могут работать, как от прямых, так и от инверсных команд-источников.

Предусмотрена временная задержка срабатывания ОФ после поступления команды-источника (таймер паузы). Время задержки от 0,00 до 32,00 с с шагом установки 0,01 с. При исчезновении команды до окончания выдержки таймера паузы ОФ не срабатывает.

Предусмотрена временная выдержка работы ОФ после поступления команды-источника (таймер работы). Время выдержки от 0,15 до 32,00 с с шагом установки 0,01 с.

#### Предусмотрены прямая и обратная определяемые функции.

При прямой функции время работы ОФ определяется таймером работы и не зависит от наличия команды-источника.

При обратной функции время работы ОФ удлиняется на время присутствия команды-источника после срабатывания ОФ.

#### Обеспечена возможность включения и отключения определяемой функции от ДВ, выходов и других определяемых функций (в том числе и без назначения для выходов выходного реле).

#### Для обратной определяемой функции предусмотрена возможность исключения временной выдержки работы ОФ.

## Определяемые триггеры (ОТ)

МРЗС имеет четыре определяемых триггера.

#### Командами-источниками установки в единицу и в ноль определяемых триггеров служат дискретные входы, определяемые функции (в том числе и без назначения для выходов выходного реле). Количество команд, которые можно одновременно установить на каждый из источников, не более 6.

#### Определяемый триггер работает, как от прямых, так и от инверсных команд-источников.

## Сигнализация

МРЗС обеспечивает независимый прием через дискретные входы сигналов “Аварийный сигнал” и “Предупредительный сигнал” и формирует сигналы “Авария” и “Вызов”, которые могут быть выведены на индикацию и сранжированы на выходные реле.

## Диагностика

### МРЗС обеспечивает самодиагностику с выявлением неисправности.

### Обеспечивается непрерывная проверка исправности программного обеспечения (методом контрольных сумм).

### Узлы, проверяемые при диагностике:

- узел АЦП;

- флеш память;

- часы реального времени;

- оперативная память;

- состояние батареи.

## Регистрация

МРЗС имеет регистраторы четырех типов.

### Общие требования

Регистраторы МРЗС обеспечивают регистрацию и хранение дискретных (входных, выходных) и аналоговых сигналов, информации о срабатывании органов защит и автоматики с привязкой их к текущей дате и времени, а также всех выявленных неисправностей с фиксацией типа неисправности с привязкой их к текущей дате и времени.

Регистрируются все программные перезапуски МРЗС с фиксацией причины перезапуска.

Регистратор позволяет снимать информацию с помощью переносной ЭВМ или через АСКУ МРЗС, а также обеспечивает чтение интегральных показателей, зарегистрированных при аварии, через мини дисплей.

### Регистратор событий.

В ОЗУ устройства хранится регистратор событий, фиксирующий срабатывания защит, пусковых органов, аварийного отключения и сигнала “Неисправность”.

Регистратор событий фиксирует сработки (появление) команд (сигналов) перечень которых приведен в таблице 9.1 Распределение команд.

В случае появления сигнала в регистраторе событий он остается, либо до обнуления, либо до момента перезапуска устройства.

Обнулить регистратор событий можно командой “Сброс сработавших функций” по протоколу Modbus RTU.

Чтение содержимого регистратора событий производится только по протоколу Modbus RTU.

Имеется возможность получения с верхнего уровня состояния выполнения (наличия) команд в момент опроса.

### Аналоговый регистратор.

Регистратор осуществляет регистрацию и хранение аналоговых сигналов, срабатывания пусковых органов и защит, автоматики и представляет собой массив выборок мгновенных значений токов, напряжений и временной метки с привязкой к текущему времени (режим осциллографирования).

Разрешающая способность регистратора по аналоговым сигналам (регистратор аварии) - не более 1,25 мс.

Регистратор хранит следующие аналоговые сигналы:

- фазные напряжения UА, UВ, UС основного канала (ТН1);

- два линейных напряжения UАВ, UВС канала собственных нужд (ТСН);

- одно линейное напряжение UАС от (ТН2) вспомогательного канала (ТН2);

- напряжение нулевой последовательности 3U0 основного канала;

- состояния защит.

По протоколу Modbus с верхнего уровня существует возможность считывать и устанавливать следующие параметры аналогового регистратора:

- длительность регистрации предаварийного процесса. Диапазон времен от 0,1 с до 5,0 с с дискретностью установки 0,1 с;

- длительность регистрации аварийного процесса. Диапазон времен от 0,1 с до 20 с с дискретностью установки 0,1 с;

- перечень команд МРЗС, которые являются источниками для запуска аналогового регистратора;

- реальное количество аналоговых аварий, зафиксированных МРЗС;

Ниже приведена зависимость максимального количества фиксируемых регистратором аварий от установленной длительности аварийного процесса.

| Количество аварий 30 1 | Длительность аварии не менее 1 с не менее 20 - 25 с |
| --- | --- |

Для каждой аварии сохраняется время и дата запуска аварийного процесса.

Информация обо всех событиях хранится во флеш-памяти.

После включения МРЗС и в процессе работы производится диагностика состояния флеш-памяти регистратора. Появление ошибок можно обнаружить в меню раздела “Диагностика” либо по протоколу MODBUS.

В случае сбоя аналогового регистратора может произойти сработка сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ. В разделе главного меню “Диагностика” появляется информация “Тест АРег”.

### Дискретный регистратор

Дискретный регистратор (раздел главного меню "Регистрация" пункт "Статистика") осуществляет регистрацию с привязкой к началу аварийного процесса и хранение дискретных сигналов для каждой аварии:

- времени и даты запуска аварийного процесса;

- все входные и выходные дискретные сигналы, с фиксацией времени прихода и ухода с точностью 4 мс, с привязкой к началу аварийного процесса;

- максимальное значение напряжения 3U0, с фиксацией напряжений в момент фиксации максимального напряжения при работе защит по напряжению 3Uо;

- максимальное значение линейного напряжения, с фиксацией остальных напряжений в момент фиксации максимального напряжения при работе защит по максимальному напряжению;

- минимальное значение линейного напряжения, с фиксацией остальных напряжений в момент фиксации минимального напряжения при работе защит по минимальному напряжению.

- Дискретный регистратор осуществляет регистрацию и хранение 64 аварий.

Максимальное количество событий, фиксируемое в течение одной аварии – 70.

Условия запуска регистратора выбираются из общего списка входных, выходных сигналов, сигналов срабатывания защит и автоматики в любой комбинации.

### Регистратор программных событий

Регистратор (раздел главного меню "Регистрация" пункт "Прогр. события") фиксирует и хранит информацию с привязкой ко времени и дате о возникших при работе МРЗС неисправностях и сбоях с фиксацией типа неисправности и сбоя.

Регистрируются все программные перезапуски МРЗС с фиксацией причины перезапуска и с привязкой ко времени и дате.

Эта информация облегчает поиск неисправности при отказе МРЗС.

## Настройка, конфигурирование и ранжирование

### В режиме конфигурирования МРЗС позволяет задавать или исключать функции МРЗС.

### В режиме настройки МРЗС позволяет ранжировать дискретные входы, выходы, световые индикаторы.

### При задании параметров функций защит и автоматики с помощью встроенного пульта или через интерфейс USB-D МРЗС позволяет устанавливать:

- уставки срабатывания;

- выдержки времени;

- включать, отключать ступени защит;

- включать, отключать отдельные виды защит и автоматики.

# СОСТАВ И КОНСТРУКЦИЯ

## Состав

Т а б л и ц а 3.1 - Состав и конструкция исполнений МРЗС-05М

| Наименование | Обозначение |  | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РСГИ.466452.012-19 | РСГИ.466452.012-19.0 |  |
| Блок аналоговый | БА9 РСГИ.468171.037 | БА9 РСГИ.468171.037 | 1 |
| Блок питания вычислителя | БПВ-ТН РСГИ.436634.011 | БПВ-ТН-110 V- РСГИ.436634.014 | 1 |
| Блок вычислителя | БВ4-МРЗС-М РСГИ.467444.035 | БВ4-МРЗС-М РСГИ.467444.035 | 1 |
| Блок дискретных входов-выходов | БДВВ5-МРЗС-М РСГИ.467119.035 | БДВВ5-110 V-М РСГИ.467119.039 | 1 |

## Конструкция МРЗС-05М

МРЗС конструктивно представляет собой каркас, состоящий из двух рам (верхняя и нижняя) и передней панели прибора. В рамах предусмотрены места для крепления блока БВ (параллельно передней панели) и пазы для установки блоков БДВВ и БА (перпендикулярно блоку БВ).

В передней панели выполнены отверстия для элементов индикации блока БВ и разъема USB-D. На передней панели так же размещена клавиатура мембранная, соединенная шлейфом с блоком БВ.

Межблочное соединение осуществляется с помощью разъемов (розетки на блоке БВ, вилки – на блоках БДВВ, БА).

Блоки БДВВ и БА дополнительно крепятся к рамам каркаса винтами.

Каркас с установленными и закрепленными блоками помещается в металлический кожух, который крепится к каркасу.

На задней стенке кожуха предусмотрены отверстия для выхода разъемов и клеммной колодки блоков БДВВ и БА.

На задней стенке кожуха находятся так же два болта заземления

Назначение выводов входных, выходных разъемов и клеммной колодки приведено в таблицах 3.2...3.10.

Внешний вид МРЗС-05М приведен на рисунках 3.1...3.4.

210,5

120

163,5

Ø 6

4 отв.

МРЗС-05М

2

3

4

5

6

1

КИЇВПРИЛАД

УКРАЇНА

USB-D

ENTER

ESC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

•

F

◄

▲

►

▼

F1

F2

F3

ERROR

RUN

228

WIRELESS  NET

Рисунок 3.1 Вид спереди

152

197,5

MRZS-05М

РСГИ.466452.012-19

№                   20     г

POWER

220 V

220 V

RS485

А

В

GND-I

OUTPUT 1

27

282

29

30

31

32

OUTPUT

17

18

19

20

21

222

23

24

25

26

INPUT

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

12

13

14

15

16

UА-VT1

АS1

UВ-VT1

UС-VT1

UN-VT1

АS2

UА-VT2

UС-VT2

3U0*

3U0

UА-SAVT

UВ-SAVT

UС-SAVT

Рисунок 3.2 Вид сзади исполнения РСГИ.466452.012-19

152

197,5

MRZS -05М

РСГИ.466452.012-19.0

№                   20     г

POWER

220 V

220 V

RS485

А

В

GND-I

OUTPUT 1

27

282

29

30

31

32

OUTPUT

17

18

19

20

21

222

23

24

25

26

INPUT

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

12

13

14

15

16

UА-VT1

АS1

UВ-VT1

UС-VT1

UN-VT1

АS2

UА-VT2

UС-VT2

3U0*

3U0

UА-SAVT

UВ-SAVT

UС-SAVT

Рисунок 3.3 Вид сзади исполнения РСГИ.466452.012-19.0

173

5

197,5

154,5

Рисунок 3.4 Вид сбоку для всех исполнений

4 отв. Ø 6

120±0,2

154+1

199+1

210±0,2

Рисунок 3.5 Рекомендуемая разметка щита для установки исполнений

РСГИ.466452.012-19 и РСГИ.466452.012-19.0

Т а б л и ц а 3.2 - Назначение контактов разъема интерфейса USB-D (смотри рисунок 3.1)

| Контакт разъема | Наименование цепи |
| --- | --- |
| 1 | USB-CNX |
| 2 | USB-DM |
| 3 | USB-DP |
| 4 | GND |
| 5 | Корпус |
| 6 | Корпус |

Т а б л и ц а 3.3 - Назначение контактов разъема интерфейса WIRELESS  NET (смотри рисунок 3.1)

| Контакт разъема | Наименование цепи |
| --- | --- |
| 1 | +3,3 V-D |
| 2 | GND |
| 3 | TXE |
| 4 | RXE |
| 5 | CTSE |
| 6 | RTSE |

Т а б л и ц а 3.4 - Назначение контактов клеммной колодки АS1 (смотри рисунки 3.2, 3.3)

| Контакты | Наименование цепи |
| --- | --- |
| UА-ТН1 | Вход цепи фазного напряжения основного канала фаза А |
| UВ-ТН1 | Вход цепи фазного напряжения основного канала фаза В |
| UС-ТН1 | Вход цепи фазного напряжения основного канала фаза С |
| UN-ТН1 | Вход цепи нейтрального провода напряжения основного канала |

Т а б л и ц а 3.5 - Назначение контактов клеммной колодки АS2 (смотри рисунки 3.2, 3.3)

| Контакты | Наименование цепи |
| --- | --- |
| UА-ТН2 | Вход цепи линейного напряжения вспомогательного канала от ТН2 |
| UС-ТН2 | Вход цепи линейного напряжения вспомогательного канала от ТН2 |
| 3Uо* | Вход цепи напряжения нулевой последовательности (начало) |
| 3Uо | Вход цепи напряжения нулевой последовательности |
| UА-ТСН | Вход цепи линейного напряжения вспомогательного канала от ТСН |
| UВ-ТСН | Вход цепи линейного напряжения вспомогательного канала от ТСН |
| UС-ТСН | Вход цепи линейного напряжения вспомогательного канала от ТСН |

Т а б л и ц а 3.6 - Назначение контактов разъема интерфейса RS485

| Контакт разъема | Наименование цепи |
| --- | --- |
| A | Дифференциальный вход-выход |
| B | Дифференциальный вход-выход |
| GND-I | Общий провод (изолированный) |

Т а б л и ц а 3.7 - Назначение контактов разъема POWER (смотри рисунки 3.2, 3.3)

| Контакт разъема | Наименование цепи | Исполнения прибора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | РСГИ.466452.012-19 | РСГИ.466452.012-19.0 |
| 1 | Вход питания (постоянное/переменное напряжение) | Uн=220 V | Uн=110 V |
| 2 | Вход питания (постоянное/переменное напряжение) | Uн=220 V | Uн=110 V |

Т а б л и ц а 3.8 - Назначение контактов разъема INPUT (смотри рисунки 3.2, 3.3)

| Обозначение контактов на приборе | Наименование цепи | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | Вход ДВ01 (~/=) Вход ДВ01 (~/=) | Дискретные изолированные входы, гальванически развязанные от логической части с помощью оптопар. Параметры входных дискретных сигналов для напряжений постоянного или переменного тока приведены в 2.2.3 настоящего руководства |
| 3 4 | Вход ДВ02 (~/=) Вход ДВ02 (~/=) |  |
| 5 6 | Вход ДВ03 (~/=) Вход ДВ03 (~/=) |  |
| 7 8 | Вход ДВ04 (~/=) Вход ДВ04 (~/=) |  |
| 9 10 | Вход ДВ05 (~/=) Вход ДВ05 (~/=) |  |
| 11 12 | Вход ДВ06 (~/=) Вход ДВ06 (~/=) |  |
| 13 14 | Вход ДВ07 (~/=) Вход ДВ07 (~/=) |  |
| 15 16 | Вход ДВ08 (~/=) Вход ДВ08 (~/=) |  |
| П р и м е ч а н и е - Порядок переключения вида напряжения сигнала подаваемого на ДВ изложен в пункте “УВВ” меню “Настройка” |  |  |

Т а б л и ц а 3.9 - Назначение контактов разъема OUTPUT (смотри рисунки 3.2, 3.3)

| Обозначение контактов на приборе | Наименование цепи | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 17 18 | Выход Р03 (НР) Выход Р03 | Выходные сигналы выдаются "сухими" контактами реле. Мощность, коммутируемая выходными реле, не более 30 Вт для постоянного тока с индуктивной нагрузкой постоянной времени не превышающей 0,02 с на размыкание и 800 Вт на замыкание, а при замыкании и размыкании цепей переменного тока не более 250 В, 4 А, 800 ВА. |
| 19 20 | Выход Р04 (НР) Выход Р04 |  |
| 21 22 | Выход Р05 (НР) Выход Р05 |  |
| 23 24 | Выход Р06 (НР) Выход Р06 |  |
| 25 26 | Выход Р07 (НР) Выход Р07 |  |
| П р и м е ч а н и е - В таблице введены следующие сокращения: НР - нормально разомкнутый контакт |  |  |

Т а б л и ц а 3.10 - Назначение контактов разъема OUTPUT 1 (смотри рисунки 3.2, 3.3,)

| Обозначение контактов на приборе | Наименование цепи | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 27 28 29 | Выход Р01 (НР) Выход Р01 (П) Выход Р01 (НЗ) | Выходные сигналы выдаются "сухими" контактами реле. Мощность, коммутируемая выходными реле, не более 30 Вт для постоянного тока с индуктивной нагрузкой постоянной времени не превышающей 0,02 с на размыкание и 800 Вт на замыкание, а при замыкании и размыкании цепей переменного тока не более 250 В, 4 А, 800 ВА. |
| 31 32 33 | Выход Р02 (НР) Выход Р02 (П) Выход Р02 (НЗ) |  |
| П р и м е ч а н и е - В таблице введены следующие сокращения: НР - нормально разомкнутый контакт; НЗ - нормально замкнутый контакт; П – переключаемый контакт. |  |  |

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА

## Устройство

Структурная схема МРЗС-05М приведена на рисунке 4.1.

Блок аналоговый БА предназначен для гальванической развязки от вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения, для согласования уровней напряжений u(t) с уровнями входных аналоговых сигналов узла аналого-цифрового преобразователя (АЦП), выполнения аналого-цифрового преобразования входных аналоговых сигналов u(t) в цифровые сигналы u(nT) и передачи их в блок вычислителя БВ.

Блок вычислителя БВ предназначен для выполнения всех функций измерения, защит, автоматики, диагностики, регистрации аварийных событий с привязкой к реальному времени; настройки МРЗС; управления программно-доступным блоком БДВВ; производит обмен информацией с внешними устройствами и пользователем.

В состав блока БВ входят жидкокристаллический индикатор (две строки по 16 символов в строке), пленочная клавиатура, семь светодиодов которые предназначены для организации взаимодействия пользователя с МРЗС:

- настройки и конфигурирования;

- ввода уставок;

- установки времени;

- вывода на индикатор текущей информации об аварийных событиях;

- сигнализации обо всех срабатываниях систем защиты через светодиоды.

С помощью компьютера имеется возможность произвести настройку МРЗС, записать уставки, считать зарегистрированные аварийные события.

Блок дискретных входов-выходов БДВВ предназначен для гальванической развязки, согласования по уровню и считывания в вычислитель сигналов с восьми дискретных входов, и вывод дискретных сигналов на семь реле. Обеспечивает возможность подключения к локальной сети через интерфейс RS485.

## Работа

На входные обмотки трансформаторов МРЗС (блок БА9) поступают напряжения (UA, UВ, UС) ТН1, (UA, UС) ТН2, (UA, UВ, UС) ТСН и 3U0.

В первичных обмотках трансформаторов стоят согласующие резисторы. С выходов обмоток трансформаторов через низкочастотные RС фильтры аналоговые сигналы поступают на вход АЦП, где производится преобразование их в двоичные коды, считываемые процессором блока вычислителя.

В процессоре производится цифровая обработка сигналов:

Сигналы с дискретных входов блока БДВВ5 считываются в блок БВ4.

Блок БВ4 реализует все функции защиты, автоматики, диагностики и регистрации аварийных событий, реализует функции настройки, конфигурирования и просмотра, выводит на минидисплее информацию по запросу пользователя.

АЦП

Питание

МИКРОПРОЦЕССОР

ППЗУ

ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО

ВРЕМЕНИ

АЦП

БПВ-ТН

или

БПВ-ТН-110 V

БВ4-МРЗС-М

Индикатор

(2х16)

ПЗУ

ОЗУ

RS485

Светодиоды

Клавиатура

220 V

Дискретные  выходы

OUTPUT 1

6

7

USB-D

БА9

110 V

WIRELESS NET

Панель управления

БДВВ5-МРЗС-М

или

БДВВ5-110 V-М

1….............…8

Дискретные входы

1..........5

Дискретные выходы

POWER

OUTPUT

INPUT

+ 3,3 V

+ 5 V

UА-ТН1

3U0

UВ-ТН1

UС-ТН1

UN-ТН1

UА-ТН2

UС-ТН2

UА-ТСН

UВ-ТСН

UС-ТСН

ua-тн1(t)

uв-тн1(t)

uс-тн1(t)

uaв-тсн(t)

uвс-тсн(t)

3u0(t)

uaс-тн2(t)

Рисунок 4.1 Структурная схема исполнений РСГИ.466452.012-19 и

РСГИ.466452.012-19.0

## Питание

Питание МРЗС исполнения РСГИ.466452.012-19 производится напряжением оперативного постоянного тока (100 - 350) В или напряжением переменного тока (70 – 250) В частоты 50 Гц, а исполнения РСГИ.466452.012-19.0 - напряжением оперативного постоянного тока (60 - 155) В или напряжением переменного тока (60 – 132) В частоты 50 Гц.

Напряжение питания подается на блок питания (БПВ) в котором вырабатываются вторичные напряжения питания "3,3 В" и "5 В". Цепи вторичных напряжений гальванически развязаны с цепями напряжения питания.

# МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

МРЗС-05М имеет маркировку в соответствии с конструкторской документацией. На передней панели нанесена маркировка органов управления и индикации, на задней стенке кожуха – маркировка разъемов, табличка с названием и обозначением прибора, с заводским номером и годом изготовления.

Все надписи выполнены методом сеткографии.

На задней стенке прибора имеются пломбировочная чашка, а между лицевой панелью и кожухом прибора сверху и снизу установлены бумажные пломбы со штампом ОТК.

# УПАКОВКА

Прибор МРЗС-05М уложен в полиэтиленовый пакет вместе с мешочками с осушительным и индикаторным силикогелем. Пакет с прибором укладывается в штатную тару согласно конструкторской документации.

# ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

## Эксплуатационные параметры МРЗС, превышение которых может привести к нарушению функционирования устройства, приведены в таблице 7.1.

Т а б л и ц а 7.1 - Эксплуатационные ограничения

| Наименование параметра | Предельное значение параметра |
| --- | --- |
| Верхнее предельное напряжение питания МРЗС (постоянное) | 350 В для РСГИ.466452.012-19 и 155 В для РСГИ.466452.012-19.0 |
| Нижнее предельное напряжение питания МРЗС (постоянное) | 100 В для РСГИ.466452.012-19 и 65 В для РСГИ.466452.012-19.0 |
| Верхнее предельное напряжение питания МРЗС (переменное) | 250 В для РСГИ.466452.012-19 и 132 В для РСГИ.466452.012-19.0 |
| Нижнее предельное напряжение питания МРЗС (переменное) | 70 В для РСГИ.466452.012-19 и 60 В для РСГИ.466452.012-19.0 |
| Максимально допустимое постоянное напряжение на дискретном входе | 250 В для РСГИ.466452.012-19 и 170 В для РСГИ.466452.012-19.0 |
| Максимально допустимое переменное напряжение на дискретном входе | 250 В для РСГИ.466452.012-19 и 132 В для РСГИ.466452.012-19.0 |
| Предельное входное напряжение основного канала ТН1 (длительный режим) | 150 В (линейное) |
| Предельное входное напряжение вспомогательного канала ТН2 (длительный режим) | 150 В |
| Предельное входное напряжение вспомогательного канала ТСН (длительный режим) | 570 В |
| Предельное входное напряжение 3U0 (длительный режим) | 150 В |
| Предельный ток коммутации выходных реле при замыкании цепей 250 В переменного тока | 4 A |
| Предельный ток коммутации выходных реле при замыкании цепей 250 В постоянного тока | 4 A |
| Предельный ток коммутации выходных реле при размыкании цепей 250 В переменного тока | 4 А |
| Предельный ток коммутации выходных реле при размыкании цепей 250 В постоянного тока | 0,1 А |
| Нижнее предельное значение температуры окружающей среды | минус 30 ºС |
| Верхнее предельное значение температуры окружающей среды | плюс 60 ºС |
| Не допускается выпадение росы при резких изменениях температуры окружающей среды | - |

# ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

## Меры безопасности при подготовке

ВНИМАНИЕ! На контакты разъемов “INPUT”, “AS 1”, “AS 2”, “POWER”, (рис. 3.2, 3.3) устройства при подключенных цепях подано опасное для жизни напряжение.

### Лица, допущенные к работе с МРЗС, должны пройти инструктаж по технике безопасности, знать правила оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током и уметь практически ее оказать, знать правила тушения пожара и уметь применять средства пожаротушения.

### При регулировке и ремонте аппаратуры допускается использование местного освещения. В качестве источника местного освещения могут использоваться переносные лампы на напряжение не выше 36 В. Лампы должны быть защищены стеклянными или сетчатыми колпаками. Категорически запрещается пользоваться самодельными переносными лампами.

### Все инструменты, используемые при техническом обслуживании, должны

иметь ручки из изоляционного материала

### Смена перегоревших или неисправных предохранителей должна производиться только при отключенном напряжении. Плавкие предохранители должны соответствовать номиналам.

### МРЗС относится по безопасности к классу 01 по ГОСТ 27570.0. Его корпус имеет возможность установки защитного заземления. Заземляющие провода и шины, проложенные в помещении, должны быть доступны для осмотра и защищены от механических повреждений.

### Сборка рабочих и измерительных схем должна производиться при отключенном напряжении на проводах и кабелях, входящих в схему. Лицам, производящим измерения, запрещается оставлять рабочее место с включенными приборами до конца измерений.

### При работе с аппаратурой запрещается устанавливать или извлекать из корпуса МРЗС блоки при включенном напряжении питания, подключать и отключать кабели интерфейса при наличии сигнала на выходе устройств, производить пайку при включенных источниках питания.

### Профилактический осмотр, чистку и ремонт аппаратуры производить только после полного отключения аппаратуры.

## Внешний осмотр

Перед установкой МРЗС необходимо произвести визуальный контроль МРЗС на отсутствие дефектов, которые могут произойти при транспортировке, такие как следы ударов на корпусе, трещины на экране дисплея, царапины на корпусе, целостность разъемов на задней стенке МРЗС.

## Указание об ориентировании

### МРЗС устанавливается на вертикальной плоскости.

### Установочные размеры для исполнений РСГИ.466452.012-19 и РСГИ.466452.012-19.0 - 120х210,5 мм под крепежные элементы М5.

### Размеры отверстий для установки на щите приведены на рисунке 3.5.

## Указания по включению и опробованию

### Общие указания

Устройство МРЗС выпускается полностью отрегулированным и испытанным с отключенными защитами, минимальными значениями уставок и выдержек, величины которых приведены в приложении А.

Перед включением в работу необходимо конфигурировать МРЗС (включить нужные защиты ЗНМИН, ЗНМАКС, ЗЗ, ЗНМАКС-B, ЗМН и КИЦН, выбрать вспомогательный канал), определить функции сигнальных индикаторов, задать функции дискретных входов (ДВ) и выходов (Р) устройства МРЗС, а также задать рабочие уставки.

Управление работой МРЗС, конфигурация, выставление уставок, определение функции сигнальных индикаторов, задание функций (ДВ) и выходов (Р), а также контроль величин входных сигналов осуществляется с помощью программы Monitor, которая записана в ПЗУ устройства МРЗС.

### Упрощенная схема подключения

Упрощенная схема подключения МРЗС-05М исполнений РСГИ.466452.012-19 и РСГИ.466452.012-19.0 приведена на рис.8.1.

П р и м е ч а н и я.

1 Номинальное значение питающего напряжения для исполнения РСГИ.466452.012-19 равно 220 В, а для исполнения РСГИ.466452.012-19.0 равно 110 В.

2 Полярность питающего напряжения постоянного тока произвольная.

А

12

11

ДВ06

OUTPUT

10

9

ДВ05

8

7

ДВ04

6

5

ДВ03

4

3

ДВ02

2

1

ДВ01

27

28

29

P01

OUTPUT 1

30

31

32

P022222222222

INPUT

16

15

ДВ08

14

13

ДВ07

17

18

P03

19

20

Р04

21

22

P05

23

24

Р06

25

26

P07

МРЗС-05М

А

АS1

Корпус

5

USB-DP

USB-DM

Цепь

Конт

USB-D

USB-CNX

GND

Корпус

1

2

3

4

6

RS485

Цепь

A

B

GND-I

POWER

См. примеч.

См. примеч.

UА-ТН1

UВ-ТН1

UС-ТН1

UВ-ТН1

UN-ТН1

UА-ТН2

UС-ТН2

UА-ТСН

UС-ТСН

UВ-ТСН

3U0

3U0*

АS2

CTSE

5

TXE

GND

Цепь

Конт

WIRELESS NET

+3,3 V

RXE

RTSE

1

2

3

4

6

Рисунок 8.1 Упрощенная схема подключения МРЗС-05М исполнений РСГИ.466452.012-19 и РСГИ.466452.012-19.0

### Опробование

Опробование МРЗС в работе выполняется без подключения к его выходным контактам реле любых исполнительных устройств. Допускается опробовать МРЗС при подключении его только к питающей сети:

- 220 В для исполнения РСГИ.466452.012-19;

- 110 В для исполнений РСГИ.466452.012-19.0.

Подайте питание на МРЗС. На передней панели должен светиться зеленым цветом светодиод "RUN (РАБОТА)" или красным цветом "ERROR (НЕИСПРАВНОСТЬ)", а на дисплее будет сообщение:

» Часы Измерения

Это первые две строки разделов главного меню.

Символ » означает курсор.

После включения МРЗС на дисплее всегда загораются первые две строки главного меню.

Клавишами ▼ или ▲ можно выбрать любую из строк меню.

При последовательном нажатии на клавишу ▼ на дисплее будет отображаться следующая информация:

» Часы Измерения

Часы » Измерения

» Language Настройка

Language » Настройка

» Конфигурация Регистрация

Конфигурация » Регистрация

» Диагностика

Если дальше последовательно нажимать на клавишу ▼ на дисплее могут появиться следующие сообщения в любом сочетании:

Диагностика » ЗНМИН

ЗНМИН » ЗНМАКС

ЗНМАКС » ЗЗ

ЗЗ » ЗНМАКС-В

ЗНМАКС-В » ЗМН и КИЦН

При последовательном нажатии на клавишу ▲ информация будет чередоваться в обратной последовательности.

Программа МРЗС запоминает подпункт меню или параметр в ОЗУ, поэтому при выключении МРЗС эта информация пропадает.

Следует отметить, что уставки и другие параметры, влияющие на выполнение устройством МРЗС своих функций, записываются в энергетически независимую память типа EEPROM, где сохраняются без изменения (если они не были изменены пользователем) в течение всего срока службы МРЗС.

## Перечень возможных неисправностей.

Возможные неисправности МРЗС и способы их устранения приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 Перечень возможных неисправностей

| Наименование неисправности, внешние проявления и признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| На передней панели блока МРЗС не светится ни один светодиод, на дисплее нет ни какой информации. | Нет питания | Проверить наличие напряжения Uпит. |
| На дисплее высвечены сообщения, не описанные в руководящих документах. | Неисправен блок БВ. | Заменить блок БВ. |
| Нет связи с контроллером при подключении компьютера к МРЗС. Компьютер в сервисной программе выдает сообщение – нет связи. При этом на дисплее МРЗС выведено верное сообщение. | 1. Неверно выбрана скорость обмена в сервисной программе. | Установить скорость обмена и настройки порта, которая задана в подпункте “Настройка RS485” пункта “Коммуникация” раздела главного меню “Настройка”. |
|  | 2. Неверно выбраны настройки порта в сервисной программе. |  |

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## Порядок работы

После включения и опробования МРЗС по п.8.4 руководства, для приведения МРЗС в рабочее состояние необходимо выполнить следующие операции:

1) по методике п.9.3.2 просмотреть меню МРЗС и определить его конфигурацию;

2) по методике п.9.3.3 выставить дату и время;

3) по методике п. 9.3.5 выставить язык,, на котором будет отображаться информация на мини дисплее;

3) по методике п.9.3.7 конфигурировать МРЗС под поставленную задачу, то есть включить или выключить следующие защиты и выбрать вспомогательный канал:

| ЗНМАКС | есть/нет |
| --- | --- |
| ЗНМИН | есть/нет |
| ЗЗ | есть/нет |
| ЗНМАКС-B | есть/нет |
| ЗМН-КИЦН | есть/нет |
| Вспомогательный канал | ТН2 или ТСН |

4) по методике п.9.3.6 произвести настройку МРЗС согласно таблице 9.1. В таблице 9.1 знаком "+" отмечены те функции, которые могут быть присвоены дискретным входам, светоиндикаторам, командным выходам, источникам определяемых функций, регистраторам.

5) по методике подраздела 9.4 установить параметры защит, которые были конфигурированы.

Таблица 9.1 Распределение команд

| Функция | Назначение функции |  | Дискретные входы ДВ01... ДВ08 | Светоиндикаторы СДИ1... СДИ6 | Дискретные выходы Р01... Р07 | Источники определяемых функций ОФ1...ОФ8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Плюсовые | Минусовые | Блокировки |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел ЗНМИН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Блокировка ЗНМИН1 |  | Статическая блокировка ЗНМИН1 | + | + | + | + | + | + |
| 2. Блокировка ЗНМИН2 |  | Статическая блокировка ЗНМИН2 | + | + | + | + | + | + |
| 3. ПО ЗНМИН1 |  | Срабатывание пускового органа ЗНМИН1. Активизируется при снижении ниже уставки действую-щего значения линейного напряжения в одной из фаз логика (ИЛИ) или во всех фазах логика (И). Уставка задается в меню ЗНМИН – УСТАВКИ – УСТАВКА ЗНМИН1. Логика выбирается в меню ЗНМИН – УПРАВЛЕНИЕ. Возврат происходит при повышении действующего значения напряжения выше значения уровня уставки плюс значение гистерезиса в одной из фаз логика (ИЛИ) или во всех фазах логика (И). |  | + | + | + | + | + |
| 4. Сраб. ЗНМИН1 |  | Выходной сигнал первой ступени ЗНМИН. Активизируется по окончании счета таймера выдержки, запускаемого активным уровнем функции Сраб ПО ЗНМИН1. Уходит при пропадании Сраб ПО ЗНМИН1 |  | + | + | + | + | + |
| 5. ПО ЗНМИН2 |  | Срабатывание пускового органа ЗНМИН2. Активизируется при снижении ниже уставки действую-щего значения линейного напряжения в одной из фаз логика (ИЛИ) или во всех фазах логика (И). Уставка задается в меню ЗНМИН – УСТАВКИ – УСТАВКА ЗНМИН2. Логика выбирается в меню ЗНМИН – УПРАВЛЕНИЕ. Возврат происходит при повышении действующего значения напряжения выше значения уровня уставки плюс значение гистерезиса в одной из фаз логика (ИЛИ) или во всех фазах логика (И). |  | + | + | + | + | + |
| 6. Сраб. ЗНМИН2 |  | Выходной сигнал второй ступени ЗНМИН. Активизируется по окончании счета таймера выдержки, запускаемого активным уровнем функции Сраб ПО ЗНМИН2. Уходит при пропадании Сраб ПО ЗНМИН2 |  | + | + | + | + | + |

| Функция | Пуск регистраторов |  | Источники определяемых триггеров ОТ1…ОТ4 |  | Содержание регистратора ДИС | Клавиши F1, F2, F3 и верхний уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анал. | Дискр. | Установка ТРГ | Сброс ТРГ |  |  |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Блокировка ЗНМИН1 | + | + | + | + | + |  |
| 2. Блокировка ЗНМИН2 | + | + | + | + | + |  |
| 3. ПО ЗНМИН1 | + | + | + | + | + |  |
| 4. Сраб. ЗНМИН1 | + | + | + | + | + |  |
| 5. ПО ЗНМИН2 | + | + | + | + | + |  |
| 6. Сраб. ЗНМИН2 | + | + | + | + | + |  |

Продолжение таблицы 9.1

| Функция | Назначение функции |  | Дискретные входы ДВ01... ДВ08 | Светоиндикаторы СДИ1... СДИ6 | Дискретные выходы Р01... Р07 | Источники определяемых функций ОФ1...ОФ8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Плюсовые | Минусовые | Блокировки |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел ЗНМАКС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Блокировка ЗНМАКС1 |  | Статическая блокировка ЗНМАКС1 | + | + | + | + | + | + |
| 8.Блокировка ЗНМАКС2 |  | Статическая блокировка ЗНМАКС2 | + | + | + | + | + | + |
| 9. ПО ЗНМАКС1 |  | Срабатывание пускового органа ЗНМАКС1. Активизируется при превышении действующего значения напряжения ниже уставки хотя бы одного пускового органа напряжния (логика ИЛИ) линейных напряжений основного канала. Уставка задается в меню ЗНМАКС – УСТАВКИ – УСТАВКА ЗНМАКС1 Возврат происходит при снижении действующего значения напряжения по всем трем фазам выше значения уровня, вычисленного от уровня сработки плюс значение гистерезиса |  | + | + | + | + | + |
| 10. Сраб. ЗНМАКС1 |  | Выходной сигнал первой ступени ЗНМАКС. Активизируется по окончании счета таймера выдержки, запускаемого активным уровнем функции Сраб ПО ЗНМАКС1. Уходит при пропадании Сраб ПО ЗНМАКС1 |  | + | + | + | + | + |
| 11. ПО ЗНМАКС2 |  | Срабатывание пускового органа ЗНМАКС2. Активизируется при превышении действующего значения напряжения ниже уставки хотя бы одного пускового органа напряжения (логика ИЛИ) линейных напряжений основного канала. Уставка задается в меню ЗНМАКС – УСТАВКИ – УСТАВКА ЗНМАКС2 Возврат происходит при снижении действующего значения напряжения по всем трем фазам выше значения уровня, вычисленного от уровня сработки плюс значение гистерезиса |  | + | + | + | + | + |

| Функция | Пуск регистраторов |  | Источники определяемых триггеров ОТ1…ОТ4 |  | Содержание регистратора ДИС | Клавиши F1, F2, F3 и верхний уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анал. | Дискр. | Установка ТРГ | Сброс ТРГ |  |  |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел ЗНМАКС |  |  |  |  |  |  |
| 7. Блокировка ЗНМАКС1 | + | + | + | + | + |  |
| 8. Блокировка ЗНМАКС2 | + | + | + | + | + |  |
| 9. ПО ЗНМАКС1 | + | + | + | + | + |  |
| 10. Сраб. ЗНМАКС1 | + | + | + | + | + |  |
| 11. ПО ЗНМАКС2 | + | + | + | + | + |  |

Продолжение таблицы 9.1

| Функция | Назначение функции | Дискретные входы ДВ01... ДВ08 | Светоиндикаторы СДИ1... СДИ6 | Дискретные выходы Р01... Р07 | Источники определяемых функций ОФ1...ОФ8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плюсовые | Минусовые | Блокировки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел ЗНМАКС |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Сраб. ЗНМАКС2 | Выходной сигнал второй ступени ЗНМАКС. Активизируется по окончании счета таймера выдержки, запускаемого активным уровнем функции Сраб ПО ЗНМАКС2. Уходит при пропадании Сраб ПО ЗНМАКС2 |  | + | + | + | + | + |
| Раздел ЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. ПО ЗЗ | Срабатывание пускового органа ЗЗ. Активизируется при превышении действующего значения напряжения 3U0 выше уставки заданной в меню ЗЗ – УСТАВКИ. Возврат происходит при снижении действующего значения напряжения 3U0 ниже значения уровня, вичисленного от уровня сработки минус значение гистерезиса |  | + | + | + | + | + |
| 14. Сраб. ЗЗ | Выходной сигнал ненаправленной земляной защиты. Активизируется по окончании счета таймера выдержки, запускаемого активным уровнем функции Сраб ПО ЗЗ. Уходит при пропадании сигнала Сраб ПО ЗЗ. |  | + | + | + | + | + |
| Раздел ЗНМАКС-В |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 Блокир. ЗНМАКС-В | Статическая блокировка ЗНМАКС-В | + | + | + | + | + | + |
| 16. ПО ЗНМАКС-В | Срабатывание пускового органа ЗНМАКС-В. Активизируется в момент превышения действующего значения напряжения выше уставки всех пусковых органов напряжения (логика И) линейных напряжений от ТСН или пускового органа линейного напряжения от ТН2. Выбор пускового органа изменяется в зависимости от выбранного в меню источника вспомогательного канала – ТСН или ТН2 |  | + | + | + | + | + |

| Функция | Пуск регистраторов |  | Источники определяемых триггеров ОТ1…ОТ4 |  | Содержание регистратора ДИС. | Клавиши F1, F2, F3 и верхний уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анал. | Дискр. | Установка ТРГ | Сброс ТРГ |  |  |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел ЗНМАКС |  |  |  |  |  |  |
| 12. Сраб. ЗНМАКС2 | + | + | + | + | + |  |
| Раздел ЗЗ |  |  |  |  |  |  |
| 13. ПО ЗЗ | + | + | + | + | + |  |
| 14. Сраб. ЗЗ | + | + | + | + | + |  |
| Раздел ЗНМАКС-В |  |  |  |  |  |  |
| 15. Блокир. ЗНМАКС-В | + | + | + | + | + |  |
| 16. ПО ЗНМАКС-В | + | + | + | + | + |  |

Продолжение таблицы 9.1

| Функция | Назначение функции | Дискретные входы ДВ01... ДВ08 | Светоиндикаторы СДИ1... СДИ6 | Дискретные выходы Р01... Р07 | Источники определяемых функций ОФ1...ОФ8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плюсовые | Минусовые | Блокировки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел ЗНМАКС-В |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Сраб ЗНМАКС-В | Выходной сигнал защиты ЗНМАКС-В. Активизируется по окончании счета таймера выдержки, запускаемого активным уровнем функции ПО Umax-В. Уходит при пропадании сигнала ЗНМАКС-В. |  | + | + | + | + | + |
| Раздел ЗМН и КИЦН |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Разблокировка НЦН-О | Статическая разблокировка НЦН-О | + | + | + | + | + | + |
| 19. Блокировка ЗМН | Статическая блокировка ЗМН | + | + | + | + | + | + |
| 20. Блокировка НЦН-В | Статическая блокировка НЦН-В | + | + | + | + | + | + |
| 21. ПО ЗНМИН-В | Срабатывание пускового органа ЗНМИН-В. Активизируется в момент снижения действующего значения напряжения ниже уставки всех пусковых органов напряжения (логика И) линейных напряжений от ТСН или пускового органа линейного напряжения от ТН2. Выбор пускового органа изменяется в зависимости от выбранного в меню источника вспомогательного канала – ТСН или ТН2 |  | + | + | + | + | + |
| 22. ПО ЗНМИН-О | Срабатывание пускового органа основного канала ЗНМИН-О, происходит при снижении ниже уставки всех напряжений (логика И) |  | + | + | + | + | + |
| 23. ПО ЗМН | Срабатывание пускового органа ЗМН. Формируется при срабатывании пускового органа ЗНМИН-В |  | + | + | + | + | + |
| 24. Сраб ЗМН | Выходной сигнал защиты ЗМН. Защита использует для пуска пусковые органы минимального напряжения – основного и вспомогательного каналов. |  | + | + | + | + | + |

| Функция | Пуск регистраторов |  | Источники определяемых триггеров ОТ1…ОТ4 |  | Содержание регистратора ДИС | Клавиши F1, F2, F3 и верхний уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анал. | Дискр. | Установка ТРГ | Сброс ТРГ |  |  |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел ЗНМАКС-В |  |  |  |  |  |  |
| 17. Сраб ЗНМАКС-В | + | + | + | + | + |  |
| Раздел ЗМН и КИЦН |  |  |  |  |  |  |
| 18. Разблокировка НЦН-О | + | + | + | + | + |  |
| 19. Блокировка ЗМН | + | + | + | + | + |  |
| 20. Блокировка НЦН-В | + | + | + | + | + |  |
| 21. ПО ЗНМИН-В | + | + | + | + | + |  |
| 22. ПО ЗНМИН-О | + | + | + | + | + |  |
| 23. ПО ЗМН | + | + | + | + | + |  |
| 24. Сраб ЗМН | + | + | + | + | + |  |

Продолжение таблицы 9.1

| Функция | Назначение функции | Дискретные входы ДВ01... ДВ08 | Светоиндикаторы СДИ1... СДИ6 | Дискретные выходы Р01... Р07 | Источники определяемых функций ОФ1...ОФ8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плюсовые | Минусовые | Блокировки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел ЗМН-КИЦН (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. ПО U2-О | Пусковой орган расчетного напряжения обратной последовательности основного канала. Срабатывание пускового органа происходит при увеличении напряжения U2 выше уставки. Возврат происходит при снижении напряжения U2 ниже значения уровня, вычисленного от уровня сработки минус значение гистерезиса. |  | + | + | + | + | + |
| 26. Сраб НЦН-В | Выходной сигнал неисправности цепей напряжения вспомогательного канала. Формируется с выдержкой времени при срабатывании пускового органа ЗНМИН-В. Выбор пускового органа изменяется в зависимости от выбранного в меню источника вспомогательного канала – ТСН или ТН2 |  | + | + | + | + | + |
| 27. Сраб НЦН-О | Выходной сигнал неисправности цепей напряжения основного канала. Формируется с выдержкой времени при срабатывании пускового органа ЗНМИН-О или пускового органа расчетного напряжения обратной последовательности основного канала U2-О (увеличение выше уставки напряжения U2). Срабатывание пускового органа U2-О блокируется при срабатывании пускового органа 3U0-блок. (увеличении выше уставки напряжения 3U0). |  | + | + | + | + | + |
| 28. Сраб. КИЦН | Выходной сигнал неисправности цепей напряжения основного и вспомогательного каналов. Формируется из двух сигналов: - Сраб НЦН-О; - Сраб НЦН-В. |  | + | + | + | + | + |

| Функция | Пуск регистраторов |  | Источники определяемых триггеров ОТ1…ОТ4 |  | Содержание регистратора ДИС | Клавиши F1, F2, F3 и верхний уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анал. | Дискр. | Установка ТРГ | Сброс ТРГ |  |  |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел ЗМН и КИЦН |  |  |  |  |  |  |
| 25. ПО U2-О | + | + | + | + | + |  |
| 26. Сраб НЦН-В | + | + | + | + | + |  |
| 27. Сраб НЦН-О | + | + | + | + | + |  |
| 28. Сраб. КИЦН | + | + | + | + | + |  |

Продолжение таблицы 9.1

| Функция | Назначение функции | Дискретные входы ДВ01... ДВ08 | Светоиндикаторы СДИ1... СДИ6 | Дискретные выходы Р01... Р07 | Источники определяемых функций ОФ1...ОФ8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Плюсовые | Минусовые | Блокировки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел Общие |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Сброс индикации (СДИ) | Сброс состояния светоиндикаторов | + | + | + | + | + | + |
| 30. Сброс реле | Сброс состояния реле | + | + | + | + | + | + |
| 31. Аварийный сигнал | Сигнал, поступающий на МРЗС через дискретный вход | + | + | + | + | + | + |
| 32. Предупредитель-ный сигнал | Сигнал, поступающий на МРЗС через дискретный вход | + | + | + | + | + | + |
| 33. Неисправность | Выходной сигнал системы самотестирования. Вырабатывается в случае обнаружения системой даг-ностики ошибки в процессе тестирования.Уходит, если при последующем тестировании ошибки не обнаружены. При ранжировании на светоиндикатор формируется сигнал “логической единицы”. При ранжировании на реле формируется сигнал “логического нуля”. В случае отсутствия неисправности, при ранжировании на реле формируется сигнал “логической единицы” |  | + | + | + | + | + |
| 34. Вызов | Сигнал, формируемый и выдаваемый МРЗС при поступлении сигнала “Предупредительный сигнал” |  | + | + | + | + | + |
| 35. Авария | Сигнал, формируемый и выдаваемый МРЗС при поступлении сигнала “Аварийный сигнал” |  | + | + | + | + | + |

| Функция | Пуск регистраторов |  | Источники определяемых триггеров ОТ1…ОТ4 |  | Содержание регистратора ДИС | Клавиши F1, F2, F3 и верхний уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анал. | Дискр. | Установка ТРГ | Сброс ТРГ |  |  |
| 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел Общие |  |  |  |  |  |  |
| 29. Сброс индикации (СДИ) | + | + | + | + | + | + |
| 30. Сброс реле | + | + | + | + | + | + |
| 31. Аварийный сигнал | + | + | + | + | + |  |
| 32. Предупредительный сигнал | + | + | + | + | + |  |
| 33. Неисправность | + | + | + | + | + |  |
| 34. Вызов | + | + | + | + | + |  |
| 35. Авария | + | + | + | + | + |  |

Продолжение таблицы 9.1

| Функция | Назначение функции |  | Дискретные входы ДВ01... ДВ08 | Светоиндикаторы СДИ1... СДИ6 | Дискретные выходы Р01... Р07 | Источники определяемых функций ОФ1...ОФ8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Плюсовые | Минусовые | Блокировки |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел О-функции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Определяемая функция 1 | Задаваемая пользователем функция | Вход ОФ1 | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Выход ОФ1 |  | + | + | + | + | + |
| 37. Определяемая функция 2 | Задаваемая пользователем функция | Вход ОФ2 | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Выход ОФ2 |  | + | + | + | + | + |
| 38. Определяемая функция 3 | Задаваемая пользователем функция | Вход ОФ3 | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Выход ОФ3 |  | + | + | + | + | + |
| 39. Определяемая функция 4 | Задаваемая пользователем функция | Вход ОФ4 | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Выход ОФ4 |  | + | + | + | + | + |
| 40. Определяемая функция 5 | Задаваемая пользователем функция | Вход ОФ5 | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Выход ОФ5 |  | + | + | + | + | + |
| 41. Определяемая функция 6 | Задаваемая пользователем функция | Вход ОФ6 | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Выход ОФ6 |  | + | + | + | + | + |
| 42. Определяемая функция 7 | Задаваемая пользователем функция | Вход ОФ7 | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Выход ОФ7 |  | + | + | + | + | + |
| 43. Определяемая функция 8 | Задаваемая пользователем функция | Вход ОФ8 | + |  |  |  |  |  |
|  |  | Выход ОФ8 |  | + | + | + | + | + |

| Функция |  | Пуск регистраторов |  | Источники определяемых триггеров ОТ1…ОТ4 |  | Содержание регистратора ДИС | Клавиши F1, F2, F3 и верхний уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Анал. | Дискр. | Установка ТРГ | Сброс ТРГ |  |  |
| 1 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел О-функции |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. ОФ1 | Вход ОФ1 |  |  |  |  |  | + |
|  | Выход ОФ1 | + | + | + | + | + |  |
| 37. ОФ2 | Вход ОФ2 |  |  |  |  |  | + |
|  | Выход ОФ2 | + | + | + | + | + |  |
| 38. ОФ3 | Вход ОФ3 |  |  |  |  |  | + |
|  | Выход ОФ3 | + | + | + | + | + |  |
| 39. ОФ4 | Вход ОФ4 |  |  |  |  |  | + |
|  | Выход ОФ4 | + | + | + | + | + |  |
| 40. ОФ5 | Вход ОФ5 |  |  |  |  |  | + |
|  | Выход ОФ5 | + | + | + | + | + |  |
| 41. ОФ6 | Вход ОФ6 |  |  |  |  |  | + |
|  | Выход ОФ6 | + | + | + | + | + |  |
| 42. ОФ7 | Вход ОФ7 |  |  |  |  |  | + |
|  | Выход ОФ7 | + | + | + | + | + |  |
| 43. ОФ8 | Вход ОФ8 |  |  |  |  |  | + |
|  | Выход ОФ8 | + | + | + | + | + |  |

Продолжение таблицы 9.1

| Функция |  | Назначение функции |  | Дискретные входы ДВ01… ДВ08 | Светоиндикаторы СДИ1… СДИ6 | Дискретные выходы Р01… Р07 | Источники определяемых функций ОФ1…ОФ8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Плюсовые | Минусовые | Блокировки |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел ОТ-триггера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Установка ОТ1 |  | Установка определяемого триггера 1 | + |  |  |  |  |  |
|  | Сброс ОТ1 |  | Сброс определяемого триггера 1 | + |  |  |  |  |  |
|  | Выход ОТ1 |  | Выход определяемого триггера 1 |  | + | + | + | + | + |
| 45. | Установка ОТ2 |  | Установка определяемого триггера 2 | + |  |  |  |  |  |
|  | Сброс ОТ2 |  | Сброс определяемого триггера 2 | + |  |  |  |  |  |
|  | Выход ОТ2 |  | Выход определяемого триггера 2 |  | + | + | + | + | + |
| 46. | Установка ОТ3 |  | Установка определяемого триггера 3 | + |  |  |  |  |  |
|  | Сброс ОТ3 |  | Сброс определяемого триггера 3 | + |  |  |  |  |  |
|  | Выход ОТ3 |  | Выход определяемого триггера 3 |  | + | + | + | + | + |
| 47. | Установка ОТ4 |  | Установка определяемого триггера 4 | + |  |  |  |  |  |
|  | Сброс ОТ4 |  | Сброс определяемого триггера 4 | + |  |  |  |  |  |
|  | Выход ОТ4 |  | Выход определяемого триггера 4 |  | + | + | + | + | + |
| Примечание Плюсовой источник означает сработку по наличию сигнала в состоянии 1, а минусовый источник – сработку по наличию сигнала в состоянии 0 (инверсный) ВНИМАНИЕ! При ранжировании сигнала "неисправность" на любое реле необходимо учитывать, что он работает в инверсном режиме, т.е. при исправном приборе контакты реле находятся в замкнутом состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Функция |  | Пуск регистраторов |  | Источники определяемых триггеров ОТ1…ОТ4 |  | Содержание регистратора ДИС | Клавиши F1, F2, F3 и верхний уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Анал. | Дискр. | Установка ТРГ | Сброс ТРГ |  |  |
| 1 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел ОТ-триггера |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Установка ОТ1 |  |  |  |  | + | + |
|  | Сброс ОТ1 |  |  |  |  | + | + |
|  | Выход ОТ1 | + | + | + | + | + |  |
| 45 | Установка ОТ2 |  |  |  |  | + | + |
|  | Сброс ОТ2 |  |  |  |  | + | + |
|  | Выход ОТ2 | + | + | + | + | + |  |
| 46 | Установка ОТ3 |  |  |  |  | + | + |
|  | Сброс ОТ3 |  |  |  |  | + | + |
|  | Выход ОТ3 | + | + | + | + | + |  |
| 47 | Установка ОТ4 |  |  |  |  | + | + |
|  | Сброс ОТ4 |  |  |  |  | + | + |
|  | Выход ОТ4 | + | + | + | + | + |  |

## Описание функциональных схем МРЗС

### Защита минимального напряжения основного канала (ЗНМИН)

Функциональная схема работы ЗНМИН приведена на рисунке 9.1 и реализована программно.

НЦН-О

М      Блокировка НЦО-О  :  ВКЛ/ОТКЛ

&

ДВ     Блокировка ЗНМИН 1 от ДВ

Выдержка ЗНМИН1

t

0

“ЗНМИН1”

М      ЗНМИН1  :  ВКЛ/ОТКЛ

UАВ

UВС

UСА

ПО ЗНМИН 1

Основной канал

UАВ или UВС или UСА

< Uуст   ЗНМИН 1

Сраб. ПО

ЗНМИН 1

UАВ

UВС

UСА

ПО ЗНМИН 1

Основной канал

UАВ и UВС и UСА

< Uуст   ЗНМИН 1

М      ПО ЗНМИН1 по :  И/ИЛИ

&

MUX

S1

S2

D

А

1

ДВ     Блокировка ЗНМИН 2 от ДВ

Выдержка ЗНМИН2

t

0

“ЗНМИН2”

М      ЗНМИН2  :  ВКЛ/ОТКЛ

UАВ

UВС

UСА

ПО ЗНМИН 2

Основной канал

UАВ или UВС или UСА

< Uуст   ЗНМИН 2

Сраб. ПО

ЗНМИН 2

UАВ

UВС

UСА

ПО ЗНМИН 2

Основной канал

UАВ и UВС и UСА

< Uуст   ЗНМИН 2

М      ПО ЗНМИН2 по :  И/ИЛИ

&

MUX

S1

S2

D

А

1

Рисунок 9.1 Функциональная схема блока ЗНМИН

Защита имеет две ступени.

Каждая ступень имеет выдержку по времени и уставку по напряжению срабатывания пусковых органов (ПО). При снижении ниже уставки (UАВ, UВС, UСА < Uуст) хотя бы одного пускового органа напряжения (логика ИЛИ) или трех пусковых органов (логика И) линейных напряжений основного канала, запускается таймер ступени, который, отсчитав установленное время, воздействует на выходное реле. Переключается логика работы с помощью меню

Через дискретные входы каждую ступень ЗНМИН1/ ЗНМИН2 можно статически блокировать.

Имеется возможность блокировки защиты ЗНМИН сигналом неисправности цепей напряжения основного канала (НЦН-О), которую можно включить/отключить через меню.

### Защита максимального напряжения основного канала (ЗНМАКС)

Функциональная схема работы Umах приведена на рисунке 9.2 и реализована программно.

Защита имеет две ступени.

Каждая ступень имеет выдержку по времени и уставку по напряжению срабатывания пусковых органов (ПО). При повышении выше уставки (UАВ, UВС, UСА > Uуст) всех пусковых органов напряжения (логика И) линейных напряжений основного канала, запускается таймер ступени, который, отсчитав установленное время, воздействует на выходное реле.

Через дискретные входы каждую ступень ЗНМАКС1/ ЗНМАКС2 можно статически блокировать.

UАВ

UВС

UСА

ПО ЗНМАКС 1

Основной канал

UАВ и UВС и UСА

> Uуст ЗНМАКС 1

ДВ     Блокировка ЗНМАКС 1 от ДВ

Выдержка ЗНМАКС1

t

0

“ЗНМАКС1”

М      ЗНМАКС1  :  ВКЛ/ОТКЛ

Сраб. ПО

ЗНМАКС 1

&

1

UАВ

UВС

UСА

ПО ЗНМАКС 2

Основной канал

UАВ и UВС и UСА

> Uуст ЗНМАКС 2

ДВ     Блокировка ЗНМАКС 2 от ДВ

Выдержка ЗНМАКС2

t

0

“ЗНМАКС2”

М      ЗНМАКС2  :  ВКЛ/ОТКЛ

Сраб. ПО

ЗНМАКС 2

&

1

Рисунок 9.2 Функциональная схема блока ЗНМАКС

### Земляная защита (ЗЗ).

Функциональная схема работы ЗЗ приведена на рисунке 9.3 и реализована программно.

ПО ЗЗ

3U0 > 3U0уст

3U0

&

Выдержка ЗЗ

t

0

“ЗЗ”

М      ЗЗ  :  ВКЛ/ОТКЛ

Сраб. ПО ЗЗ

Рисунок 9.3 Функциональная схема блока ЗЗ

Устройство подключается к трансформатору напряжения нулевой последовательности и имеет уставки по напряжению и по времени. После срабатывания воздействует на выходное реле.

### Защита максимального напряжения вспомогательного канала (ЗНМАКС -В)

Функциональная схема работы ЗНМАКС-В приведена на рисунке 9.4 и реализована программно.

Защита имеет выдержку по времени и уставку по напряжению срабатывания пусковых органов (ПО). При повышении выше уставки (UАВ, UВС > Uуст) всех пусковых органов напряжения (логика И) линейных напряжений от ТСН или (UСА > Uуст) пускового органа линейного напряжения от ТН2, запускается таймер, который, отсчитав установленное время, воздействует на выходное реле.

Пусковой орган определяется в зависимости от выбранного источника вспомогательного канала – ТСН или ТН2 в пункте “Вспом. канал” раздела “Конфигурация” главного меню.

Через дискретный вход защиту ЗНМАКС -В можно статически блокировать.

ПО ЗНМАКС -В

Вспомогательный канал (ТН2)

UСА > Uуст ЗНМАКС-В

UСА

“ТН2”

ПО ЗНМАКС -В

Вспомогательный канал (ТСН)

UАВ и UВС

> Uуст ЗНМАКС-В

UАВ

“ТСН”

UВС

ДВ   Блокировка ЗНМАКС-В от ДВ

М     ЗНМАКС-В  :  ВКЛ/ОТКЛ

М     Вспомогат. канал  :  ТСН/ТН2

&

Выдержка ЗНМАКС-В

t

0

Сраб. ПО ЗНМАКС-В

“Сраб. ЗНМАКС-В”

1

Рисунок 9.4 Функциональная схема блока ЗНМАКС-В

### Суммарная защита минимального напряжения (ЗМН) и контроль исправности цепей напряжения основного и вспомогательного каналов (КИЦН)

Функциональная схема работы ЗМН и КИЦН приведена на рисунке 9.5 и реализована программно.

Защита ЗМН использует для пуска два пусковых органа (ПО) минимального напряжения – основного и вспомогательного каналов. Пуск защиты происходит при срабатывании обоих (логика И) каналов.

Срабатывание ПО основного канала (ЗНМИН-О) происходит при снижении ниже уставки всех напряжений (логика И).

Срабатывание ПО вспомогательного канала (ЗНМИН-В) происходит при снижении ниже уставки всех напряжений (логика И). Пусковой орган определяется в зависимости от выбранного в меню источника вспомогательного канала – ТСН или ТН2.

Через дискретный вход ЗМН можно статически блокировать.

Функция КИЦН использует четыре пусковых органа:

- минимального напряжения основного канала (ЗНМИН-О);

- минимального напряжения вспомогательного канала (ЗНМИН-В);

- 3U0-блок;

- расчетного напряжения обратной последовательности основного канала (U2).

Сигнал КИЦН формируется (логика ИЛИ) из двух сигналов:

- неисправность цепей напряжения основного канала (НЦН-О);

- неисправность цепей напряжения вспомогательного канала (НЦН-В).

Сигнал НЦН-О формируется с выдержкой времени при срабатывании пускового органа ЗНМИН-О или пускового органа расчетного напряжения обратной последовательности основного канала U2 (увеличении выше уставки напряжения U2). Срабатывание пускового органа U2 блокируется при срабатывании пускового органа 3U0-блок. (увеличении напряжения 3U0 выше уставки напряжения 3U0-блок.).

Через дискретный вход НЦН-О можно статически разблокировать.

Сигнал НЦН-В формируется с выдержкой времени при срабатывании пускового органа ЗНМИН-В. Пусковой орган определяется в зависимости от выбранного источника вспомогательного канала – ТСН или ТН2 в пункте “Вспом. канал” раздела “Конфигурация” главного меню.

Через дискретный вход НЦН-В можно статически блокировать.

ПО ЗНМИН-В

Вспомогательный канал (ТН2)

UСА < Uуст ЗНМИН-В  (ТН2)

&

Выдержка ЗМН

t

0

“ЗМН”

UСА

“ТН2”

ПО ЗНМИН-В

Вспомогательный канал (ТСН)

UАВ и UВС

< Uуст ЗНМИН-В  (ТСН)

UАВ

“ТСН”

UВС

ДВ   Блокировка ЗМН от ДВ

М     ЗМН  :  ВКЛ/ОТКЛ

М     Вспомогат. канал  :  ТСН/ТН2

Сраб. ПО ЗМН

&

Выдержка НЦН-В

t

0

ДВ   Блокировка НЦН-В от ДВ

М     НЦН-В  :  ВКЛ/ОТКЛ

ПО ЗНМИН-О

Основной канал (ТН1)

UАВ, UВС, UСА < Uуст

логика И

UАВ

UВС

UСА

ПО U2

U2 > U2уст

U2 расч.

ПО 3Uо-блок.

3U0 > 3U0-блок.

3U0

&

1

&

М     НЦН-О  :  ВКЛ/ОТКЛ

Выдержка НЦН-О

t

0

1

НЦН-О

к   ЗНМИН

НЦН-В

КИЦН

ДВ   Разблокировка НЦН-О

&

1

1

1

Рисунок 9.5 Функциональная схема блока ЗМН и КИЦН

### Формирование сигнала “Вызов”

Функциональная схема формирования сигнала “Вызов” приведена на рисунке 9.6 и реализована программно.

При поступлении через дискретный вход сигнала “Предупредительный сигнал” по его фронту через задаваемое время “Т зад. Вызов” формируется импульс установленной длительности “Т Вызов”.

Если длительность сигнала “Предупредительный сигнал” меньше заданной длительности “Т зад. Вызов”, то сигнал “Вызов” не формируется.

Временные значения параметров “Т зад. Вызов” и “Т Вызов” устанавливаются в пункте “Параметры Сиг.” раздела “Настройка” главного меню.

Т зад. Вызов

t

0

“Вызов”

Т  Вызов

0

t

ДВ    Предупредительный сигнал

Рисунок 9.6 Функциональная схема формирования сигнала Вызов

### Формирование сигнала “Авария”

Функциональная схема формирования сигнала “Авария” приведена на рисунке 9.7 и реализована программно.

При поступлении через дискретный вход сигнала “Аварийный сигнал” по его фронту через задаваемое время “Т зад. Авария” формируется импульс установленной длительности “Т Авария”.

Если длительность сигнала “Аварийный сигнал” меньше заданной длительности “Т зад. Авария”, то сигнал “Авария” не формируется.

Временные значения параметров “Т зад. Авария” и “Т Авария” устанавливаются в пункте “Параметры Сиг.” раздела “Настройка” главного меню.

ДВ    Аварийный сигнал

Т зад. Авария

t

0

“Авария”

Т  Авария

0

t

Рисунок 9.7 Функциональная схема формирования сигнала Авария

## Работа с МРЗС с помощью встроенного пульта

### Включение

Выполнить указания п.8.4 в части включения МРЗС.

### Просмотр разделов главного меню

Диагностика

Регистрация

Конфигурация

Настройка

Измерения

ЗНМИН

Часы

ЗНМАКС

ЗЗ

Разделы главного

меню, включаемые в

разделе "Конфигурация"

ЗНМАКС-В

ЗМН и КИЦН

Вспом.  канал

ТСН  или  ТН2

Пункт раздела "Конфигурация", в котором выбирается источник напряжения вспомогательного канала - (ТСН или ТН2)

Language

Настройка

Выбор языка отображения

информации на дисплее

Разделы главного меню показаны на рисунке 9.8.

Рисунок 9.8 Разделы главного меню

Включите устройство МРЗС. На мини дисплее высветится следующая информация:

»Часы Измерения

Это строки разделов главного меню.

Последовательно нажимая клавишу ▼, просмотрите состояние разделов главного меню. Разделы главного меню “ЗНМИН”, “ЗНМАКС”, “ЗЗ”, “ЗНМАКС -В” и “ЗМН и КИЦН” могут отсутствовать, если они исключены в разделе главного меню “Конфигурация”.

При последовательном нажатии на клавишу ▲ информация на минидисплее будет чередоваться в обратном направлении.

Обратите внимание на перемещение по экрану мини дисплея курсора ».

### Раздел главного меню “Часы”

#### Общие сведения

Раздел главного меню "Часы" предназначен для управления часами реального времени (просмотра, и коррекции текущего времени, коррекции хода). Часы реального времени встроены в МРЗС и используются при регистрации аварии.

Меню раздела "Часы" показано на рисунке 9.9.

Примечание. В меню приведены примеры отображаемой информации

05-02-2013

16:47:08

Коррекция хода

10.00

Часы

Рисунок 9.9 Меню раздела Часы

#### Просмотр и редактирование параметров часов

Для просмотра текущего времени установите клавишей ▼ или ▲ курсор напротив строки главного меню "Часы" и нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится сообщение об установленной в МРЗС дате и времени в следующем виде:

число-месяц-год

05-02-2013 16:47:08

часы:минуты:секунды

Для редактирования даты и времени повторно нажмите клавишу "ENTER".

На мини дисплее появится сообщение с мигающим курсором:

Введите пароль: – – –

ВНИМАНИЕ!

Пароль - это число, (1), которое вводится нажатием цифровой клавиши и разрешает изменение (коррекцию) значения выбранного параметра.

На мини дисплее на фоне мигающего курсора дополнительно появится символ *:

Введите пароль : * – – –

Нажмите клавишу "ENTER".

На мини дисплее появится сообщение с мигающим курсором.

5-02-2013 16:47:08

Нажимая клавиши от 0 до 9, установите требуемое значение и нажмите клавишу "ENTER".

На мини дисплее появится сообщение:

 Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

Нажмите клавишу "ENTER" для подтверждения, или "ESC" для отмены изменения. На мини дисплее появится соответствующая информация.

После нажатия клавиши "ENTER" корректировка будет учтена. При нажатии на клавишу "ESC", сохранится предыдущее значение даты и времени.

При коррекции года доступны для редактирования только две последние цифры года. Диапазон от 2000 до 2099 г.

Для коррекции хода часов нажмите на  клавишу ▼. На мини дисплее появится сообщение о ранее установленном параметре коррекции хода часов:

Коррекция хода 10.00

После нажатия клавиши "ENTER" на мини дисплее появится сообщение с мигающим курсором:

Введите пароль: – – –

После ввода пароля на мини дисплее на фоне мигающего курсора дополнительно появится символ *:

Введите пароль : * – – –

Нажмите клавишу "ENTER".

На мини дисплее появится сообщение с мигающим курсором

Коррекция хода 000.00

Нажимая клавиши от 0 до 9, установите требуемое значение.

Если часы спешат необходимо устанавливать число от 0.00 до 31.00, (это замедлит ход часов), если отстают установить число от 100.00 до 131.00, (это ускорит ход часов). Одна единица коррекции замедляет или ускоряет ход часов на 0.178 секунды/сутки.

После редактирования нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится сообщение:

 Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

После нажатия клавиши "ENTER" корректировка будет учтена. При нажатии на клавишу "ESC", сохранится предыдущее значение.

Нажмите клавишу "ESC" и программа возвратится к первым двум строкам меню:

»Часы Измерения

### Раздел главного меню “Измерения”

#### Общие сведения

Раздел главного меню "Измерения" предназначен для контроля величин входных напряжений.

Меню раздела "Измерения" показано на рисунке 9.10.

Измерения

3U0 Н   =     0,000 В

3U0 К    =     0,000 В

UавСН Н=    0,000 В

UавСН К=    0,000 В

Примечания. 1. В меню приведены примеры отображаемой информации.

2. При пользовании меню необходимо учесть следующее:

СН означает трансформатор ТСН;

Т1  означает трансформатор ТН1;

ТН2 означает трансформатор ТН2.

3. Появление информации UавСН, UвсСН или UТН2 зависит от транс-форматора, выбранного в качестве вспомогательного канала.

UвсСН Н=    0,000 В

UвсСН К=    0,000 В

Uа Т1 Н=    0,000 В

Uа Т1 К=    0,000 В

Uс Т1 Н=    0,000 В

Uс Т1 К=     0,000 В

U2     К   =     0,000 В

Uав Т1 К=     0,000 В

Uвс Т1 К=     0,000 В

Uса Т1 К=     0,000 В

Uв Т1 Н=    0,000 В

Uв Т1 К=    0,000 В

UТН2 Н=     0,000 В

UТН2 К=     0,000 В

или

Рисунок 9.10 Меню раздела Измерения

Для просмотра параметров этих сигналов, в главном меню клавишей ▼ устано-вите курсор на строку "Измерения"

Часы »Измерения

и нажмите клавишу "ENTER". На минидисплее появится информация:

3U0 Н = 0,000 В 3U0 К = 0,000 В

где: 3U0 Н – значение напряжения в линии на периоде 1 с;

3U0 К – значение напряжения в линии на периоде сети.

При дальнейших нажатиях клавиши ▼ информация на мини дисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ▲ - в обратном.

Для выхода нажмите клавишу "ESC". На мини дисплее появится сообщение:

Часы »Измерения

Внимание! Информация об измеряемых параметрах (кроме трансформатора ТН1) выводится на минидисплее без учета коэффициентов трансформации трансформаторов.

Установка коэффициента трансформации трансформатора ТН1 описана в пункте “Трансформатор” раздела главного меню “Настройка”.

Для индикации измеряемого параметра с учетом коэффициента трансформации необходимо повторно нажать клавишу "ENTER".

При дальнейших нажатиях клавиши "ENTER" информация будет чередоваться.

### Раздел главного меню “Language”

Раздел главного меню "Language" позволяет выбрать обслуживающим персоналом язык, на котором будет отображаться вся информация на мини дисплее МРЗС.

Установите курсор напротив строки "Language" и нажмите клавишу "ENTER"

На мини дисплее появится сообщение:

Language RUS

Нажмите клавишу "ENTER" и после введения пароля, на мини дисплее появится сообщение с мигающим курсором.

Language  RUS

Нажимая клавишу "ENTER" установите необходимый язык и нажмите клавишу "ESC".

На мини дисплее появится сообщение:

 Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

Нажмите клавишу "ENTER" для подтверждения, или "ESC" для отмены изменения. На мини дисплее появится соответствующая информация.

### Раздел главного меню "Настройка"

#### Общие сведения

Раздел главного меню "Настройка" служит для настройки параметров МРЗС для работы на конкретной подстанции.

В разделе главного меню "Настройка" осуществляется:

- присвоение функций ДВ;

- присвоение функций командным выходам;

- присвоение функций СДИ;

- присвоение функций функциональным клавишам F1, F2, F3;

- установка параметров сигналов "Вызов"и "Аваия";

- ввод коэффициента трансформации станционного измерительного трансформатора напряжения  для основного канала(ТН1);

- установка вида и типа входного сигнала ДВ (прямой/инверсный, постоянный/переменный) и выдержки (антидребезга);

- установить вид работы: (триггерный/нормальный) для СДИ и (командное/сиг-нальное) для РЕЛЕ;

- просмотр имени ячейки и установка адреса МРЗС в сети;

- конфигурирование определяемых функций;

- конфигурирование определяемых триггеров.

Меню раздела “Настройка” показано на рисунке 9.11

Для работы с пунктами раздела “Настройка” в главном меню клавишей ▼ уста-новите курсор на строку "Настройка"

Измерения »Настройка

и нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится информация:

»Состояние… Входы...

Для просмотра всех пунктов раздела "Настройка" последовательно нажимайте на клавишу ▼. При нажатии клавиши ▲ информация будет чередоваться в обратном направлении.

#### Пункт "Состояние…" в меню "Настройка"

Пункт "Состояние" предназначен для просмотра имени ячейки и даты последнего изменения настройки МРЗС.

Для того, чтобы войти  в пункт "Состояние" клавишей ▼ или ▲ переместите курсор к пункту "Состояние" и нажмите клавишу "ENTER". Появится сообщение:

»Имя ячейки… Дата настройки.

Переместите клавишей ▼ или ▲ курсор к строке "Имя ячейки" и нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее будет сообщение:

Имя ячейки Без имени

Настройка

Входы

ДВ01...

ДВ02...

ДВ07...

ДВ08...

Выходы ком.

Р01...

Р02...

Р07...

Индикация

СДИ1...

СДИ2...

СДИ5...

СДИ6...

Трансформатор

Коэф трансфор ТН1

60

А

Состояние

Ячейка

Без имени

Имя ячейки

25-07-2012

10:08:30

Дата настройки

Параметры сиг…

Т Вызов

0,00 с

Т зад. Вызов

0,00 с

Т Авария

0,00 с

Т зад. Авария

0,00 с

Ф- Клавиши

F1…

F2…

F3…

Регистрация АНЛ…

Регистрация ДИС…

Блокир. ЗНМИН1

Сраб. ЗЗ

Б

А

Коммуникация…

Ячейка без

имени

Имя ячейки…

Адрес в сети

002

Адрес в сети…

Настройка RS-485…

Скорость

9600

Контр. четности

чет

Кол. стоп битов

1

Кон. приема (смв.)

2,5

Дискр. входы…

Тип сигнала…

УВВ…

Вид сигнала…

ДВ08

ПРЯМОЙ

или

ИНВЕРСНЫЙ

ДВ08

ПОСТОЯННЫЙ

или

ПЕРЕМЕННЫЙ

Допуск ДВ…

Допуск   ДВ08

60   мс

Тип реле…

Р07

КОМАНДНОЕ

или

СИГНАЛЬНОЕ

Индикация…

СДИ6

ТРИГГЕРНЫЙ

или

НОРМАЛЬНЫЙ

Блокир. ЗНМИН1

Сраб. ЗЗ

Примечание. В меню приведены примеры отображаемой информации.

Таймера…

О-функция 8

Таймер паузы

ОФ8     10.00 с

Таймер работы

ОФ8       0.15 с

О-функция 1

Таймер паузы

ОФ1    10.00 с

Таймер работы

ОФ1       0.15 с

Тип функции…

О-функция 1

ПРЯМАЯ

или

ОБРАТНАЯ

О-функция 8

ПРЯМАЯ

или

ОБРАТНАЯ

Источники…

О-функции…

О-функция 1

О-функция 8

Блокир. ЗНМИН1

Сраб. НЗЗ

Источники +

Источники -

Источники

блокировки

Блокир. ЗНМИН1

Сраб. ЗЗ

Блокир. ЗНМИН1

Сраб. ЗЗ

Блокир. ЗНМИН1

Сраб. ЗЗ

Источники +

Источники -

Источники

блокировки

Блокир. ЗНМИН1

Сраб. ЗЗ

Блокир. ЗНМИН1

Сраб. ЗЗ

Б

О-триггеры…

О-триггер 1

Блокир. ЗНМИН1

Сраб. ЗЗ

Установка ОТ1 +

Установка ОТ1 -

Блокир. ЗНМИН1

Сраб. ЗЗ

Блокир. ЗНМИН1

Сраб. ЗЗ

Сброс ОТ1 +

Сброс ОТ1 -

Блокир. ЗНМИН1

Сраб. ЗЗ

О-триггер 4

Блокир. ЗНМИН1

Сраб. ЗЗ

Установка ОТ4 +

Установка ОТ4 -

Блокир. ЗНМИН1

Сраб. ЗЗ

Блокир. ЗНМИН1

Сраб. ЗЗ

Сброс ОТ4 +

Сброс ОТ4 -

Блокир. ЗНМИН1

Сраб. ЗЗ

Рисунок 9.11 Меню раздела Настройка

Здесь выводится информация об имени ячейки, записанном в МРЗС. Имя ячейки – это цифробуквенная строка, которая может присваиваться конкретному устройству МРЗС. Длина строки до 48 символов. Запись строки доступна только с компьютера, а с пульта управления МРЗС – не доступна. Имя ячейки используется для того, чтобы оператор различал устройства МРЗС при  их подключении к сети.

Для возврата нажмите клавишу "ESC".

Переместите клавишей ▼ курсор к строке "Дата настройки" и нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее будет сообщение, например:

25-02-2013 10:08:30

Для возврата в пункт "Состояние" нажмите клавишу "ESC".

#### Пункт "Входы…" в меню "Настройка"

Пункт "Входы" предназначен для указания функционального наполнения каждого из дискретных входов МРЗС.

Дискретный вход МРЗС может быть определен как прямой или инверсный. Прямой дискретный вход активизируется наличием на нем напряжения, равного логической единице (150...250 В для исполнения РСГИ.466452.012-19 и 75…125 В для исполнения РСГИ.466452.012-19.0), а инверсный активизируется наличием на нем напряжения, равного логическому нулю (0...100 В для исполнения РСГИ.466452.012-19, и 0…50 В для исполнения РСГИ.466452.012-19.0).

Определение дискретных входов как прямые или инверсные производится в пункте "УВВ" меню "Настройка".

На дискретный вход МРЗС может быть подан сигнал как постоянного, так и переменного тока.

Определение типа сигнала подаваемого на дискретные входы производится в пункте "УВВ" меню "Настройка".

Для избежания случайных срабатываний дискретных входов под влиянием помех, вводится задержка срабатывания дискретного входа. Это осуществляется в подпункте "Допуск ДВ" пункта "УВВ” меню “Настройка".

Для того, чтобы войти в пункт "Входы", переместите клавишей ▼ или ▲ курсор к пункту "Входы" и нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее будет сообщение:

» ДВ01… ДВ02…

При дальнейших нажатиях клавиши ▼ информация на мини дисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении.

Установите курсор возле интересующего  входа и нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится сообщение:

ПУСТО

если дискретному входу не присвоена ни одна функция.

Если этому дискретному входу были присвоены, какие либо функции, то будут появляться сообщения, например:

Блокир. ЗНМИН1 Блокир. ЗНМАКС-B

Нажимая на клавишу ▼ можно просмотреть все присвоенные этому ДВ функции.

Если необходимо исключить какие либо функции из списка функций дискретного входа или добавить новые, то повторно нажмите клавишу "ENTER", появится сообщение с мигающим курсором:

Введите пароль: – – –

После ввода пароля на мини дисплее на фоне мигающего курсора дополнительно появится символ *:

Введите пароль : * – – –

Нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится сообщение с мигающим курсором.

Нажимая клавишу ▼, можно просмотреть в соответствии с таблицей 9.1 “Распределение команд” полный список доступных функций для дискретных входов.

При необходимости включить или выключить какую-либо функцию необходимо клавишей ▼ или ▲ выбрать эту функцию, а затем нажать клавишу "ENTER". При этом если под названием функции выводилось сообщение "ВЫКЛ", то оно поменяется на "ВКЛ", или наоборот.

Список функций может меняться в зависимости от того, какие защиты включены или выключены в разделе главного меню “Конфигурация”.

Любому дискретному входу можно назначить до 8 функций. Контроль совместимости присвоенных функций не производится.

После окончания редактирования списка функций нажмите клавишу "ESC". Если изменения проводились, появится сообщение:

 Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу "ENTER", для отмены - клавишу "ESC".

Таким образом, можно включать или исключать функции для любого из дискретных входов.

Для возврата в пункт "Входы" нажмите клавишу "ESC".

#### Пункт "Выходы ком…" в меню "Настройка"

Пункт "Выходы ком" меню "Настройка" предназначен для указания функционального наполнения каждого из командных выходов МРЗС.

Реле командных выходов выполняют возврат самостоятельно, после деактивации подключенных функций.

Сигнальные реле работают в триггерном режиме, и выполнить их возврат (сброс) можно нажатием клавиши “F” на МРЗС, через дискретный вход или верхний уровень (USB-D, RS485 ,WIRELESS NET), активируя команду "Сброс реле".

При сбросе через ДВ необходимо отранжировать на любой ДВ команду "Сброс реле" и активизировать ДВ.

Для того, чтобы войти в пункт "Выходы ком.", клавишей ▼ или ▲ переместите курсор к пункту "Выходы ком" и нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее будет сообщение:

» Р01… Р02…

При дальнейших нажатиях клавиши ▼ информация на мини дисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении, а при нажатии клавиши ▲ - в обратном направлении.

Нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится сообщение:

ПУСТО

если командному выходу не присвоена ни одна функция.

Если этому командному выходу были присвоены, какие либо функции, то будут появляться сообщения, например:

Блокир. ЗНМИН1 Блокир. ЗНМАКС-B

Нажимая клавишу ▼, можно просмотреть все присвоенные этому командному выходу функции.

Далее руководствуясь методикой управления МРЗС изложенной в пункте для дискретных входов и таблицей 9.1 "Распределение команд" включите или выключите необходимые функции для каждого командного выхода.

Список функций может меняться в зависимости от того, какие защиты включены или выключены в пункте главного меню "Конфигурация".

Любому командному выходу можно назначить до 16 функций. Контроль совместимости присвоенных функций не производится.

Для возврата в пункт "Выходы ком" нажмите клавишу "ESC".

#### Пункт "Индикация…" в меню "Настройка"

Пункт "Индикация" меню "Настройка" предназначен для указания функционального наполнения каждого из светодиодных индикаторов МРЗС.

Индикатор, установленный через подменю УВВ в состояние НОРМАЛЬНЫЙ, гаснет самостоятельно, после деактивации подключенных функций.

Сброс индикаторов (погасание), работающих в триггерном режиме, можно осуществить нажатием клавиши “F” на МРЗС, через дискретный вход или верхний уровень (USB-D, RS485 ,WIRELESS NET), активируя команду "Сброс индикации".

Для того, чтобы войти в пункт "Индикация", клавишей ▼ или ▲ переместите курсор к пункту "Индикация" и нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее будет сообщение:

» СДИ1 СДИ2

При дальнейших нажатиях клавиши ▼ информация на мини дисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении.

Нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится сообщение:

ПУСТО

если светодиодному индикатору не присвоена ни одна функция.

Если этому светодиодному индикатору были присвоены, какие либо функции, то будут появляться сообщения, например:

Сраб. ЗНМАКС1 Сраб. ЗНМАКС-B

Нажимая на клавишу ▼ можно просмотреть все присвоенные этому светодиодному индикатору функции.

Далее руководствуясь методикой управления МРЗС изложенной в пункте для дискретных входов и таблицей 9.1 "Распределение команд" включите или выключите необходимые функции для каждого светодиодного индикатора.

Список функций может меняться в зависимости от того, какие защиты включены или выключены в пункте главного меню "Конфигурация".

Любому светодиодному индикатору можно назначить до 8 функций. Контроль совместимости присвоенных функций не производится.

Для возврата в пункт "Индикация" нажмите клавишу "ESC".

#### Пункт "Ф-клавиши…" в меню "Настройка"

Пункт "Ф-клавиши" меню "Настройка" предназначен для указания функционального наполнения клавиш F1, F2, F3, расположенных на лицевой панели МРЗС.

Руководствуясь методикой управления МРЗС изложенной в пункте для дискретных входов и таблицей 9.1 “Распределение команд” включите или выключите необходимые функции для каждой клавиши.

Любой клавише можно назначить до 8 функций. Контроль совместимости присвоенных функций не производится.

Для возврата в пункт "Ф-клавиши" нажмите клавишу "ESC".

#### Пункт "Параметры сигналов…" в меню "Настройка"

Пункт "Параметры сигналов" в меню "Настройка" предназначен для установки времени таймеров формирующих параметры сигналов "Вызов" и "Авария".

Интервалы времени следующие:

- Т зад. Вызов – от 0,00 до 32,00 с. Шаг 0,01 с;

- Т Вызов – от 0,00 до 32,00 с. Шаг 0,01 с;

- Т зад. Авария – от 0,00 до 32,00 с. Шаг 0,01 с;

- Т Авария – от 0,00 до 32,00 с. Шаг 0,01 с.

Для того, чтобы войти в пункт " Параметры сигналов ", переместите клавишей ▼ или ▲ курсор к пункту " Параметры сигналов " и нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее будет сообщение:

Т зад. Вызов 0,00 с

При нажатиях клавиши ▼курсор на мини дисплее будет последовательно перемещаться в прямом направлении.

Для изменения времени задержки, клавишей ▼ или ▲ установите необходимый параметр и нажмите клавишу "ENTER", а затем введите пароль и, нажимая клавиши от 0 до 9, установите требуемое значение параметра и нажмите клавишу "ENTER".

Если изменения не проводились, то появится предыдущее сообщение, если изменения проводились, на мини дисплее появится сообщение:

 Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

Нажмите клавишу "ENTER" для подтверждения, или "ESC" для отмены изменения.

Если значение было выбрано в пределах диапазона допустимых значений (смотри приложение А), то на мини дисплее появится сообщение с откорректированной уставкой.

Если значение было выбрано за пределами диапазона допустимых значений, то на мини дисплее появится сообщение:

 Выход за диапазон

При необходимости повторите коррекцию.

Для возврата в пункт " Параметры сигналов " нажмите клавишу "ESC".

#### Пункт "Трансформатор…" в меню "Настройка"

Пункт "Трансформатор" меню "Настройка" предназначен для введения значения коэффициента трансформации станционного измерительного трансформатора.

ТН1 – трансформатор напряжения основного канала.

Коэффициент трансформации используется для пересчета напряжений из первичных во вторичные и наоборот, а результат отображается в разделе главного меню "Измерения".

Для того, чтобы войти в пункт "Трансформатор", переместите клавишей ▼ или ▲ курсор к пункту "Трансформатор" и нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее будет сообщение, например:

Коэф трансфор ТН1 0060

Для изменения коэффициента трансформации нажмите клавишу “ENTER”.

Появится сообщение с мигающим курсором:

Введите пароль: – – –

После ввода пароля на мини дисплее на фоне мигающего курсора дополнительно появится символ *:

Введите пароль : * – – –

Нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится сообщение с мигающим курсором.

Коэф трансфор ТН1 0060

Нажимая клавиши от 0 до 9, установите требуемое значение вводимого коэффициента трансформации и нажмите клавишу "ENTER".

На мини дисплее появится сообщение:

 Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

Нажмите клавишу "ENTER" для подтверждения, или "ESC" для отмены изменения.

Если значение было выбрано в пределах диапазона допустимых значений (смотри приложение А), то на мини дисплее появится сообщение с откорректированной уставкой.

Если значение было выбрано за пределами диапазона допустимых значений, то на мини дисплее появится сообщение:

 Выход за диапазон

При необходимости следует повторить коррекцию.

Для возврата в пункт "Трансформатор" нажмите клавишу "ESC".

#### Пункт "УВВ…" в меню "Настройка"

Пункт "УВВ" меню "Настройка" предназначен для установки режимов функционирования дискретных входов, светодиодных индикаторов и реле.

Для  того, чтобы  войти  в  пункт  "УВВ",  переместите  клавишей ▼ или ▲ курсор к пункту "УВВ" и нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее будет сообщение:

» Дискр входы… Допуск ДВ…

При дальнейших нажатиях клавиши ▼ информация на мини дисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении.

Клавишей  ▼ или ▲ установите курсор возле строки "Дискр входы…" и повторно нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится сообщение:

» Вид сигнала… Тип сигнала…

При дальнейших нажатиях клавиши ▼ курсор на мини дисплее будет последовательно перемещаться в прямом направлении.

Установите курсор напротив строки “Вид сигнала” и нажмите клавишу “ENTER”. На мини дисплее будет сообщение:

ДВ01 ПРЯМОЙ

При нажатиях клавиши ▼ информация на мини дисплее будет последовательно перемещаться в прямом направлении.

Для изменения вида сигнала подаваемого на конкретный дискретный вход установите клавишей ▼ или ▲ на мини дисплее этот вход и нажмите клавишу “ENTER”.

Затем введите пароль и последовательным нажатием клавиши “ENTER” установите требуемый вид сигнала.

Нажмите клавишу “ESC”. На мини дисплее появится сообщение:

Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

Нажмите клавишу "ENTER" для подтверждения, или "ESC" для отмены изменения.

Нажатием клавиши “ESC” выйдите в состояние.

» Вид сигнала Тип сигнала…

Для изменения типа сигнала клавишей ▼ установите курсор напротив строки “Тип сигнала…” и, по методике приведенной выше, установите тип сигнала, подаваемого на конкретный дискретный вход.

Нажатием клавиши “ESC” выйдите в состояние:

» Дискр входы… Допуск ДВ…

В подпункте "Допуск ДВ..." вводится задержка срабатывания по дискретным входам, для исключения случайных срабатываний под влиянием помех.

Клавишей ▼ установите курсор напротив строки “Допуск ДВ” и нажмите “ENTER”. На мини дисплее будет сообщение:

ДВ01 40 мс

При нажатиях клавиши ▼ информация на мини дисплее будет последовательно перемещаться в прямом направлении.

Для изменения времени задержки для конкретного дискретного входа установите клавишей ▼ или ▲ на мини дисплее этот вход и нажмите клавишу “ENTER”.

Затем введите пароль и нажимая клавиши от 0 до 9, установите требуемое время задержки сигнала подаваемого на этот дискретный вход и нажмите клавишу "ENTER".

На мини дисплее появится сообщение:

Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

Нажмите клавишу "ENTER" для подтверждения, или "ESC" для отмены изменения.

Если значение было выбрано в пределах диапазона допустимых значений (смотри приложение А), то на мини дисплее появится сообщение с откорректированной уставкой.

Если значение было выбрано за пределами диапазона допустимых значений, то на мини дисплее появится сообщение:

Выход за диапазон

При необходимости следует повторить коррекцию.

Методика выбора режима работы светодиодных индикаторов и реле аналогична методике приведенной выше для дискретных входов.

Нажатием клавиши “ESC” выйдите в состояние:

» УВВ Коммуникация

#### Пункт "Коммуникация.." в меню "Настройка"

Пункт "Коммуникация" меню "Настройки" предназначен для:

- просмотра имени ячейки присвоенного в пункте "Состояние";

- установки сетевого адреса МРЗС;

- настройки параметров интерфейса RS485.

Для того, чтобы войти  в пункт "Коммуникация", необходимо  клавишей ▼ или ▲ переместить курсор к пункту "Коммуникация" и нажать клавишу "ENTER". Появится сообщение:

» Имя ячейки… Адрес в сети…

Клавишей ▼ переместите курсор к строке ”Адрес в сети” и нажмите клавишу “ENTER”. На мини дисплее появится информация:

Адрес в сети 002

После нажатия клавиши “ENTER” и введения пароля можно установить необходимое число.

Здесь можно задавать сетевой адрес МРЗС, при объединении нескольких МРЗС в сеть. Адрес в сети необходимо задавать до объединения МРЗС в сеть, и этот адрес должен быть уникальным для любого устройства в сети, не зависимо от производителя и типа устройства. Число не должно превышать 255.

После окончания редактирования нажмите клавишу “ESC”.

Клавишей ▼ переместите курсор к строке ”Настр. RS485…” и нажмите клавишу “ENTER”. На мини дисплее появится информация:

» Скорость… Контр. четности…

Нажимая на клавишу ▼ можно просмотреть весь перечень параметров.

Для выбора значения интересующего параметра клавишей ▼ или ▲ установите курсор напротив его строки и нажмите клавишу "ENTER". Появится сообщение, например:

Скорость 9600

Для изменения значения скорости обмена нажмите клавишу "ENTER".

Введите пароль: – – –

После ввода пароля на мини дисплее на фоне мигающего курсора дополнительно появится символ *:

Введите пароль : * – – –

Нажмите клавишу "ENTER".

На мини дисплее появится сообщение с мигающим курсором:

Скорость  9600

Нажимая клавишу "ENTER" установите необходимое значение параметра.

После окончания редактирования нажмите клавишу “ESC”. Если изменения проводились, появится сообщение

Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу "ENTER", для отмены - клавишу "ESC".

Нажатием клавиши "ESC" выйдите в состояние

» Скорость… Контр. четности…

Устанавливая курсор напротив строк "Контр. четности", "Кол. стоп битов" и "Time-out (смв.)" проведите выбор необходимых параметров по приведенной выше методике для скорости.

В строке "Контр. четности" можно выбрать – Чет, Нет, Нечет.

В строке "Кол. стоп битов" можно выбрать количество стоп-битов из ряда следующих значений: 1 или 2.

В строке "Конец приема (смв.)" устанавливается время ожидания следующего символа во фрейме запроса с верхнего уровня. После достижения этого значения фрейм считается полностью принятым и после этого производится анализ. В случае, если принят новый байт посылки, то таймер обнуляется и отсчет начинается с начала.

Единицей измерения служит время передачи одного символа (байта) по интерфейсу RS485 с учетом его настроек (скорость, бит-паритета, количество стоп-битов).

Эта настройка предназначена для точной настройки МРЗС под конкретную аппаратуру верхнего уровня.

Минимальное значение параметра 1,5 символа, а максимальное – 20,0 символов. Шаг установки 0,1 символа.

Нажатием клавиши “ESC” выйдите в состояние.

» Настр. RS485…

Для возврата в пункт "Коммуникация" нажмите клавишу “ESC”.

#### Пункт "Регистрация ДИС" в меню "Настройка".

Пункт "Регистрация ДИС" в меню "Настройка" предоставляет возможность устанавливать до 32-х команд, по которым будет стартовать дискретный регистратор, встроенный в МРЗС.

Регистратор стартует (запускается) по срабатыванию одной или первой (при срабатывании нескольких функций) и фиксирует с привязкой к началу старта: время и дату старта, все входные и выходные дискретные сигналы с фиксацией времени прихода и ухода с точностью 4 мс.

При распределении функций старта дискретного регистратора необходимо учитывать, что при выключенных в меню "Конфигурация" защитах, старт возможен при ранжировании функций приведенных в графе "Пуск регистраторов – Дискр." таблицы 9.1.

При включении защит дополнительно появляются функции, приведенные в таблице 9.1, которые могут быть использованы для старта регистратора.

Для того чтобы войти в пункт "Регистрация ДИС" клавишей ▼ или ▲ переместите курсор к пункту "Регистрация ДИС" и нажмите клавишу "ENTER". Появится сообщение

ПУСТО

или будет индицироваться перечень команд, которые уже включены ранее. Нажимая на клавишу ▼ или ▲ можно просмотреть весь перечень.

Для проведения изменений повторно нажмите клавишу "ENTER". Появится сообщение

Введите пароль: – – –

После ввода пароля на минидисплее появится сообщение, например:

Блокировка ЗМН ВЫКЛ

Последовательно нажимая на клавишу ▼, передвигайтесь по перечню команд и нажатием клавиши "ENTER" выбирайте необходимое состояние каждой команды

После включения или отключения необходимых команд нажмите клавишу "ESC". Появится сообщение:

 Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу "ENTER", для отмены - клавишу "ESC".

Произойдет возврат в пункт "Регистрация ДИС".

Для возврата в пункт главного меню "Настройка" нажмите клавишу "ESC"

#### Пункт "Регистрация АНЛ" в меню "Настройка"

Пункт "Регистрация АНЛ" в меню "Настройка" предоставляет возможность устанавливать до 32-х команд, по которым будет стартовать аналоговый регистратор, встроенный в МРЗС.

Регистратор стартует (запускается) по срабатыванию одной или первой (при срабатывании нескольких функций) и фиксирует все команды, которые исполнялись с момента начала действия запускающей функции.

После появления условий для старта регистратора он фиксирует все напряжения в течении времени фиксации аварии (устанавливается при параметрировании МРЗС).

- При распределении функций старта аналогового регистратора необходимо учитывать, что при выключенных в меню "Конфигурация" защитах, старт возможен при ранжировании функций приведенных в графе "Пуск регистраторов – Анал." таблицы 9.1.

При включении защит дополнительно появляются функции, приведенные в таблице 9.1, которые после включения могут быть использованы для старта регистратора.

Для того чтобы войти в пункт "Регистрация АНЛ" клавишей ▼ или ▲ переместите курсор к пункту "Регистрация АНЛ" и нажмите клавишу "ENTER". Появится сообщение

ПУСТО

или будет индицироваться перечень команд, которые уже включены ранее. Нажимая на клавишу ▼ или ▲ можно просмотреть весь перечень.

Для проведения изменений повторно нажмите клавишу "ENTER". Появится сообщение

Введите пароль: – – –

После ввода пароля на минидисплее появится сообщение, например:

Блокировка ЗМН ВЫКЛ

Последовательно нажимая на клавишу ▼ , передвигайтесь по перечню команд и нажатием клавиши "ENTER" выбирайте необходимое состояние каждой команды

После включения или отключения необходимых команд нажмите клавишу "ESC". Появится сообщение:

 Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу "ENTER", для отмены - клавишу "ESC".

Произойдет возврат в пункт "Регистрация АНЛ".

Для возврата в пункт главного меню "Настройка" нажмите клавишу "ESC"

#### Пункт "О-функции…" в меню "Настройка".

Пункт "О-функции" меню "Настройка" предоставляет возможность устанавливать команды и сигналы, которые будут служить источниками определяемой функции.

Определяемая функция может запускаться как от прямых команд-источников, так и от инверсных.

Внимание! Плюсовой источник означает сработку по наличию сигнала в состоянии 1, а минусовый источник – сработку по наличию сигнала в состоянии 0 (инверсный).

Работа определяемой функции может быть заблокирована при помощи команд-источников блокировки.

Определяемая функция предназначена для создания логических схем, необходимых потребителю на месте эксплуатации, с использованием таймеров определяемой функции и команд, формируемых МРЗС.

Источниками для определяемой функции служат команды и сигналы, формируемые МРЗС перечень которых приведен в таблице 9.1, а также сигнал с ДВ на который отранжирована определяемая функция.

Определяемой функции можно назначить одновременно по 16 команд из списка этих команд на каждый из источников. Контроль совместимости команд не производится.

Функциональная схема, поясняющая работу определяемой функции, приведена на рисунке 9.12 и реализована программно.

ДВ   Определяемая функция

Прямые

выходные сигналы

см. таблицу 9.1

1

Ранжирование ОФ:

Источники плюсовые

М     Тип функции: Прямая/Обратная

Таймер паузы

t

0

>=1

“Вых. ОФ”

Т работы (прямая)

0

t

Т работы (обратн.)

+ 0

t

Ранжирование ОФ:

Источники минусовые

Выходные сигналы

см. таблицу 9.1

Ранжирование ОФ:

Источники блокировки

1

&

Инверсные

выходные сигналы

см. таблицу 9.1

Рисунок 9.12 Функциональная схема работы определяемой функции

Имеется возможность выбора временной задержки срабатывания определяемой функции после поступления источника (таймер паузы). Диапазон временных задержек срабатывания приведен в приложении А настоящего руководства.

При исчезновении источника до окончания выдержки таймера паузы определяемая функция не срабатывает.

Имеется возможность выбора временной выдержки работы определяемой функции после ее срабатывания (таймер работы). Диапазон временных выдержек работы приведен в приложении А настоящего руководства.

В МРЗС предусмотрен прямой и обратный тип “определяемой” функции:

- при прямом типе определяемой функции время активного состояния определяется только таймером работы и не зависит от длительности источника.

Диаграмма работы прямой функции приведена на  рисунке 9.13.

Источник

О-функция

Т

Т

Таймер паузы

Таймер работы

Рисунок 9.13 Диаграмма работы “определяемой” функции, тип функции – прямой

- при обратном типе определяемая функция срабатывает сразу после выдержки таймера паузы, однако таймер работы стартует только после обнуления всех ее источников и определяет время, в течение которого обратная определяемая функция остается активной.

Источник

О-функция

Таймер паузы

Зона несработки

Т

Т

Таймер работы

Диаграмма работы обратной функции приведена на  рисунке 9.14.

Рисунок 9.14 Диаграмма работы “определяемой” функции, тип функции – обратный

Для того, чтобы войти в пункт "О-функции", переместите клавишей ▼ или ▲ курсор к пункту "О-функции" и нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее будет сообщение:

» Источники Таймера

При нажатиях клавиши ▼ курсор на мини дисплее будет последовательно перемещаться в прямом направлении.

Установите курсор напротив строки “Источники” и нажмите клавишу “ENTER”. На минидисплее будет сообщение:

» О-функция 1… О-функция 2…

При нажатиях клавиши ▼ курсор на мини дисплее будет последовательно перемещаться в прямом направлении.

Установите курсор напротив строки, интересующей О-функции и нажмите клавишу “ENTER”. На мини дисплее будет сообщение:

» Источники + Источники -

При нажатиях клавиши ▼ курсор на мини дисплее будет последовательно перемещаться в прямом направлении.

Установите курсор напротив строки интересующего источника О-функции и нажмите клавишу “ENTER”. На мини дисплее будет сообщение:

ПУСТО

если источником определяемой функции не установлена ни одна команда.

Если были установлены, какие либо команды, то будут появляться сообщения, например:

Сраб ЗНМИН1 Сраб ЗНМИН2

Нажимая на клавишу ▼, можно просмотреть все присвоенные команды.

Если необходимо исключить какие, либо команды из списка функций или добавить новые, нажмите клавишу "ENTER", появится сообщение:

Введите пароль: – – –

Введите пароль и нажмите клавишу "ENTER".

На мини дисплее появится в соответствии с таблицей  9.1 “Распределение команд” полный список доступных команд, которые можно просмотреть, нажимая клавишу ▼ или ▲.

При необходимости включить или выключить какую-либо команду необходимо клавишей ▼ или ▲ выбрать эту функцию, а затем нажать клавишу "ENTER". При этом если под названием функции выводилось сообщение "ВЫКЛ", то оно поменяется на "ВКЛ", или наоборот.

Список функций может меняться в зависимости от того, какие защиты включены или выключены в разделе главного меню “Конфигурация”.

После окончания редактирования списка команд нажмите клавишу "ESC". Если изменения не проводились, то появится предыдущее меню, если изменения проводились, появится сообщение:

 Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

Для подтверждения изменений нажмите клавишу "ENTER", для отмены - клавишу "ESC".

Нажатием клавиши “ESC” выйдите в состояние:

» Источники… Таймера…

При необходимости изменить время таймера, клавишей ▼ установите курсор напротив строки “Таймера” и нажмите клавишу “ENTER”. На мини дисплее будет сообщение, например:

» О-функция 1… О-функция 2…

Клавишей ▼ установите курсор напротив строки необходимой “О-функции” и нажмите клавишу “ENTER”. На мини дисплее будет сообщение

Таймер паузы 0.00 с

Для изменения времени выдержки таймера паузы нажмите клавишу “ENTER”.

Появится сообщение с мигающим курсором:

Введите пароль: – – –

После ввода пароля на мини дисплее на фоне мигающего курсора дополнительно появится символ *:

Введите пароль : * – – –

Нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится сообщение с мигающим курсором.

Таймер паузы 000.00 с

Нажимая клавиши от 0 до 9, установите требуемое значение величины уставки и нажмите клавишу "ENTER".

На мини дисплее появится сообщение:

 Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

Нажмите клавишу "ENTER" для подтверждения, или "ESC" для отмены изменения.

Если значение было выбрано в пределах диапазона допустимых значений (смотри приложение А), то на мини дисплее появится сообщение с откорректированным временем.

Если значение было выбрано за пределами диапазона допустимых значений, то на мини дисплее появится сообщение:

 Выход за диапазон

При необходимости следует повторить коррекцию.

Нажатием клавиши “ESC” выйдите в состояние.

» О-функция 1 О-функция 2

Нажмите клавишу "ENTER" и клавишей ↓ установите на минидисплее:

Таймер работы 0.00 с

По приведенной выше методике установите или откорректируйте время таймера работы.

Нажатием клавиши "ESC" дважды, выйдите в состояние:

Источники » Таймера

Клавишей ▼ установите курсор напротив строки “Тип функции”.

Таймера » Тип функции

В подпункте "Тип функции" предоставляется возможность устанавливать прямой или обратный тип “определяемой” функции.

Дважды нажмите клавишу "ENTER" и введите пароль. На минидисплее появится сообщение:

О-функция ОБРАТНАЯ

Переключается тип функции из ОБРАТНАЯ в ПРЯМАЯ и наоборот последовательным нажатием клавиши "ENTER".

Нажмите клавишу "ESC". Если проводились изменения типа функции, то на минидисплее появится сообщение:

 Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

Нажмите клавишу "ENTER" для подтверждения, или "ESC" для отмены изменения.

Для возврата в пункт главного меню "Настройка" нажмите клавишу "ESC".

#### Пункт "О- триггера…" в меню "Настройка"

Пункт "О-триггера" меню "Настройка" предоставляет возможность устанавливать команды и сигналы, которые могут быть использованы для установки и сброса определяемых триггеров.

Функциональная схема и временная диаграмма работы определяемого триггера приведены на рисунке 9.15.

S

Q

R

Установка

Сброс

“Выход ОТ”

ДВ   Установка опред. триг.

Прямые

выходные сигналы

см. таблицу 9.1

1

Ранжирование ОТ:

Источники Устан. плюсовые

Ранжирование ОТ:

Источники Устан. минусовые

Инверсные

выходные сигналы

см. таблицу 9.1

ДВ   Сброс опред. триг.

Прямые

выходные сигналы

см. таблицу 9.1

1

Ранжирование ОТ:

Источники Сброс плюсовые

Ранжирование ОТ:

Источники Сброс минусовые

Инверсные

выходные сигналы

см. таблицу 9.1

Установка

Выход

Сброс

Т, с

Т, с

Т, с

Рисунок 9.15 Функциональная схема и временная диаграмма работы определяемого триггера

Функциональные возможности ранжирования определяемого триггера приведены в таблице 9.1.

Командами-источниками установки в единицу и в ноль определяемых триггеров служат дискретные входы, определяемые функции (в том числе и без назначения для выходов выходного реле). Количество команд, которые можно одновременно установить на каждый из источников, не более 6.

Определяемый триггер работает, как от прямых, так и от инверсных команд-источников.

### Раздел главного меню "Конфигурация"

#### Общие сведения

Раздел главного меню "Конфигурация" служит для включения и выключения  защит и автоматики.

В разделе главного меню "Конфигурация" осуществляется:

- включение/отключение ЗНМИН;

- включение/отключение ЗНМАКС;

- включение/отключение ЗЗ;

- включение/отключение ЗНМАКС-В;

- включение/отключение ЗМН и КИЦН;

- переключение с ТН2 на ТСН и обратно (Вспомогательный канал).

Меню раздела “Конфигурация” показано на рисунке 9.16.

Для просмотра пунктов меню "Конфигурация" в главном меню, клавишей ▼ или ▲ выберите строку главного меню "Конфигурация":

Настройка » Конфигурация

Нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится информация:

ЗНМИН ЕСТЬ

если защита ЗНМИН включена.

или

ЗНМИН НЕТ

если защита ЗНМИН отключена.

Конфигурация

ЗНМИН

ЕСТЬ

ЗНМАКС

НЕТ

ЗЗ

НЕТ

Примечание. В меню приведены примеры отображаемой информации

ЗНМАКС-В

ЕСТЬ

ЗМН и КИЦН

ЕСТЬ

Вспом. канал

ТСН  или  ТН2

Рисунок 9.16 Меню раздела Конфигурация

Нажимая клавишу ▼ или ▲ можно просмотреть виды защит и автоматики, а также включены они или отключены.

Для возврата в раздел нажмите клавишу "ESC".

#### Изменение конфигурации

Для изменения конфигурации защит МРЗС, войдите  в главном меню в пункт меню "Конфигурация" и клавишей ▼ или ▲ выберите вид защиты, которую необходимо включить в конфигурацию МРЗС, либо исключить из нее.

После нажатия клавиши "ENTER" и ввода пароля последовательным нажатием клавиши "ENTER" установите необходимое состояние выбранной защиты и нажмите клавишу "ESC".

Затем нажатием клавиши "ENTER" подтвердите изменение или нажатием клавиши "ESC" отмените.

Если защита была исключена, то после ее включения в главном меню появится раздел меню, соответствующий этой защите. При этом в разделе меню этой защиты производится включение (установленных ранее или задание новых) параметров. Так же во все списки функций (на СДИ, ДВВ и тому подобные) автоматически добавятся соответствующие этой защите функции и условия.

Если защита была включена, то после ее исключения в главном меню исчезнет раздел меню, соответствующий этой защите. Также из всех списков функций (на СДИ, ДВВ и тому подобные) исчезнут соответствующие этой защите функции и условия.

Для возврата в меню нажмите клавишу "ESC".

### Раздел главного меню "Регистрация"

#### Общие сведения

Раздел главного меню "Регистрация" служит для просмотра хранящейся в МРЗС информации.

Регистрация

Статистика…

№01  20-08-12

11:21:03.35

Сраб ПО ЗНМАКС

0000.000  Пришел

Прогр. события…

№01    20.07.12

К 144  11:21:03,35

№50    14.03.12

К  72   19:31:15,67

Фиксация анал…

№01    20.07.12

11:21:03,35

№ N    14.03.12

19:31:15,67

ЗНМИН 1

ЗНМИН 2

ЗЗ

Дис. Сигналы

Примечания. 1. В меню приведены примеры отображаемой информации.

2. Появление информации UавТСН, UвсТСН или UТН2 зависит от трансформатора, выбранного в качестве вспомогательного канала.

3U0 Н   =     0,000 В

3U0 К    =     0,000 В

UавТСН К=    0,000 В

UвсТСН К=    0,000 В

Uа ТН1 К=    0,000 В

Uв ТН1 К=    0,000 В

Uс Т1 Н=    0,000 В

Uс Т1 К=     0,000 В

U2     К   =     0,000 В

Uав Т1 К=     0,000 В

Uвс Т1 К=     0,000 В

Uса Т1 К=     0,000 В

UТН2 К=     0,000 В

или

№78  14-11-12

11:21:03.35

Сраб ПО ЗНМАКС

0000.000  Пришел

3U0 Н   =     0,000 В

3U0 К    =     0,000 В

UавТСН К=    0,000 В

UвсТСН К=    0,000 В

Uа ТН1 К=    0,000 В

Uв ТН1 К=    0,000 В

Uс Т1 Н=    0,000 В

Uс Т1 К=     0,000 В

U2     К   =     0,000 В

Uав Т1 К=     0,000 В

Uвс Т1 К=     0,000 В

Uса Т1 К=     0,000 В

UТН2 К=     0,000 В

или

ЗНМИН 1

ЗНМИН 2

Дис. Сигналы

Рисунок 9.16 Меню раздела Регистрация

Для просмотра информации в главном меню, клавишами ▼ или ▲  выберите строку главного меню "Регистрация":

Конфигурация » Регистрация

Нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится информация:

» Статистика… Прогр события…

#### Пункт “Статистика...”

В пункте “Статистика...” можно просмотреть все события, зафиксированные дискретным регистратором по результатам работы защит.

Регистратор осуществляет регистрацию и хранение 64 аварий.

Максимальное количество событий фиксируемое в течении одной аварии – 70.

Условия запуска регистратора выбираются из таблицы 9.1 “Распределение команд” и устанавливаются в пункте РЕГИСТРАЦИЯ ДИС раздела главного меню НАСТРОЙКА.

Для того чтобы войти в пункт “Статистика” клавишей ▼ установите курсор напротив строки “Статистика” и нажмите клавишу "ENTER". Для просмотра событий выполните следующие действия:

- нажимая клавишу, ▼ выберите аварию, параметры которой необходимо просмотреть и нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится мигающий курсор и перечень сработавших во время аварии защит, который можно просмотреть, нажимая клавишу ▼;

- установите клавишей ▼ мигающий курсор возле интересующей защиты и нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится перечень значений напряжений во время работы данной защиты, который можно просмотреть, нажимая клавишу ▼.

Для выхода из просмотра перечня нажмите клавишу "ESC".

После установки мигающего курсора напротив строки “Дискретные сигналы” и нажатия на клавишу "ENTER", появится перечень событий, которые имели место при развитии данной аварии, и который можно просмотреть, нажимая клавишу ▼.

Для возврата в пункт “Статистика” нажимайте клавишу "ESC".

#### Пункт “Программные события...”

Регистратор программных событий предназначен для фиксации и хранения информации (дата, код и время) о возникших неисправностях и сбоях в работе МРЗС. Эта информация облегчает поиск неисправности при отказе устройства.

При нормальном функционировании МРЗС на мини дисплее всегда высвечивается информация ПУСТО.

Таблица основных неисправностей и их коды

| Коды ошибок |  | Индикация на мини дисплее | Значение сообщения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пришел | Ушел |  |  |
| 1 | 128 | ТЕСТ УСТАВОК | Ошибка контрольной суммы таблицы настроек (не сходится контрольная сумма) |
| 2 | 129 | НЕТ УСТАВОК | Отсутствуют уставки |
| 3 | 130 | EROR COMPAR UST | Ошибка сравнения записанных и позже прочитанных настроек с теми которые записывались |
| 4 | 131 | EROR CTRL UST | Ошибка контроля настроек (Зафиксировано несоответствие между настройками, которые сейчас действуют и теми которые записывались) |
| 5 | 132 | TECT EPR ЮЧИСЕЛ | Ошибка юстирования (не сходится контрольная сумма) |
| 6 | 133 | VST_EPR_COMPARE | Ошибка сравнения записанной и позже прочитанной юстировки с той которая записывалась |
| 7 | 134 | VST_EPR_CONTROL | Ошибка контроля юстировки (Зафиксировано несоответствие между юстировкой, которые сейчас действуют и теми которые записывались) |
| 8 | 135 | НЕТ ЮСТИРОВАНИЯ | Отсутствует юстировка |
| 9 | 136 | Eror Eprm Leds | Ошибка контроля восстановления триггерных светодиодов |
| 10 | 137 | Eror Eprm Outs | Ошибка контроля восстановления сигнальных выходов |
| 11 | 138 | Leds Eprm Empty | В EEPROM нет информации по триггерным светодиодам и сигнальным выходам |
| 12 | 139 | Leds Eprm Cmp | Ошибка сравнения записанной и позже прочитанной информации по триггерным светодиодам/сиг-нальным выходам |
| 13 | 140 | Eror Eprm OTrg | Ошибка контроля восстановления определяемых триггеров |
| 14 | 141 | OTrg Eprm Empty | В EEPROM нет информации по определяемым триггерам |
| 15 | 142 | OTrg Eprm Cmp | Ошибка сравнения записанной и позже прочитанной информации об определяемых триггерах |
| 16 | 143 | Тест ARec Eprm | Ошибка достоверности информации об общей работе аналогового регистратора. |
| 17 | 144 | No Data ARec | Нет информации в EEPROM об общей работе аналогового регистратора |
| 18 | 145 | Eror Comp Arec | Ошибка сравнения записанной и позже прочитанной информации о предыдущей работе аналогового регистратор с той, которая записывалась |
| 19 | 146 | Eror Ctrl Arec | Ошибка контроля об общей работе аналогового регистратора. |
| 20 | 147 | Тест DRec Eprm | Ошибка достоверности информации об общей работе дискретного регистратора |
| 21 | 148 | No Data DRec | Нет информации в ЕЕРRом об общей работе дискретного регистратора |
| 22 | 149 | Eror Comp Drec | Ошибка сравнения записанной и позже прочитанной информации о предыдущей работе дискретного регистратора с той, которая записывалась |
| 23 | 150 | Eror Ctrl Drec | Ошибка контроля об общей работе дискретного регистратора |
| 24 | 151 | Тест PRec Eprm | Ошибка достоверности информации об общей работе регистратора программных ошибок. |
| 25 | 152 | No Data PRec | Нет информации в EEPROM об общей работе регистратора программных ошибок |
| 26 | 153 | Eror Comp Prec | Ошибка сравнения записанной и позже прочитанной информации о предыдущей работе регистратор программных ошибок с той, которая записывалась |
| 27 | 154 | Eror Ctrl Prec | Ошибка контроля об общей работе регистратора программных ошибок |
| 28 | 155 | RTC_Battery_Low | Батарея для микросхемы RTC (часы реального времени) разряжена |
| 29 | 156 | RTC_Osc_Stop | Осцилятор RTC (часы реального времени) остановлен |
| 30 | 157 | RTC_Osc_Fail | Отказ осциллятора. Это сообщение сообщает о том, что осциллятор остановлен или был остановлен на некоторый период времени. Программное обеспечение МРЗС-05М попытается автоматически очистить это сообщение. |
| 31 | 158 | RTC_Upd_Halted | Остановка обновления времени. |
| 32 | 159 | RTC_WFieldNoSet | Не установлены другие рабочие настройки для микросхемы RTC |
| 33 | 160 | ТЕСТ АЦП-VREF | Уровень VREF превышает допустимый диапазон (точно) |
| 34 | 161 | ТЕСТ АЦП-VDD | Уровень VDD превышает допустимый диапазон (точно) |
| 35 | 162 | COARSE_VREF_ADC | Уровень VREF превышает допустимый диапазон (грубо) |
| 36 | 163 | COARSE_VDD_ADC | Уровень VDD превышает допустимый диапазон (грубо) |
| 37 | 164 | ERROR_SPI_ADC | Ошибка работы канала SPI для АЦП |
| 38 | 165 | ERROR_SPI_RED | Сбой работы драйвера интерфейса SPI, который обслуживает регистраторы. |
| 64 | 191 | Резерв |  |
| 65 | 192 | Резерв |  |
| 66 | 193 | ТЕСТ PEЛE | Ошибка работы цепей контроля замыкания реле |
| 67 | 194 | КОНТРОЛЬ БА9 | Контроль стыковки блоков |
| 68 | 195 | КОНТРОЛЬ БДВВ5 | Контроль стыковки блоков |
| 70 | 197 | Резерв |  |
| 71 | 198 | Wr fl ARec err | Ошибка записи во флеш-память аналогового регистратора |
| 72 | 199 | Wr fl DRec err | Ошибка записи во флеш-память дискретного регистратора |
| 73 | 200 | Rst Meas Sys | Фиксация краха измерительной системы |
| 74 | 201 | Rst Sys | Фиксация несанкционированного старта |
| 75 | 202 | Prg flt Arec | Программный сбой аналогового регистратора |
| 76 | 203 | Prg flt Drec | Программный сбой дискретного регистратора |
| 77 | 204 | Skip Arec flt | Пропущена попытка старта аналогового регистратора |
| 78 | 205 | Skip Drec flt | Пропущена попытка старта дискретного регистратора |
| 79 | 206 | Резерв |  |
| 80 | 207 | Резерв |  |
| 81 | 208 | Тест APег | Тест флеш памяти аналогового регистратора (одна или несколько зафиксированных аварий аналогового регистратора содержат недостоверные данные) |

Для того чтобы войти в пункт “Программные события” клавишей ▼ переведите курсор к пункту “Программные события” и нажмите клавишу "ENTER". Нажимая клавишу ▼ можно просмотреть дату, время и код замечаний при тестировании устройства. Максимальное значение числа N = 50.

Для возврата в пункт “Программные события” нажмите клавишу "ESC".

#### Пункт “Фиксация занесенных аналоговых параметров”

Пункт предназначен для отображения зарегистрированных аналоговым регистратором аварий. Максимальное число отображенных аварий (N) зависит от длительности аварии и может быть равно 30 .

Для того чтобы войти в пункт “Фиксация занесенных аналоговых параметров” клавишей ▼ переведите курсор к пункту “Фиксация занесенных аналоговых параметров” и нажмите клавишу "ENTER". Нажимая клавишу ▼ можно просмотреть дату и время зафиксированных аналоговым регистратором аварий.

Для возврата в пункт “Фиксация занесенных аналоговых параметров” нажмите клавишу "ESC".

### Раздел главного меню "Диагностика".

Раздел главного меню “Диагностика” предназначен для индикации на мини дисплее результатов самотестирования и отказов возникших в процессе работы МРЗС.

Диагностика МРЗС обеспечивается аппаратурными и программными средствами и выполняется автоматически при включении устройства и периодически в процессе эксплуатации.

Тип неисправностей и их коды приведены в таблице пункта 9.3.8.3.

При неисправности (коды 1 – 8, 31 – 38, 66 - 68) система диагностики блокирует работу всех видов защит и формирует сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ.

Для просмотра информации в главном меню, клавишами ▼ или ▲ выберите строку главного меню "Диагностика":

Регистрация » Диагностика

Просмотр результатов тестирования осуществляется нажатием клавиши ▼ после нажатия клавиши "ENTER".

При нормальной работе МРЗС на мини дисплее будет индицироваться информация:

Ошибок нет

На тест “Тест АРег.” (код 81) тестируется при старте системы и во время работы аналогового регистратора. При появлении этого теста информация в аналоговом регистраторе может быть недостоверна. Появление сообщения “Тест АРег.” свидетельствует:

- об ошибке записи во флеш-память во время работы аналогового регистратора;

- сбоя в работе МРЗС во время работы аналогового регистратора;

- неисправности флеш-памяти аналогового регистратора.

Устранение сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ и сообщения “Тест АРег.” можно выполнить следующими способами:

а) переустановить с компьютера параметры аналогового регистратора;

б) искусственно имитировать условия для сработки аналогового регистратора по следующей методике:

- установите источником запуска аналогового регистратора определяемую функцию;

- установите источником запуска определяемой функции дискретный вход;

- создайте условие для старта определяемой функции посредством инвертирования состояния дискретного входа с прямого на инверсный (или на оборот);

- выждите время 20 с и уберите условия, для старта определяемой функции инвертировав состояние дискретного входа;

- убедитесь, что сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ и сообщение “Тест АРег.” ушли.

Необходимо учесть, что при этом значения всех аварий будут утеряны.

Если в процессе работы МРЗС ошибка “Тест АРег.” Появляется регулярно, то прибор подлежит ремонту.

На тест “Батарея разряж.” (код 28) МРЗС тестируется периодически (один раз в сутки). При появлении этого теста батарея на микросхеме часов подлежит замене.

Замену батареи производит обслуживающая или ремонтная организация. Тип батареи – CR2450 на напряжение 3 В.

На тесты “Тест АЦП-GND”, “Тест АЦП-VREF”, “Тест АЦП-VDD” (коды 33 -37) МРЗС тестируется периодически и при наличии на экране мини дисплея этой информации МРЗС подлежит ремонту.

### Остальные разделы главного меню

Остальные разделы главного меню (ЗНМИН, ЗНМАКС, ЗЗ, ЗНМАКС-В, ЗМН и КИЦН) доступны только в том случае, если они включены в разделе главного меню "Конфигурация" В этих разделах меню производится настройка параметров защит.

Подробно каждый из этих разделов главного меню описан в п.9.4.

Можно включить или отключить любое количество защит и в любом порядке.

## Установка параметров защит

### Защита минимального напряжения основного канала (ЗНМИН).

#### Общие сведения

Доступ к разделу главного меню " ЗНМИН " появляется только после его включения в разделе главного меню "Конфигурация".

В меню "ЗНМИН" можно:

- просмотреть и выставить уставки обеих ступеней;

- просмотреть и выставить время срабатывания обоих ступеней;

- произвести включение и отключение обоих ступеней;

- произвести включение и отключение блокировки НЦН-О.

Меню раздела "ЗНМИН" показано на рисунке 9.17.

Примечание. В меню приведены примеры отображаемой информации.

ЗНМИН

Уставки...

Уставка ЗНМИН 1

110,00 В

Уставка ЗНМИН 2

110,00 В

Выдержки...

Выдержка ЗНМИН 1

1,00 с

Выдержка ЗНМИН 2

1,00 с

Управление...

1 Ступень ЗНМИН

ВКЛ

2 Ступень ЗНМИН

ВКЛ

Блокир. НЦН-О

ОТКЛ

ПО ЗНМИН 1 по:

ИЛИ

ПО ЗНМИН 2 по:

И

Рисунок 9.17 Меню раздела ЗНМИН

#### Просмотр и редактирование параметров

Для просмотра и изменения величин уставок ЗНМИН, в главном меню клавишей ▼ или ▲ установите курсор напротив строки "ЗНМИН" и нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее будет сообщение:

» Уставки... Выдержки...

Повторно нажмите на клавишу  "ENTER", на мини дисплее появится информация о величине уставки по напряжению для ЗНМИН 1:

Уставка ЗНМИН 1 110,00 В

Нажмите на клавишу ▼, на мини дисплее появится сообщение:

Уставка ЗНМИН 2 110,00 В

При необходимости провести изменение значения уставки клавишей ▼ или ▲ установите на мини дисплее подлежащий изменению параметр и нажмите клавишу "ENTER".

На мини дисплее появится сообщение:

Введите пароль :  – – –

После ввода пароля на мини дисплее на фоне мигающего курсора дополнительно появится символ *:

Введите пароль : * – – –

Нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится сообщение с мигающим курсором, например для уставки Umin1:

Уставка ЗНМИН 1 110,00 В

Передвигая клавишей, → мигающий курсор по строке и, нажимая клавиши от 0 до 9, установите требуемое значение уставки и нажмите клавишу "ENTER".

На мини дисплее появится сообщение:

 Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

Нажмите клавишу "ENTER" для подтверждения, или "ESC" для отмены изменения.

Если значение было выбрано в пределах диапазона допустимых значений (смотри приложение А), то на мини дисплее появится сообщение с откорректированной уставкой.

Если значение было выбрано за пределами диапазона допустимых значений, то после нажатия клавиши "ENTER" появится сообщение:

 Выход за диапазон

При необходимости нажмите клавишу "ENTER" и повторите коррекцию.

Аналогичным образом можно изменить значение любой уставки.

Для выхода из подменю “Уставки” нажмите клавишу "ESC". На мини дисплее появится информация:

» Уставки... Выдержки...

Клавишей ▼ установите курсор напротив строки “Выдержки”.

Уставки... » Выдержки...

и нажмите клавишу "ENTER".

При необходимости провести изменение значения выдержки клавишей ▼ или ▲ установите на мини дисплее подлежащий изменению параметр и нажмите клавишу "ENTER".

На мини дисплее появится сообщение:

Введите пароль : ۟ – – –

Нажимая клавиши с соответствующими цифрами, установите необходимое значение пароля.

После ввода пароля на мини дисплее на фоне мигающего курсора дополнительно появится символ *:

Введите пароль : * – – –

Нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится сообщение с мигающим курсором, например для выдержки ЗНМИН 1:

Выдержка ЗНМИН 1 1,00 с

Нажимая клавиши от 0 до 9, установите требуемое значение выдержки и нажмите клавишу "ENTER".

На мини дисплее появится сообщение:

 Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

Нажмите клавишу "ENTER" для подтверждения, или "ESC" для отмены изменения.

Если значение было выбрано в пределах диапазона допустимых значений (смотри приложение А), то на мини дисплее появится сообщение с откорректированной уставкой.

Если значение было выбрано за пределами диапазона допустимых значений, то после нажатия клавиши "ENTER" появится сообщение:

 Выход за диапазон

При необходимости нажмите клавишу "ENTER" и повторите коррекцию.

Аналогичным образом можно изменить значение любой выдержки.

Для выхода из подменю “Выдержки” нажмите клавишу "ESC". На мини дисплее появится информация:

Уставки... » Выдержки...

#### Управление

Клавишей ▼ установите курсор напротив строки “Управление”.

Выдержки... » Управление...

Нажмите клавишу "ENTER", на мини дисплее появится информация:

| 1 Ступень ЗНМИН ОТКЛ | или | 1 Ступень ЗНМИН ВКЛ |
| --- | --- | --- |

в зависимости от того, какой режим ЗНМИН1 выбран.

Нажмите на клавишу ▼, на мини дисплее появится сообщение:

| ПО ЗНМИН 1 по: ИЛИ | или | ПО ЗНМИН 1 по: И |
| --- | --- | --- |

При дальнейших нажатиях клавиши ▼ информация на мини дисплее будет последовательно чередоваться в прямом направлении.

При необходимости провести изменение, клавишей ▼ или ▲ установите на минидисплее подлежащий изменению режим работы и нажмите клавишу "ENTER"

На мини дисплее появится сообщение:

Введите пароль :  – – –

Нажимая клавиши с соответствующими цифрами, установите необходимое значение пароля.

После ввода пароля на мини дисплее на фоне мигающего курсора дополнительно появится символ *:

Введите пароль : * – – –

Нажмите клавишу "ENTER". На мини дисплее появится сообщение с мигающим курсором, например:

1 Ступень ЗНМИН ВКЛ

Нажмите клавишу "ENTER". Значение ВКЛ поменяется на ОТКЛ. При последовательных нажатиях клавиши "ENTER" состояние ОТКЛ и ВКЛ будет чередоваться.

Нажмите клавишу "ESC".

Если вы меняли состояние, то на мини дисплее появится сообщение:

 Вы уверены? Enter-ДА, Esc-НЕТ

Нажмите клавишу "ENTER" для подтверждения, или "ESC" для отмены изменения.

Аналогичным образом можно включить или отключить любой выбраный режим.

Для выхода в раздел "ЗНМИН" после окончания редактирования дважды нажмите клавишу "ESC".

### Защита максимального напряжения основного канала (ЗНМАКС).

#### Общие сведения

Доступ к разделу главного меню "ЗНМАКС" появляется только после его включения в разделе главного меню "Конфигурация".

В меню "ЗНМАКС" можно:

- просмотреть и выставить уставки обоих ступеней;

- просмотреть и выставить время срабатывания обоих ступеней;

- произвести включение и отключение обоих ступеней.

Меню раздела "ЗНМАКС" показано на рисунке 9.18.

ЗНМАКС

Выдержки...

Уставки...

Уставка ЗНМАКС 1

110,00 В

Уставка ЗНМАКС 2

110,00 В

Выдержка ЗНМАКС 1

1,00 с

Выдержка ЗНМАКС 2

1,00 с

Управление...

1 Ступень ЗНМАКС

ВКЛ

2 Ступень ЗНМАКС

ВКЛ

Примечание. В меню приведены примеры отображаемой информации.

Рисунок 9.18 Меню раздела ЗНМАКС

#### Просмотр и редактирование параметров

Методика просмотра и изменения параметров ЗНМАКС аналогична методике изложенной для защиты ЗНМИН.

#### Управление

Методика просмотра и изменения режимов работы ЗНМАКС аналогична методике изложенной для защиты ЗНМИН.

Для выхода в раздел "ЗНМАКС" после окончания редактирования дважды нажмите клавишу "ESC".

### Земляная защита (ЗЗ).

#### Общие сведения

Доступ к разделу главного меню "ЗЗ" появляется только после его включения в разделе главного меню "Конфигурация".

В меню "ЗЗ" можно:

- просмотреть и выставить уставку по напряжению 3U0;

- просмотреть и выставить время срабатывания защиты 3U0;

- произвести включение или отключение защиты 3U0.

Меню раздела "ЗЗ" показано на рисунке 9.19.

ЗЗ

Выдержки...

Уставки...

Уставка 3U0

10,00 В

Выдержка 3U0

5,00 с

Управление...

Защита  3U0

ОТКЛ

Примечание. В меню приведены примеры отображаемой информации.

Рисунок 9.19 Меню раздела ЗЗ

#### Просмотр и редактирование параметров

Методика просмотра и изменения параметров 3U0 аналогична методике изложенной для защиты ЗНМИН.

#### Управление

Методика просмотра и изменения режимов работы 3U0 аналогична методике изложенной для защиты ЗНМИН.

Для выхода в раздел "ЗЗ" после окончания редактирования дважды нажмите клавишу "ESC".

### Защита максимального напряжения вспомогательного канала (ЗНМАКС-В).

#### Общие сведения

Доступ к разделу главного меню "ЗНМАКС-В" появляется только после его включения в разделе главного меню "Конфигурация".

В меню "ЗНМАКС-В" можно:

- просмотреть и выставить уставку защиты ЗНМАКС-В;

- просмотреть и выставить время срабатывания защиты ЗНМАКС-В;

- произвести включение или отключение защиты ЗНМАКС-В.

Меню раздела "ЗНМАКС-В" показано на рисунке 9.20.

ЗНМАКС-В

Выдержки...

Уставки...

Уставка ЗНМАКС-В

ТН2    50,00 В

Выдержка ЗНМАКС-В

5,00 с

Управление...

Защита  ЗНМАКС-В

ОТКЛ

Примечания

1 В меню приведены примеры отображаемой информации.

2 Вид уставки - ЗНМАКС-В ТН2 или ЗНМАКС-В ТСН определяется выбором источника вспомогательного канала в пункте “Вспом. канал” раздела “Конфигурация” главного меню.

Уставка ЗНМАКС-В

ТСН    250,00  В

или

Рисунок 9.20 Меню раздела ЗНМАКС-В

#### Просмотр и редактирование параметров

Методика просмотра и изменения параметров ЗНМАКС-В аналогична методике изложенной для защиты ЗНМИН.

#### Управление

Методика просмотра и изменения режимов работы ЗНМАКС-В аналогична методике изложенной для защиты ЗНМИН.

Для выхода в раздел "ЗНМАКС-В" после окончания редактирования дважды нажмите клавишу "ESC".

### Суммарная защита минимального напряжения (ЗМН) и контроль исправности цепей напряжения основного и вспомогательного каналов (КИЦН).

#### Общие сведения

Доступ к разделу главного меню "ЗМН и КИЦН" появляется только после его включения в разделе главного меню "Конфигурация".

В меню "ЗМН и КИЦН" можно:

- просмотреть и выставить уставку минимального напряжения основного канала;

- просмотреть и выставить уставку минимального напряжения вспомогательного канала для ТН2 или ТСН;

- просмотреть и выставить уставку пускового органа расчетного напряжения обратной последовательности основного канала (U2);

- просмотреть и выставить время срабатывания защиты ЗМН;

- просмотреть и выставить время срабатывания НЦН-О;

- просмотреть и выставить время срабатывания НЦН-В;

- произвести включение или отключение.

Меню раздела "ЗМН и КИЦН" показано на рисунке 9.21.

ЗМН и КИЦН

Выдержки...

Уставки...

Уставка ЗНМИН-В

ТН2      10,00 В

Выдержка ЗМН

5,00 с

Управление...

ЗМН

ОТКЛ

Примечания

1 В меню приведены примеры отображаемой информации.

2 Вид уставки - ЗНМИН-В ТН2 или ЗНМИН-В ТСН определяется выбором источника вспомогательного канала в пункте “Вспом. канал” раздела “Конфигурация” главного меню.

Уставка ЗНМИН-В

ТСН      50,00 В

или

Уставка ЗНМИН-О

10,00 В

Уставка 3U0-блок.

0,00 В

Уставка  ПО U2

10,00 В

Выдержка НЦН-О

5,00 с

Выдержка НЦН-В

5,00 с

НЦН-О

ОТКЛ

НЦН-В

ОТКЛ

Рисунок 9.21 Меню раздела ЗМН и КИЦН

#### Просмотр и редактирование параметров

Методика просмотра и изменения параметров ЗМН и КИЦН аналогична методике изложенной для защиты ЗНМИН.

#### Управление

Методика просмотра и изменения режимов работы ЗМН и КИЦН аналогична методике изложенной для защиты ЗНМИН.

Для выхода в раздел "ЗМН и КИЦН" после окончания редактирования дважды нажмите клавишу "ESC".

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МРЗС

## Общие указания

### Обслуживание МРЗС должен выполнять персонал, прошедший специальное обучение и имеющий на это право.

### На энергообъектах обслуживание производится в соответствии с "Правилами технического обслуживания устройств на энергообъектах".

### Состав обслуживающего персонала

#### Персонал, обслуживающий МРЗС, должен состоять из одного инженера-оператора.

#### Обязанности оператора

Оператор МРЗС отвечает за техническое состояние и готовность МРЗС к работе, обеспечивает проведение регламентных работ и подготовку МРЗС к работе.

Оператор проводит анализ и оценку результатов работы МРЗС и оформление учетно-отчетной документации.

Оператор осуществляет управление работой МРЗС.

## Порядок технического обслуживания

### Регламентные работы МРЗС проводятся в соответствии с действующей на пунктах эксплуатации нормативно-технической документацией, но не реже одного раза в год.

Таблица 10.1 Объем и последовательность регламентных работ

| Содержание работы и методика ее проведения | Вид ТО | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр МРЗС. Осмотреть состояние монтажа, наличие соединения МРЗС с шиной заземления | регламентные работы | Убедиться в отсутствии механических повреждений |
| В режиме просмотра параметров защит проконтролировать уставки, которые были выставлены при вводе в эксплуатацию, конкретно по каждой защите | То же | Убедиться в том, что уставки не изменились |
| В режиме «измерения» на мини дисплее контролировать токи, напряжения | - “ - | Сравнить показания на дисплее с показаниями измерительных приборов на подстанции |
| В режиме «часы» проверить точность хода часов и при необходимости произвести коррекцию | - “ - | Сравнить с сигналами точного времени |

## Проверка работоспособности

### По методике п.8 подготовить изделие к использованию.

### Выполнить работы по проверке работоспособности МРЗС, приведенные в таблице 10.2.

Таблица 10.2

| Наименование работы | Кто выполняет | Средства измерений, вспомогательные технические устройства | Контрольные значения параметров |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерение напряжений | Оператор | Щитовые приборы на подстанции | При измерениях токов и напряжений показания на дисплее МРЗС и показания на щитовых приборах не должны отличаться более чем на 5 % |

## Техническое освидетельствование

### Устройство МРЗС не имеет измерительных приборов, входящих в его состав, а также других частей подлежащих поверке и аттестации органами инспекции и надзора.

### После проведения регламентных работ в паспорте МРЗС инженером-оператором делается отметка о техническом состоянии и возможности дальнейшей эксплуатации МРЗС.

# ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МРЗС

## МРЗС снабжено встроенной схемой диагностики исправности, обеспечивающей выявление неисправного элемента с точностью до съемного блока.

Схема диагностики исправности каналов приема и обработки информации и программного обеспечения выявляет неисправность за время не более 10 мс.

При выявлении неисправности функции защиты и автоматики МРЗС блокируются.

## Предпосылкой для ремонта МРЗС является отсутствие свечения мини-дисплея или по результатам самотестирования, приведенным в разделе “Диагностика”.

## Ремонт МРЗС осуществляет предприятие-изготовитель или специализированные организации, имеющие право на ремонт МРЗС.

При выявлении неисправности МРЗС необходимо снять с эксплуатации, заполнить соответствующие разделы паспорта, упаковать в тару, обеспечивающую безопасную транспортировку, и отправить на ремонт.

Предприятие-изготовитель:

- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КИЕВПРИБОР"

03680, г. Киев, ул. Гарматная 2.

Факс (044) 456-02-16.

или специализированные организации, имеющие право на ремонт МРЗС.

# ХРАНЕНИЕ

Приборы должны храниться в своей штатной упаковке в сухих, отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 ºС до 35 ºС и влажности не более 80 %.

Условия хранения в части климатических факторов внешней среды должны соответствовать категории С по ГОСТ 15150.

Не допускается хранение в помещениях с агрессивной средой (пары кислот, ядохимикатов, агрессивных газов и других вредных веществ).

Положение МРЗС на стеллажах складов должно соответствовать рабочему.

При приемке на хранение в паспорте изделия должна быть произведена запись о дате приемки на хранение, условий хранения. При снятии с хранения в паспорте производится запись даты снятия с хранения.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

МРЗС может транспортироваться водным, воздушным в герметизируемых отсеках, автомобильным и железнодорожным транспортом на расстояние до 10000 км в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования (в части механических факторов) – С по ГОСТ 23216.

Ящики, с МРЗС, при транспортировании должны быть закреплены в вагонах, на платформе и других транспортных средствах так, чтобы в пути не было смещения и ударов ящиков друг с другом. В случае транспортирования  МРЗС на открытых платформах, автомашинах, ящики МРЗС должны быть накрыты брезентом.

Температура окружающей среды при транспортировке допускается в пределах от минус 40 ºС до 55 ºС.

Условия транспортирования в части климатических факторов внешней среды должны соответствовать категории С по ГОСТ 15150.

# УТИЛИЗАЦИЯ

Учитывая, что МРЗС не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, и в нем отсутствуют вредные вещества, особых требований к ути-лизации МРЗС не предъявляется.

###### Приложение А

###### Диапазон допустимых значений параметров МРЗС

| Параметр | Диапазон значений | Шаг установки значений |
| --- | --- | --- |
| ЗНМИН |  |  |
| Уставка ЗНМИН 1 | 0,00...150,00 В | 0,01 В |
| Уставка ЗНМИН 2 | 0,00...150,00 В | 0,01 В |
| Выдержка ЗНМИН 1 | 0,00...32,00 с | 0,01 с |
| Выдержка ЗНМИН 2 | 0,00...32,00 с | 0,01 с |
| ЗНМАКС |  |  |
| Уставка ЗНМАКС 1 | 0,00...150,00 В | 0,01 В |
| Уставка ЗНМАКС 2 | 0,00...150,00 В | 0,01 В |
| Выдержка ЗНМАКС 1 | 0,00...32,00 с | 0,01 с |
| Выдержка ЗНМАКС 2 | 0,00...32,00 с | 0,01 с |
| ЗЗ |  |  |
| Уставка 3U0 | 0,00...150,0 В | 0,01 В |
| Выдержка 3U0 | 0,00...32,00 с | 0,01 с |
| ЗНМАКС-B |  |  |
| Уставка ЗНМАКС-B для ТН2 | 0,00…1500,00 В | 0,01 В |
| Уставка ЗНМАКС-B для ТСН | 0,00…570,00 В | 0,01 В |
| Выдержка ЗНМАКС-B | 0,00...32,00 с | 0,01 с |
| ЗМН - КИЦН |  |  |
| Уставка ЗНМИН-O | 0,00...150,00 В | 0,01 В |
| Уставка ЗНМИН-B для ТН2 | 0,00...150,00 В | 0,01 В |
| Уставка ЗНМИН-B для ТСН | 0,00...570,00 В | 0,01 В |
| Уставка ПО U2 | 0,00...150,00 В | 0,01 В |
| Уставка 3U0-блок. | 0,00...150,00 В | 0,01 В |
| Выдержка ЗМН | 0,00...32,00 с | 0,01 с |
| Выдержка НЦН-О | 0,00...32,00 с | 0,01 с |
| Выдержка НЦН-В | 0,00...32,00 с | 0,01 с |
| О-функции |  |  |
| Длительность таймера паузы | 0,00…32,00 с | 0,01 с |
| Длительность таймера работы | 0,00…32,00 с | 0,01 с |
| Коэффициент трансформации ТН1 | 50…1200 | 1 |
| Допуск ДВ при постоянном напряжении | 0,00…60 мс | 10 мс |
| Допуск ДВ при переменном напряжении | 20…60 мс | 20 мс |
| Сигнал Вызов |  |  |
| Т зад. Вызов | 0,00…32,00 с | 0,01 с |
| Т Вызов | 0,00…32,00 с | 0,01 с |
| Сигнал Авария |  |  |
| Т зад. Авария | 0,00…32,00 с | 0,01 с |
| Т Авария | 0,00…32,00 с | 0,01 с |
| Коррекция хода часов | 0...31 и 100...131 | 1 |
| Адрес в сети | 1...255 | 1 |

###### Приложение Б

Функциональное описание клавиатуры МРЗС-05М

| Символ | Функция |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Цифра 1 |
| 2 |  | Цифра 2 |
| 3 |  | Цифра 3 |
| 4 |  | Цифра 4 |
| 5 |  | Цифра 5 |
| 6 |  | Цифра 6 |
| 7 |  | Цифра 7 |
| 8 |  | Цифра 8 |
| 9 |  | Цифра 9 |
| 0 |  | Цифра 0 |
| ‚ |  | Разделитель между целой и десятичной частью вводимого числа (десятичная точка) |
| ESC |  | 1. Переход на более высокий уровень меню 2. Отказ от выполнения операции 3. Выход для подтверждения изменения при ранжировании команд, при выполнении конфигурации, назначении ДВ и настройке функций защит |
| ENTER |  | 1. Переход на более низкий уровень меню 2. Подтверждение выполнения операции 3. Изменяет информацию при ранжировании команд, при выполнении конфигурации, назначении ДВ и настройке функций защит |
| ◄ |  | Сдвиг курсора на ЖКИ влево |
| ► |  | Сдвиг курсора на ЖКИ вправо |
| ▲ |  | Сдвиг курсора на ЖКИ вверх |
| ▼ |  | Сдвиг курсора на ЖКИ вниз |
| F |  | Сброс реле и индикации (светодиодов) |
| F1, F2, F3 |  | Работа с телемеханикой |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |