Схема захистів трансформатора

на базі приладу MRZS-Т

з приводом вимикача BД4(ВБ4)

Таблиці налаштувань

Дискретні входи				Таблиця 1

| Дискретні входи | Функція |  | Використання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Найменування |  |
| ДВх.D.1 | 1 | Ввімк. ВВ | Ввімкнення вимикача від ключа |
| ДВх.D.2 | 1 | Вимк. ВВ | Вимкнення вимикача від ключа |
| ДВх.D.3 | 1. | Вх.В-функції 1 | Перевищення (зниження) рівня масла в тр-рі |
| ДВх.D.4 | 1. | Спрацювання ПО ГЗ2 | Спрацювання 2ст газового захисту тр-ра і РПН |
| ДВх.D.6 | 1. | Спрацювання ПО ГЗ1 | Спрацювання 1ст газового захисту тр-ра |
| ДВх.D.7 | 1. | Контроль ВВІМК | Контроль цілісності кіл ввімкнення |
| ДВх.D.8 | 1. 2. | Контроль ВИМК Контроль ВВ | Контроль цілісності кіл вимкнення і сигнал стану вимикача УВІМК |
| ДВх.E.1 | 1. | Спрацювання ПО ТЗ | Перевищення температури масла тр-ра |
| ДВх.E.2 | 1. | Вх.В-функції 2 | Вимкнення вимикача від ПРВВ вводу 10кВ |

Релейні виходи                                  Таблиця 2

| Сигнальні реле | Функція |  | Використання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Найменування |  |
| Двих.D.6 | 1. 2. | Неспр.Загальна Неспр.Авар. | Сигналізація несправності приладу |
| Двих.D.3 | 1. 2. 3. 4. | Спрац. ОЗТ 1 Спрац. ОЗТ 2 Спрац ГЗ 2 Вих.В-функції 2 | Сигналізація аварійного вимкнення |
| Двих.D.4 | 1. 2. 3. 4. 5. | Спрацювання ТЗ Спрацювання ЗП Спрацювання ГЗ 1 Вих.В-функції 1 Привід ВВ | Сигналізація попередження |

| Командні реле | Функція |  | Використання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Найменування |  |
| Двих.D.1 | 1. | БВимк | Вимкнення вимикача від захистів, ПРВВ, оперативно і по локальній мережі |
| Двих.E.1 | 1. | БВвімк | Ввімкнення вимикача оперативно і по локальній мережі |
| Двих.D.5 | 1. 2. 3. 4. 5. | Спрац. ОЗТ 1 Спрац. ОЗТ 2 Вих.В-функції 2 Вимк. ВВ Спрац ГЗ 2 | Заборона АПВ |

Блоки ввімкнення і вимкнення                       Таблиця 3

| БВимк | 1. 2. 3. 4. 5. | Спрац. ОЗТ 1 Спрац. ОЗТ 2 Спрац ГЗ 2 Вих.В-функції 2 Вимк. ВВ | Вимкнення вимикача від захистів, ПРВВ, оперативно і по локальній мережі |
| --- | --- | --- | --- |
| БВвімк | 1. | Ввімк. ВВ | Ввімкнення вимикача |

Свеітлоіндикатори                                   Таблиця 4

| Світло-діоди | Функція |  | Тип СДІ | Використання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Найменування |  |  |
| Св1 | 1. | Спрац. ОЗТ 1 | Триг. | Спрацювання 1 ст ДЗТ |
| Св2 | 1. | Спрац. ОЗТ 2 | Триг. | Спрацювання 2 ст ДЗТ |
| Св3 | 1. | Спрац. ГЗ 2 | Триг. | Спрацювання 2ст газового захисту тр-ра або РПН |
| Св4 | 1. | Вих.В-функції 2 | Триг. | Вимкнення вимикача від ПРВВ вводу 10кВ |
| Св5 | 1. | Спрац. ГЗ 1 | Триг. | Спрацювання 1ст газового захисту тр-ра |
| Св6 | 1. | Спрац ТЗ | Триг. | Перегрів масла тр-ра |
| Св7 | 1. | Вих.В-функції 1 | Триг. | Перевищення (зниження) рівня масла |
| Св8 | 1. | Спрац ЗП | Триг. | Захист від перевантаження тр-ра |
| Св9 | 1. | Привід ВВ | Норм. | Несправність кіл керування вимикачем |
| Св10 | 1. | Місц./Дистанц. | Норм. | Перемикач в стані "Місцеве" |
| Св11 | 1. | Неспр.Загальна | Норм. | Некритична несправність |

Визначальні функції                         Таблиця 5

| № визначальної функції | Використання | Часові параметри |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДВх.D.3 - Перевищення (зниження) рівня масла в тр-рі | Затримка на спрацювання |
| 2 | ДВх.E.2 - Вимнення вимикача від ПРВВ вводу 10кВ | Затримка на повернення до 0,7сек |

Функціональні кнопки                             Таблиця 6

| Функц. кнопки | Сигнал | Режим | Призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| F3 | 1. Місц./Дистанц. | Ключ | Ключ "Місцеве керування" |