Опис команд, які ранжуються на дискретні входи/виходи
і  світлодіоди  пристрою МРЗС-05Л (-12.2)

(СВ)

Таблиця 1

| Дискретні входи | Функція |  | Вид струму | Використання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Найменування |  |  |
| ДВх1 | 1. 2. | Пуск к.1 АВР Пуск к.2 АВР | Змін | Пуск АВР від вимикачів вводів |
| ДВх2 | 1. | Вх.В-функції 2 | Змін | Вимк. СВ від паралельної роботи вводів |
| ДВх3 | 1. 2. | Стат.Блок.АВР1 Стат.Блок.АВР2 | Змін | Заборона АВР |
| ДВх4 | 1. | Блок. МСЗ1 | Пост | ЛЗШ |
| ДВх5 | 1. | Пуск ПРВВ від ДВ | Пост | Пуск ПРВВ |
| ДВх6 | 1. | Пуск ЗДЗ від ДВ | Змін | Вимк. СВ від ЗДЗ |
| ДВх7 | 1. | Стан ВВ | Змін | Стан вимикача |
| ДВх8 | 1. | Місц./Дистанц. | Змін | Місцевий режим керування |
| ДВх9 | 1. | Контроль Ввімк. | Змін | Контроль кола ввімкнення |
| ДВх10 | 1. | Контроль Вимк. | Змін | Контроль кола вимкнення |

Таблиця 2

| Світло-діоди | Функція |  | Тип роботи Св | Використання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Найменування |  |  |
| Св1 | 1. | МСЗ1 | Триг. | Спрацювання ТО |
| Св2 | 1. 2. | МСЗ2 МСЗ3 | Триг. | Спрацювання МСЗ |
| Св3 | 1. | ЗДЗ | Триг. | Спрацювання ЗДЗ |
| Св4 | 1. | ПРВВ1 | Триг. | Спрацювання ПРВВ |
| Св5 | 1. | Вих.В-функції 2 | Триг. | Вимк. СВ від паралельної роботи вводів |
| Св6 | 1. 2. | Ком.3 Ввімк.АВР Ком.4 Ввімк.АВР | Триг. | Ввімкнення СВ від АВР |
| Св7 | 1. | Місц./Дистанц. | Норм. | Перемикач в стані "Місцевий" |
| Св8 | 1. | Неспр.Загальна | Норм. | Попередження про некритичну несправність |

Таблиця 3

| Сигнальні реле | Функція |  | Використання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Найменування |  |
| Двих3 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | МСЗ1 МСЗ2 МСЗ3 ЗДЗ Вих.В-функції 2 ПРВВ1 | Сигналізація аварійного вимкнення |
| Двих4 | 1. | Привід ВВ | Несправність кіл керування вимикачем |
| Двих5 | 1. | Неспр.Авар. | Сигналізація несправності приладу |

| Командні реле | Функція |  | Використання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № | Найменування |  |
| Двих1 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | МСЗ1 МСЗ2 МСЗ3 ЗДЗ ПРВВ1 Вих.В-функції 2 Вимк. ВВ | Вимкнення вимикача від захистів, автоматики і по локальній мережі |
| Двих2 | 1. 2. | Ком.3 Ввімк.АВР Ком.4 Ввімк.АВР | Ввімкнення вимикача по АВР |
| Двих7 | 1. | Ком.1 Вимк.АВР | Вимк вводу 1 від АВР |
| Двих8 | 1. | Ком.2 Вимк.АВР | Вимк вводу 2 від АВР |
| Двих9 | 1. | ПО МСЗ1 | ЛЗШ на ввід 1 |
| Двих10 | 1. | ПО МСЗ1 | ЛЗШ на ввід 2 |

Таблиця 4

| № визначальної функції | Джерела | Часові параметри |
| --- | --- | --- |
| 2 | (ДВх2 - Вимк. СВ від паралельної роботи вводів) |  |

Таблиця 5

| Функц. клавіші | Функція |
| --- | --- |
| F1 | 1 Скидання індикації 2. Скидання реле |